## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2801 | 1006.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.6695 | 196.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.4562 | 154.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.6319 | 125.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 3.5986 | 124.6581 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2801 | 1006.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.6695 | 196.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.4562 | 154.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.6319 | 125.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 3.5986 | 124.6581 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.6397 | 693.4499 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40524 | 45
Bus_1 | 1.4694 | 50.9023 | 0.10773 | 2.3084 | 0.89983 | 45
Bus_2 | 1.3627 | 47.2036 | 0.62773 | 2.8984 | 0.83445 | 45
Bus_3 | 1.2726 | 44.0837 | 1.1477 | 3.4884 | 0.7793 | 45
Bus_4 | 1.2609 | 43.6791 | 1.1477 | 3.4884 | 0.77214 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.6397 | 693.4499 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40524 | 45
Bus_1 | 1.4694 | 50.9023 | 0.10773 | 2.3084 | 0.89983 | 45
Bus_2 | 1.3627 | 47.2036 | 0.62773 | 2.8984 | 0.83445 | 45
Bus_3 | 1.2726 | 44.0837 | 1.1477 | 3.4884 | 0.7793 | 45
Bus_4 | 1.2609 | 43.6791 | 1.1477 | 3.4884 | 0.77214 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5727 | 4.5727 | 0 | 290.4072 | 290.4072 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95834 | 0 | 0.95834 | -7.0563e-07 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.9099 | 4.9099 | 0 | 56.6952 | 56.6952 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.98265 | 0 | 0.98265 | -3.9404e-06 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.8592 | 3.8592 | 0 | 44.5617 | 44.5617 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.99115 | 0 | 0.99115 | -4.0658e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 3.1453 | 3.1453 | 0 | 36.319 | 36.319 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0003 | 0 | 1.0003 | -4.1911e-06 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 3.1165 | 3.1165 | 0 | 35.9857 | 35.9857 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99115 | 0 | 0.99115 | -3.7976e-06 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5727 | 4.5727 | 0 | 290.4072 | 290.4072 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95834 | 0 | 0.95834 | -7.0563e-07 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.9099 | 4.9099 | 0 | 56.6952 | 56.6952 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.98265 | 0 | 0.98265 | -3.9404e-06 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.8592 | 3.8592 | 0 | 44.5617 | 44.5617 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.99115 | 0 | 0.99115 | -4.0658e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 3.1453 | 3.1453 | 0 | 36.319 | 36.319 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0003 | 0 | 1.0003 | -4.1911e-06 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 3.1165 | 3.1165 | 0 | 35.9857 | 35.9857 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99115 | 0 | 0.99115 | -3.7976e-06 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7566 | 3.7566 | 0 | 238.5737 | 238.5737 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0263 | 0.24148 | 0.90145 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.0743 | 2.0743 | 0 | 23.9522 | 23.9522 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1424 | 0.73338 | 0.94607 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.8344 | 1.8344 | 0 | 21.1817 | 21.1817 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.1194 | 0.64855 | 0.96027 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.6473 | 1.6473 | 0 | 19.0215 | 19.0215 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1059 | 0.58241 | 0.97363 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 1.6322 | 1.6322 | 0 | 18.8469 | 18.8469 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0957 | 0.57707 | 0.96469 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7566 | 3.7566 | 0 | 238.5737 | 238.5737 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0263 | 0.24148 | 0.90145 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.0743 | 2.0743 | 0 | 23.9522 | 23.9522 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1424 | 0.73338 | 0.94607 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.8344 | 1.8344 | 0 | 21.1817 | 21.1817 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.1194 | 0.64855 | 0.96027 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.6473 | 1.6473 | 0 | 19.0215 | 19.0215 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1059 | 0.58241 | 0.97363 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 1.6322 | 1.6322 | 0 | 18.8469 | 18.8469 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0957 | 0.57707 | 0.96469 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7199e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0755e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.723e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9333e-10 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7199e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0755e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.723e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9333e-10 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2801 | 0 | 0 | 335.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.6389 | 1.1066 | 0.6389 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 7.7227 | 0 | 0 | 89.1742 | 0 | 0 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.57826 | 1.1347 | 0.5707 | 81.0144 | -90 | 99.1056
Bus_2 | 4.3175 | 0 | 0 | 49.854 | 0 | 0 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.52376 | 1.1445 | 0.88765 | 41.6185 | -90 | 116.1751
Bus_3 | 2.8172 | 0 | 0 | 32.5303 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.64147 | 1.1551 | 0.95647 | 34.1031 | -90 | 123.7339
Bus_4 | 2.7914 | 0 | 0 | 32.2318 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.63559 | 1.1445 | 0.94769 | 34.1031 | -90 | 123.7339

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2801 | 0 | 0 | 335.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.6389 | 1.1066 | 0.6389 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 7.7227 | 0 | 0 | 89.1742 | 0 | 0 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.57826 | 1.1347 | 0.5707 | 81.0144 | -90 | 99.1056
Bus_2 | 4.3175 | 0 | 0 | 49.854 | 0 | 0 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.52376 | 1.1445 | 0.88765 | 41.6185 | -90 | 116.1751
Bus_3 | 2.8172 | 0 | 0 | 32.5303 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.64147 | 1.1551 | 0.95647 | 34.1031 | -90 | 123.7339
Bus_4 | 2.7914 | 0 | 0 | 32.2318 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.63559 | 1.1445 | 0.94769 | 34.1031 | -90 | 123.7339

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.6397 | 0 | 0 | 231.15 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69599 | 1.1066 | 0.84287 | 40.4095 | -90 | 128.9575
Bus_1 | 1.5599 | 0 | 0 | 18.0122 | 0 | 0 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95507 | 1.1347 | 1.0694 | 29.1565 | -90 | 141.252
Bus_2 | 1.3106 | 0 | 0 | 15.134 | 0 | 0 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95017 | 1.1445 | 1.0579 | 30.1876 | -90 | 140.9317
Bus_3 | 1.1299 | 0 | 0 | 13.0475 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.94821 | 1.1551 | 1.0533 | 30.867 | -90 | 140.5975
Bus_4 | 1.1196 | 0 | 0 | 12.9277 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.93951 | 1.1445 | 1.0437 | 30.867 | -90 | 140.5975

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.6397 | 0 | 0 | 231.15 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69599 | 1.1066 | 0.84287 | 40.4095 | -90 | 128.9575
Bus_1 | 1.5599 | 0 | 0 | 18.0122 | 0 | 0 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95507 | 1.1347 | 1.0694 | 29.1565 | -90 | 141.252
Bus_2 | 1.3106 | 0 | 0 | 15.134 | 0 | 0 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95017 | 1.1445 | 1.0579 | 30.1876 | -90 | 140.9317
Bus_3 | 1.1299 | 0 | 0 | 13.0475 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.94821 | 1.1551 | 1.0533 | 30.867 | -90 | 140.5975
Bus_4 | 1.1196 | 0 | 0 | 12.9277 | 0 | 0 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.93951 | 1.1445 | 1.0437 | 30.867 | -90 | 140.5975

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 6.5138 | 0 | 0 | 75.2149 | 0 | 0 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1765 | -90 | 98.9421
Bus_2 | 2.8279 | 0 | 0 | 32.6539 | 0 | 0 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.54672 | 1 | 0.86283 | 30.4679 | -90 | 123.1025
Bus_3 | 1.6301 | 0 | 0 | 18.8231 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66006 | 1 | 0.8799 | 30.0696 | -90 | 130.4806
Bus_4 | 1.6301 | 0 | 0 | 18.8231 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66006 | 1 | 0.8799 | 30.0696 | -90 | 130.4806

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 6.5138 | 0 | 0 | 75.2149 | 0 | 0 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1765 | -90 | 98.9421
Bus_2 | 2.8279 | 0 | 0 | 32.6539 | 0 | 0 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.54672 | 1 | 0.86283 | 30.4679 | -90 | 123.1025
Bus_3 | 1.6301 | 0 | 0 | 18.8231 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66006 | 1 | 0.8799 | 30.0696 | -90 | 130.4806
Bus_4 | 1.6301 | 0 | 0 | 18.8231 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66006 | 1 | 0.8799 | 30.0696 | -90 | 130.4806

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092
Bus_1 | 1.3644 | 0 | 0 | 15.7549 | 0 | 0 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_2 | 1.036 | 0 | 0 | 11.9631 | 0 | 0 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83431 | 1 | 0.91861 | 30.7131 | -90 | 141.3374
Bus_3 | 0.8231 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83026 | 1 | 0.90509 | 31.6024 | -90 | 141.3786
Bus_4 | 0.8231 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83026 | 1 | 0.90509 | 31.6024 | -90 | 141.3786

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092
Bus_1 | 1.3644 | 0 | 0 | 15.7549 | 0 | 0 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_2 | 1.036 | 0 | 0 | 11.9631 | 0 | 0 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83431 | 1 | 0.91861 | 30.7131 | -90 | 141.3374
Bus_3 | 0.8231 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83026 | 1 | 0.90509 | 31.6024 | -90 | 141.3786
Bus_4 | 0.8231 | 0 | 0 | 9.5043 | 0 | 0 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83026 | 1 | 0.90509 | 31.6024 | -90 | 141.3786

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2801 | 5.2801 | 0 | 335.3334 | 335.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.6389 | 0 | 0.6389 | -4.7525e-07 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 7.7428 | 7.8453 | 0 | 89.4061 | 90.5902 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.28342 | 0 | 0.28342 | 1.9015 | 0 | -178.0985
Bus_2 | 0 | 5.2321 | 3.0872 | 0 | 60.4153 | 35.6484 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.78888 | 0 | 0.78888 | -12.5493 | 0 | 167.4507
Bus_3 | 0 | 3.896 | 2.6129 | 0 | 44.9869 | 30.1715 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.8588 | 0 | 0.8588 | -8.1592 | 0 | 171.8408
Bus_4 | 0 | 3.8602 | 2.5889 | 0 | 44.574 | 29.8945 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.85092 | 0 | 0.85092 | -8.1592 | 0 | 171.8408

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2801 | 5.2801 | 0 | 335.3334 | 335.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.6389 | 0 | 0.6389 | -4.7525e-07 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 7.7428 | 7.8453 | 0 | 89.4061 | 90.5902 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.28342 | 0 | 0.28342 | 1.9015 | 0 | -178.0985
Bus_2 | 0 | 5.2321 | 3.0872 | 0 | 60.4153 | 35.6484 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.78888 | 0 | 0.78888 | -12.5493 | 0 | 167.4507
Bus_3 | 0 | 3.896 | 2.6129 | 0 | 44.9869 | 30.1715 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.8588 | 0 | 0.8588 | -8.1592 | 0 | 171.8408
Bus_4 | 0 | 3.8602 | 2.5889 | 0 | 44.574 | 29.8945 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.85092 | 0 | 0.85092 | -8.1592 | 0 | 171.8408

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6397 | 3.6397 | 0 | 231.15 | 231.15 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.84287 | 0.40524 | 0.69599 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095
Bus_1 | 0 | 1.5748 | 1.4614 | 0 | 18.184 | 16.8742 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0573 | 0.89983 | 0.96718 | 21.3765 | -100.051 | 148.8263
Bus_2 | 0 | 1.4388 | 1.2237 | 0 | 16.6141 | 14.1301 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0472 | 0.83445 | 0.96448 | 20.0499 | -99.5297 | 151.2494
Bus_3 | 0 | 1.3223 | 1.0871 | 0 | 15.2681 | 12.553 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.04 | 0.7793 | 0.96463 | 18.8076 | -99.0862 | 153.2455
Bus_4 | 0 | 1.3101 | 1.0771 | 0 | 15.128 | 12.4378 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0304 | 0.77214 | 0.95578 | 18.8076 | -99.0862 | 153.2455

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6397 | 3.6397 | 0 | 231.15 | 231.15 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.84287 | 0.40524 | 0.69599 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095
Bus_1 | 0 | 1.5748 | 1.4614 | 0 | 18.184 | 16.8742 | 1.0082e-06 | 0.46821 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0573 | 0.89983 | 0.96718 | 21.3765 | -100.051 | 148.8263
Bus_2 | 0 | 1.4388 | 1.2237 | 0 | 16.6141 | 14.1301 | 3.7103 | 1.9273 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0472 | 0.83445 | 0.96448 | 20.0499 | -99.5297 | 151.2494
Bus_3 | 0 | 1.3223 | 1.0871 | 0 | 15.2681 | 12.553 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.04 | 0.7793 | 0.96463 | 18.8076 | -99.0862 | 153.2455
Bus_4 | 0 | 1.3101 | 1.0771 | 0 | 15.128 | 12.4378 | 7.4131 | 3.3901 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0304 | 0.77214 | 0.95578 | 18.8076 | -99.0862 | 153.2455

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 6.5413 | 6.6285 | 0 | 75.5325 | 76.5397 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.2462 | 0 | 0.2462 | 1.9562 | 0 | -178.0438
Bus_2 | 0 | 3.9243 | 2.4866 | 0 | 45.3136 | 28.7123 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.76005 | 0 | 0.76005 | -8.9639 | 0 | 171.0361
Bus_3 | 0 | 2.7796 | 2.0851 | 0 | 32.0962 | 24.0769 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78497 | 0 | 0.78497 | -5.37 | 0 | 174.63
Bus_4 | 0 | 2.7796 | 2.0851 | 0 | 32.0962 | 24.0769 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78497 | 0 | 0.78497 | -5.37 | 0 | 174.63

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 6.5413 | 6.6285 | 0 | 75.5325 | 76.5397 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.2462 | 0 | 0.2462 | 1.9562 | 0 | -178.0438
Bus_2 | 0 | 3.9243 | 2.4866 | 0 | 45.3136 | 28.7123 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.76005 | 0 | 0.76005 | -8.9639 | 0 | 171.0361
Bus_3 | 0 | 2.7796 | 2.0851 | 0 | 32.0962 | 24.0769 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78497 | 0 | 0.78497 | -5.37 | 0 | 174.63
Bus_4 | 0 | 2.7796 | 2.0851 | 0 | 32.0962 | 24.0769 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78497 | 0 | 0.78497 | -5.37 | 0 | 174.63

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746
Bus_1 | 0 | 1.3778 | 1.2749 | 0 | 15.9091 | 14.7216 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_2 | 0 | 1.2117 | 0.96538 | 0 | 13.9917 | 11.1472 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90451 | 0.70193 | 0.85199 | 19.796 | -97.6343 | 152.8052
Bus_3 | 0 | 1.0635 | 0.83458 | 0 | 12.2803 | 9.6369 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88187 | 0.63377 | 0.85207 | 18.5286 | -95.3977 | 155.6937
Bus_4 | 0 | 1.0635 | 0.83458 | 0 | 12.2803 | 9.6369 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88187 | 0.63377 | 0.85207 | 18.5286 | -95.3977 | 155.6937

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746
Bus_1 | 0 | 1.3778 | 1.2749 | 0 | 15.9091 | 14.7216 | 2.0368e-06 | 0.4803 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_2 | 0 | 1.2117 | 0.96538 | 0 | 13.9917 | 11.1472 | 7.1237 | 1.8998 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90451 | 0.70193 | 0.85199 | 19.796 | -97.6343 | 152.8052
Bus_3 | 0 | 1.0635 | 0.83458 | 0 | 12.2803 | 9.6369 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88187 | 0.63377 | 0.85207 | 18.5286 | -95.3977 | 155.6937
Bus_4 | 0 | 1.0635 | 0.83458 | 0 | 12.2803 | 9.6369 | 14.2328 | 3.339 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.88187 | 0.63377 | 0.85207 | 18.5286 | -95.3977 | 155.6937