## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.8868 | 100 | 0.43782 | 4.3782 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 2.5104 | 86.9625 | 0.95782 | 4.9682 | 0 | 79.0878
Bus_2 | 2.2085 | 76.5048 | 1.4778 | 5.5582 | 0 | 75.1106
Bus_3 | 2.2085 | 76.5048 | 1.4778 | 5.5582 | 0 | 75.1106

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.8868 | 100 | 0.43782 | 4.3782 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 2.5104 | 86.9625 | 0.95782 | 4.9682 | 0 | 79.0878
Bus_2 | 2.2085 | 76.5048 | 1.4778 | 5.5582 | 0 | 75.1106
Bus_3 | 2.2085 | 76.5048 | 1.4778 | 5.5582 | 0 | 75.1106

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1717 | 40.588 | 0.43782 | 4.3782 | 0.7175 | 45
Bus_1 | 1.0938 | 37.8888 | 0.95782 | 4.9682 | 0.66979 | 45
Bus_2 | 1.0254 | 35.5212 | 1.4778 | 5.5582 | 0.62793 | 45
Bus_3 | 1.0254 | 35.5212 | 1.4778 | 5.5582 | 0.62793 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.1717 | 40.588 | 0.43782 | 4.3782 | 0.7175 | 45
Bus_1 | 1.0938 | 37.8888 | 0.95782 | 4.9682 | 0.66979 | 45
Bus_2 | 1.0254 | 35.5212 | 1.4778 | 5.5582 | 0.62793 | 45
Bus_3 | 1.0254 | 35.5212 | 1.4778 | 5.5582 | 0.62793 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.3094 | 80 | 0.49752 | 4.9752 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 2.0037 | 69.4115 | 1.4959 | 5.5652 | 0 | 74.9546
Bus_2 | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552 | 0 | 67.9403
Bus_3 | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552 | 0 | 67.9403

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 2.3094 | 80 | 0.49752 | 4.9752 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 2.0037 | 69.4115 | 1.4959 | 5.5652 | 0 | 74.9546
Bus_2 | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552 | 0 | 67.9403
Bus_3 | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552 | 0 | 67.9403

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.0138 | 35.1192 | 0.49752 | 4.9752 | 0.62083 | 45
Bus_1 | 0.93103 | 32.2518 | 1.4959 | 5.5652 | 0.57014 | 45
Bus_2 | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552 | 0.52617 | 45
Bus_3 | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552 | 0.52617 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 1.0138 | 35.1192 | 0.49752 | 4.9752 | 0.62083 | 45
Bus_1 | 0.93103 | 32.2518 | 1.4959 | 5.5652 | 0.57014 | 45
Bus_2 | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552 | 0.52617 | 45
Bus_3 | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552 | 0.52617 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -6.29e-13 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 2.1741 | 2.1741 | 0 | 25.1039 | 25.1039 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.8524e-13 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 1.9126 | 1.9126 | 0 | 22.085 | 22.085 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -3.6437e-13 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 1.9126 | 1.9126 | 0 | 22.085 | 22.085 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -3.5884e-13 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -6.29e-13 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 2.1741 | 2.1741 | 0 | 25.1039 | 25.1039 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.8524e-13 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 1.9126 | 1.9126 | 0 | 22.085 | 22.085 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -3.6437e-13 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 1.9126 | 1.9126 | 0 | 22.085 | 22.085 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -3.5884e-13 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4707 | 1.4707 | 0 | 16.9825 | 16.9825 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_1 | 0 | 1.3366 | 1.3366 | 0 | 15.4338 | 15.4338 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 1.0576 | 0.47256 | 0.89901 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716
Bus_2 | 0 | 1.2241 | 1.2241 | 0 | 14.1342 | 14.1342 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0424 | 0.43277 | 0.90662 | 11.3374 | -108.7273 | 166.9361
Bus_3 | 0 | 1.2241 | 1.2241 | 0 | 14.1342 | 14.1342 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0424 | 0.43277 | 0.90662 | 11.3374 | -108.7273 | 166.9361

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.4707 | 1.4707 | 0 | 16.9825 | 16.9825 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 1.0769 | 0.51998 | 0.88914 | 12.9473 | -111.8716 | 164.2548
Bus_1 | 0 | 1.3366 | 1.3366 | 0 | 15.4338 | 15.4338 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 1.0576 | 0.47256 | 0.89901 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716
Bus_2 | 0 | 1.2241 | 1.2241 | 0 | 14.1342 | 14.1342 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0424 | 0.43277 | 0.90662 | 11.3374 | -108.7273 | 166.9361
Bus_3 | 0 | 1.2241 | 1.2241 | 0 | 14.1342 | 14.1342 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0424 | 0.43277 | 0.90662 | 11.3374 | -108.7273 | 166.9361

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.094 | 23.094 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 7.4054e-12 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 1.7353 | 1.7353 | 0 | 20.0374 | 20.0374 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7807e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.2636e-11 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.2639e-11 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.094 | 23.094 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 7.4054e-12 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 1.7353 | 1.7353 | 0 | 20.0374 | 20.0374 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7807e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.2636e-11 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.2639e-11 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 14.3374 | 14.3374 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_1 | 0 | 1.111 | 1.111 | 0 | 12.8289 | 12.8289 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558
Bus_2 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.92772 | 0.35381 | 0.83781 | 10.6132 | -105.0137 | 168.2323
Bus_3 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.92772 | 0.35381 | 0.83781 | 10.6132 | -105.0137 | 168.2323

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.2417 | 1.2417 | 0 | 14.3374 | 14.3374 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.97347 | 0.43899 | 0.80543 | 11.9655 | -113.1494 | 165.4884
Bus_1 | 0 | 1.111 | 1.111 | 0 | 12.8289 | 12.8289 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558
Bus_2 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.92772 | 0.35381 | 0.83781 | 10.6132 | -105.0137 | 168.2323
Bus_3 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.92772 | 0.35381 | 0.83781 | 10.6132 | -105.0137 | 168.2323

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 2.8813 | 0 | 0 | 33.2705 | 0 | 0 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63558 | 1.1 | 0.63579 | 59.9009 | -90 | 120.0879
Bus_1 | 2.2489 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.59671 | 1.1 | 0.76 | 48.8481 | -90 | 121.109
Bus_2 | 1.7802 | 0 | 0 | 20.5555 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.61756 | 1.1 | 0.82684 | 41.9216 | -90 | 123.7614
Bus_3 | 1.7802 | 0 | 0 | 20.5555 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.61756 | 1.1 | 0.82684 | 41.9216 | -90 | 123.7614

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 2.8813 | 0 | 0 | 33.2705 | 0 | 0 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63558 | 1.1 | 0.63579 | 59.9009 | -90 | 120.0879
Bus_1 | 2.2489 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.59671 | 1.1 | 0.76 | 48.8481 | -90 | 121.109
Bus_2 | 1.7802 | 0 | 0 | 20.5555 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.61756 | 1.1 | 0.82684 | 41.9216 | -90 | 123.7614
Bus_3 | 1.7802 | 0 | 0 | 20.5555 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.61756 | 1.1 | 0.82684 | 41.9216 | -90 | 123.7614

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.1708 | 0 | 0 | 13.5194 | 0 | 0 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5699
Bus_1 | 1.0205 | 0 | 0 | 11.7834 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.84401 | 1.1 | 0.96891 | 31.9851 | -90 | 137.6329
Bus_2 | 0.90134 | 0 | 0 | 10.4078 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.84347 | 1.1 | 0.96565 | 32.2051 | -90 | 137.6538
Bus_3 | 0.90134 | 0 | 0 | 10.4078 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.84347 | 1.1 | 0.96565 | 32.2051 | -90 | 137.6538

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.1708 | 0 | 0 | 13.5194 | 0 | 0 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.84403 | 1.1 | 0.97279 | 31.7119 | -90 | 137.5699
Bus_1 | 1.0205 | 0 | 0 | 11.7834 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.84401 | 1.1 | 0.96891 | 31.9851 | -90 | 137.6329
Bus_2 | 0.90134 | 0 | 0 | 10.4078 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.84347 | 1.1 | 0.96565 | 32.2051 | -90 | 137.6538
Bus_3 | 0.90134 | 0 | 0 | 10.4078 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.84347 | 1.1 | 0.96565 | 32.2051 | -90 | 137.6538

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 2.3045 | 0 | 0 | 26.6095 | 0 | 0 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57785 | 1 | 0.57808 | 59.8872 | -90 | 120.0996
Bus_1 | 1.6848 | 0 | 0 | 19.4549 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644
Bus_2 | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.59923 | 1 | 0.81803 | 35.146 | -90 | 126.797
Bus_3 | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.59923 | 1 | 0.81803 | 35.146 | -90 | 126.797

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 2.3045 | 0 | 0 | 26.6095 | 0 | 0 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57785 | 1 | 0.57808 | 59.8872 | -90 | 120.0996
Bus_1 | 1.6848 | 0 | 0 | 19.4549 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644
Bus_2 | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.59923 | 1 | 0.81803 | 35.146 | -90 | 126.797
Bus_3 | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.59923 | 1 | 0.81803 | 35.146 | -90 | 126.797

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.0129 | 0 | 0 | 11.6958 | 0 | 0 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.74921 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5651
Bus_1 | 0.83519 | 0 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084
Bus_2 | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.77007 | 1 | 0.87859 | 32.2172 | -90 | 137.8629
Bus_3 | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.77007 | 1 | 0.87859 | 32.2172 | -90 | 137.8629

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 1.0129 | 0 | 0 | 11.6958 | 0 | 0 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.74921 | 1 | 0.87194 | 32.3158 | -90 | 136.5651
Bus_1 | 0.83519 | 0 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084
Bus_2 | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.77007 | 1 | 0.87859 | 32.2172 | -90 | 137.8629
Bus_3 | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.77007 | 1 | 0.87859 | 32.2172 | -90 | 137.8629

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.8845 | 2.8835 | 0 | 33.3077 | 33.2964 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63628 | 0 | 0.63628 | -0.011174 | 0 | 179.9888
Bus_1 | 0 | 2.6598 | 2.0883 | 0 | 30.7125 | 24.1136 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.71781 | 0 | 0.71781 | -6.3135 | 0 | 173.6865
Bus_2 | 0 | 2.3141 | 1.7284 | 0 | 26.7212 | 19.958 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.77199 | 0 | 0.77199 | -6.62 | 0 | 173.38
Bus_3 | 0 | 2.3141 | 1.7284 | 0 | 26.7212 | 19.958 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.77199 | 0 | 0.77199 | -6.62 | 0 | 173.38

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.8845 | 2.8835 | 0 | 33.3077 | 33.2964 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.63628 | 0 | 0.63628 | -0.011174 | 0 | 179.9888
Bus_1 | 0 | 2.6598 | 2.0883 | 0 | 30.7125 | 24.1136 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.71781 | 0 | 0.71781 | -6.3135 | 0 | 173.6865
Bus_2 | 0 | 2.3141 | 1.7284 | 0 | 26.7212 | 19.958 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.77199 | 0 | 0.77199 | -6.62 | 0 | 173.38
Bus_3 | 0 | 2.3141 | 1.7284 | 0 | 26.7212 | 19.958 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.77199 | 0 | 0.77199 | -6.62 | 0 | 173.38

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.171 | 1.1715 | 0 | 13.5215 | 13.5272 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.97296 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5633 | -104.8932 | 151.7221
Bus_1 | 0 | 1.1085 | 1.01 | 0 | 12.7998 | 11.6629 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.96532 | 0.66979 | 0.85183 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019
Bus_2 | 0 | 1.0403 | 0.90167 | 0 | 12.0127 | 10.4116 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.95792 | 0.62793 | 0.85648 | 15.2646 | -103.4694 | 155.2584
Bus_3 | 0 | 1.0403 | 0.90167 | 0 | 12.0127 | 10.4116 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.95792 | 0.62793 | 0.85648 | 15.2646 | -103.4694 | 155.2584

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.171 | 1.1715 | 0 | 13.5215 | 13.5272 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782 | 0.97296 | 0.7175 | 0.8439 | 17.5633 | -104.8932 | 151.7221
Bus_1 | 0 | 1.1085 | 1.01 | 0 | 12.7998 | 11.6629 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.96532 | 0.66979 | 0.85183 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019
Bus_2 | 0 | 1.0403 | 0.90167 | 0 | 12.0127 | 10.4116 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.95792 | 0.62793 | 0.85648 | 15.2646 | -103.4694 | 155.2584
Bus_3 | 0 | 1.0403 | 0.90167 | 0 | 12.0127 | 10.4116 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.95792 | 0.62793 | 0.85648 | 15.2646 | -103.4694 | 155.2584

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.3074 | 2.3065 | 0 | 26.6435 | 26.6329 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57859 | 0 | 0.57859 | -0.013103 | 0 | 179.9869
Bus_1 | 0 | 2.1448 | 1.5435 | 0 | 24.7658 | 17.8225 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882
Bus_2 | 0 | 1.7914 | 1.3122 | 0 | 20.6851 | 15.1525 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.74745 | 0 | 0.74745 | -6.2976 | 0 | 173.7024
Bus_3 | 0 | 1.7914 | 1.3122 | 0 | 20.6851 | 15.1525 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.74745 | 0 | 0.74745 | -6.2976 | 0 | 173.7024

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 2.3074 | 2.3065 | 0 | 26.6435 | 26.6329 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.57859 | 0 | 0.57859 | -0.013103 | 0 | 179.9869
Bus_1 | 0 | 2.1448 | 1.5435 | 0 | 24.7658 | 17.8225 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882
Bus_2 | 0 | 1.7914 | 1.3122 | 0 | 20.6851 | 15.1525 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.74745 | 0 | 0.74745 | -6.2976 | 0 | 173.7024
Bus_3 | 0 | 1.7914 | 1.3122 | 0 | 20.6851 | 15.1525 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.74745 | 0 | 0.74745 | -6.2976 | 0 | 173.7024

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.0131 | 1.0136 | 0 | 11.6983 | 11.7039 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5558 | -106.14 | 152.3303
Bus_1 | 0 | 0.95762 | 0.81502 | 0 | 11.0576 | 9.4111 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844
Bus_2 | 0 | 0.87798 | 0.70992 | 0 | 10.138 | 8.1974 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.85952 | 0.52617 | 0.79344 | 14.1612 | -101.1059 | 157.3128
Bus_3 | 0 | 0.87798 | 0.70992 | 0 | 10.138 | 8.1974 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.85952 | 0.52617 | 0.79344 | 14.1612 | -101.1059 | 157.3128

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 1.0131 | 1.0136 | 0 | 11.6983 | 11.7039 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752 | 0.87213 | 0.62083 | 0.74906 | 16.5558 | -106.14 | 152.3303
Bus_1 | 0 | 0.95762 | 0.81502 | 0 | 11.0576 | 9.4111 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844
Bus_2 | 0 | 0.87798 | 0.70992 | 0 | 10.138 | 8.1974 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.85952 | 0.52617 | 0.79344 | 14.1612 | -101.1059 | 157.3128
Bus_3 | 0 | 0.87798 | 0.70992 | 0 | 10.138 | 8.1974 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.85952 | 0.52617 | 0.79344 | 14.1612 | -101.1059 | 157.3128