## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6923e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0049e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2466e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.466e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4655e-11 | 0 | -180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6921e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0103e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2466e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4656e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4649e-11 | 0 | -180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.72e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0755e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7229e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9331e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9332e-10 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.72e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0755e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7229e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9331e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9332e-10 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2634 | 0 | 0 | 334.2712 | 0 | 0 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63435 | 1.1 | 0.63404 | 60.1478 | -90 | 119.8682
Bus_1 | 6.9098 | 0 | 0 | 79.7881 | 0 | 0 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.57111 | 1.1 | 0.57131 | 74.3344 | -90 | 105.6598
Bus_2 | 3.9832 | 0 | 0 | 45.9941 | 0 | 0 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.53079 | 1.1 | 0.84425 | 41.842 | -90 | 117.9292
Bus_3 | 2.6194 | 0 | 0 | 30.2463 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.62385 | 1.1 | 0.90437 | 34.6993 | -90 | 124.5504
Bus_4 | 2.6194 | 0 | 0 | 30.2463 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.62385 | 1.1 | 0.90437 | 34.6993 | -90 | 124.5504

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2634 | 0 | 0 | 334.2712 | 0 | 0 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63435 | 1.1 | 0.63404 | 60.1478 | -90 | 119.8682
Bus_1 | 6.9098 | 0 | 0 | 79.7881 | 0 | 0 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.57111 | 1.1 | 0.57131 | 74.3344 | -90 | 105.6598
Bus_2 | 3.9832 | 0 | 0 | 45.9941 | 0 | 0 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.53079 | 1.1 | 0.84425 | 41.842 | -90 | 117.9292
Bus_3 | 2.6194 | 0 | 0 | 30.2463 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.62385 | 1.1 | 0.90437 | 34.6993 | -90 | 124.5504
Bus_4 | 2.6194 | 0 | 0 | 30.2463 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.62385 | 1.1 | 0.90437 | 34.6993 | -90 | 124.5504

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.6249 | 0 | 0 | 230.2146 | 0 | 0 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69104 | 1.1 | 0.83758 | 40.4328 | -90 | 128.9019
Bus_1 | 1.4907 | 0 | 0 | 17.2132 | 0 | 0 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.92824 | 1.1 | 1.0361 | 29.2627 | -90 | 141.408
Bus_2 | 1.2453 | 0 | 0 | 14.3794 | 0 | 0 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.91541 | 1.1 | 1.0162 | 30.2778 | -90 | 141.0749
Bus_3 | 1.0659 | 0 | 0 | 12.3079 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90498 | 1.1 | 1.0026 | 30.9478 | -90 | 140.729
Bus_4 | 1.0659 | 0 | 0 | 12.3079 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90498 | 1.1 | 1.0026 | 30.9478 | -90 | 140.729

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.6249 | 0 | 0 | 230.2146 | 0 | 0 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69104 | 1.1 | 0.83758 | 40.4328 | -90 | 128.9019
Bus_1 | 1.4907 | 0 | 0 | 17.2132 | 0 | 0 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.92824 | 1.1 | 1.0361 | 29.2627 | -90 | 141.408
Bus_2 | 1.2453 | 0 | 0 | 14.3794 | 0 | 0 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.91541 | 1.1 | 1.0162 | 30.2778 | -90 | 141.0749
Bus_3 | 1.0659 | 0 | 0 | 12.3079 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90498 | 1.1 | 1.0026 | 30.9478 | -90 | 140.729
Bus_4 | 1.0659 | 0 | 0 | 12.3079 | 0 | 0 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.90498 | 1.1 | 1.0026 | 30.9478 | -90 | 140.729

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.2123 | 0 | 0 | 267.5184 | 0 | 0 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57659 | 1 | 0.57627 | 60.1678 | -90 | 119.8503
Bus_1 | 5.972 | 0 | 0 | 68.9585 | 0 | 0 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.51998 | 1 | 0.52049 | 73.9605 | -90 | 106.0234
Bus_2 | 2.7477 | 0 | 0 | 31.7273 | 0 | 0 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.56005 | 1 | 0.8522 | 31.6294 | -90 | 124.0257
Bus_3 | 1.6081 | 0 | 0 | 18.5682 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66477 | 1 | 0.87481 | 30.5915 | -90 | 130.8538
Bus_4 | 1.6081 | 0 | 0 | 18.5682 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66477 | 1 | 0.87481 | 30.5915 | -90 | 130.8538

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.2123 | 0 | 0 | 267.5184 | 0 | 0 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57659 | 1 | 0.57627 | 60.1678 | -90 | 119.8503
Bus_1 | 5.972 | 0 | 0 | 68.9585 | 0 | 0 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.51998 | 1 | 0.52049 | 73.9605 | -90 | 106.0234
Bus_2 | 2.7477 | 0 | 0 | 31.7273 | 0 | 0 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.56005 | 1 | 0.8522 | 31.6294 | -90 | 124.0257
Bus_3 | 1.6081 | 0 | 0 | 18.5682 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66477 | 1 | 0.87481 | 30.5915 | -90 | 130.8538
Bus_4 | 1.6081 | 0 | 0 | 18.5682 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.66477 | 1 | 0.87481 | 30.5915 | -90 | 130.8538

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0198 | 0 | 0 | 191.783 | 0 | 0 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61755 | 1 | 0.74699 | 41.809 | -90 | 128.0401
Bus_1 | 1.3425 | 0 | 0 | 15.5017 | 0 | 0 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.83799 | 1 | 0.93906 | 29.3078 | -90 | 141.0917
Bus_2 | 1.0246 | 0 | 0 | 11.8316 | 0 | 0 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83625 | 1 | 0.91801 | 30.8074 | -90 | 141.4811
Bus_3 | 0.81652 | 0 | 0 | 9.4284 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83184 | 1 | 0.90454 | 31.6819 | -90 | 141.4979
Bus_4 | 0.81652 | 0 | 0 | 9.4284 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83184 | 1 | 0.90454 | 31.6819 | -90 | 141.4979

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0198 | 0 | 0 | 191.783 | 0 | 0 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61755 | 1 | 0.74699 | 41.809 | -90 | 128.0401
Bus_1 | 1.3425 | 0 | 0 | 15.5017 | 0 | 0 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.83799 | 1 | 0.93906 | 29.3078 | -90 | 141.0917
Bus_2 | 1.0246 | 0 | 0 | 11.8316 | 0 | 0 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83625 | 1 | 0.91801 | 30.8074 | -90 | 141.4811
Bus_3 | 0.81652 | 0 | 0 | 9.4284 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83184 | 1 | 0.90454 | 31.6819 | -90 | 141.4979
Bus_4 | 0.81652 | 0 | 0 | 9.4284 | 0 | 0 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83184 | 1 | 0.90454 | 31.6819 | -90 | 141.4979

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2548 | 5.2573 | 0 | 333.7237 | 333.8855 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63329 | 0 | 0.63329 | 0.016126 | 0 | -179.9839
Bus_1 | 0 | 6.6563 | 6.6538 | 0 | 76.8598 | 76.832 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.41521 | 0 | 0.41521 | -0.026833 | 0 | 179.9732
Bus_2 | 0 | 4.8903 | 3.0746 | 0 | 56.4683 | 35.5022 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.75809 | 0 | 0.75809 | -10.9913 | 0 | 169.0087
Bus_3 | 0 | 3.667 | 2.5296 | 0 | 42.343 | 29.2088 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.817 | 0 | 0.817 | -7.5976 | 0 | 172.4024
Bus_4 | 0 | 3.667 | 2.5296 | 0 | 42.343 | 29.2088 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.817 | 0 | 0.817 | -7.5976 | 0 | 172.4024

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2548 | 5.2573 | 0 | 333.7237 | 333.8855 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63329 | 0 | 0.63329 | 0.016126 | 0 | -179.9839
Bus_1 | 0 | 6.6563 | 6.6538 | 0 | 76.8598 | 76.832 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.41521 | 0 | 0.41521 | -0.026833 | 0 | 179.9732
Bus_2 | 0 | 4.8903 | 3.0746 | 0 | 56.4683 | 35.5022 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.75809 | 0 | 0.75809 | -10.9913 | 0 | 169.0087
Bus_3 | 0 | 3.667 | 2.5296 | 0 | 42.343 | 29.2088 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.817 | 0 | 0.817 | -7.5976 | 0 | 172.4024
Bus_4 | 0 | 3.667 | 2.5296 | 0 | 42.343 | 29.2088 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.817 | 0 | 0.817 | -7.5976 | 0 | 172.4024

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6223 | 3.6206 | 0 | 230.0463 | 229.9412 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83701 | 0.40283 | 0.69119 | 8.9451 | -115.8808 | 160.3633
Bus_1 | 0 | 1.5005 | 1.4185 | 0 | 17.3261 | 16.379 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5117 | -100.051 | 149.0209
Bus_2 | 0 | 1.3675 | 1.1818 | 0 | 15.7907 | 13.6465 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0079 | 0.80202 | 0.92648 | 20.1579 | -99.5297 | 151.3914
Bus_3 | 0 | 1.2493 | 1.0407 | 0 | 14.4259 | 12.0164 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99135 | 0.74213 | 0.91821 | 18.8974 | -99.0862 | 153.3575
Bus_4 | 0 | 1.2493 | 1.0407 | 0 | 14.4259 | 12.0164 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99135 | 0.74213 | 0.91821 | 18.8974 | -99.0862 | 153.3575

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6223 | 3.6206 | 0 | 230.0463 | 229.9412 | 1.3022 | 13.1336 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83701 | 0.40283 | 0.69119 | 8.9451 | -115.8808 | 160.3633
Bus_1 | 0 | 1.5005 | 1.4185 | 0 | 17.3261 | 16.379 | 0.042357 | 0.8917 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5117 | -100.051 | 149.0209
Bus_2 | 0 | 1.3675 | 1.1818 | 0 | 15.7907 | 13.6465 | 3.7562 | 2.3518 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0079 | 0.80202 | 0.92648 | 20.1579 | -99.5297 | 151.3914
Bus_3 | 0 | 1.2493 | 1.0407 | 0 | 14.4259 | 12.0164 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99135 | 0.74213 | 0.91821 | 18.8974 | -99.0862 | 153.3575
Bus_4 | 0 | 1.2493 | 1.0407 | 0 | 14.4259 | 12.0164 | 7.4596 | 3.8148 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.99135 | 0.74213 | 0.91821 | 18.8974 | -99.0862 | 153.3575

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.2045 | 4.2068 | 0 | 267.0216 | 267.1682 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.5755 | 0 | 0.5755 | 0.018275 | 0 | -179.9817
Bus_1 | 0 | 5.7463 | 5.7406 | 0 | 66.3521 | 66.2873 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.38371 | 0 | 0.38371 | -0.070431 | 0 | 179.9296
Bus_2 | 0 | 3.8712 | 2.5441 | 0 | 44.7013 | 29.377 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.7567 | 0 | 0.7567 | -8.3121 | 0 | 171.6879
Bus_3 | 0 | 2.7649 | 2.101 | 0 | 31.9264 | 24.2607 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78386 | 0 | 0.78386 | -5.1411 | 0 | 174.8589
Bus_4 | 0 | 2.7649 | 2.101 | 0 | 31.9264 | 24.2607 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78386 | 0 | 0.78386 | -5.1411 | 0 | 174.8589

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.2045 | 4.2068 | 0 | 267.0216 | 267.1682 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.5755 | 0 | 0.5755 | 0.018275 | 0 | -179.9817
Bus_1 | 0 | 5.7463 | 5.7406 | 0 | 66.3521 | 66.2873 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.38371 | 0 | 0.38371 | -0.070431 | 0 | 179.9296
Bus_2 | 0 | 3.8712 | 2.5441 | 0 | 44.7013 | 29.377 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.7567 | 0 | 0.7567 | -8.3121 | 0 | 171.6879
Bus_3 | 0 | 2.7649 | 2.101 | 0 | 31.9264 | 24.2607 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78386 | 0 | 0.78386 | -5.1411 | 0 | 174.8589
Bus_4 | 0 | 2.7649 | 2.101 | 0 | 31.9264 | 24.2607 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.78386 | 0 | 0.78386 | -5.1411 | 0 | 174.8589

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0171 | 3.0157 | 0 | 191.6095 | 191.5209 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.74636 | 0.33546 | 0.61767 | 8.0954 | -117.0249 | 161.7211
Bus_1 | 0 | 1.3511 | 1.2766 | 0 | 15.6012 | 14.7406 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2049 | -100.4046 | 149.0427
Bus_2 | 0 | 1.2 | 0.97241 | 0 | 13.8559 | 11.2284 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90544 | 0.70193 | 0.85141 | 19.9006 | -97.6343 | 152.9265
Bus_3 | 0 | 1.0574 | 0.83948 | 0 | 12.2097 | 9.6935 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.8824 | 0.63377 | 0.85167 | 18.6039 | -95.3977 | 155.7752
Bus_4 | 0 | 1.0574 | 0.83948 | 0 | 12.2097 | 9.6935 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.8824 | 0.63377 | 0.85167 | 18.6039 | -95.3977 | 155.7752

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0171 | 3.0157 | 0 | 191.6095 | 191.5209 | 1.4764 | 14.9076 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.74636 | 0.33546 | 0.61767 | 8.0954 | -117.0249 | 161.7211
Bus_1 | 0 | 1.3511 | 1.2766 | 0 | 15.6012 | 14.7406 | 0.048006 | 0.96109 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2049 | -100.4046 | 149.0427
Bus_2 | 0 | 1.2 | 0.97241 | 0 | 13.8559 | 11.2284 | 7.1792 | 2.3813 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90544 | 0.70193 | 0.85141 | 19.9006 | -97.6343 | 152.9265
Bus_3 | 0 | 1.0574 | 0.83948 | 0 | 12.2097 | 9.6935 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.8824 | 0.63377 | 0.85167 | 18.6039 | -95.3977 | 155.7752
Bus_4 | 0 | 1.0574 | 0.83948 | 0 | 12.2097 | 9.6935 | 14.2898 | 3.8206 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.8824 | 0.63377 | 0.85167 | 18.6039 | -95.3977 | 155.7752