## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6929e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0142e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2485e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4671e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4657e-11 | 0 | -180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6927e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0596e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2482e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4657e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4627e-11 | 0 | -180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7201e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.075e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7233e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9335e-10 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7201e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.075e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7233e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9334e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9335e-10 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2486 | 0 | 0 | 333.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 0.67668 | 0 | 0 | 7.8136 | 0 | 0 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0349 | 1.1 | 1.0313 | 32.3228 | -90 | 147.9898
Bus_2 | 0.64199 | 0 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0256 | 1.1 | 1.013 | 33.2033 | -90 | 147.897
Bus_3 | 0.60849 | 0 | 0 | 7.0263 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0154 | 1.1 | 0.99663 | 33.9561 | -90 | 147.6794
Bus_4 | 0.60849 | 0 | 0 | 7.0263 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0154 | 1.1 | 0.99663 | 33.9561 | -90 | 147.6794

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2486 | 0 | 0 | 333.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 0.67668 | 0 | 0 | 7.8136 | 0 | 0 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0349 | 1.1 | 1.0313 | 32.3228 | -90 | 147.9898
Bus_2 | 0.64199 | 0 | 0 | 7.4131 | 0 | 0 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0256 | 1.1 | 1.013 | 33.2033 | -90 | 147.897
Bus_3 | 0.60849 | 0 | 0 | 7.0263 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0154 | 1.1 | 0.99663 | 33.9561 | -90 | 147.6794
Bus_4 | 0.60849 | 0 | 0 | 7.0263 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0154 | 1.1 | 0.99663 | 33.9561 | -90 | 147.6794

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.618 | 0 | 0 | 229.7713 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575
Bus_1 | 0.52257 | 0 | 0 | 6.0341 | 0 | 0 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0437 | 1.1 | 1.054 | 31.1673 | -90 | 147.917
Bus_2 | 0.49576 | 0 | 0 | 5.7245 | 0 | 0 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0349 | 1.1 | 1.0392 | 31.8378 | -90 | 147.7826
Bus_3 | 0.4715 | 0 | 0 | 5.4444 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.026 | 1.1 | 1.0259 | 32.4208 | -90 | 147.5843
Bus_4 | 0.4715 | 0 | 0 | 5.4444 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.026 | 1.1 | 1.0259 | 32.4208 | -90 | 147.5843

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.618 | 0 | 0 | 229.7713 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575
Bus_1 | 0.52257 | 0 | 0 | 6.0341 | 0 | 0 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0437 | 1.1 | 1.054 | 31.1673 | -90 | 147.917
Bus_2 | 0.49576 | 0 | 0 | 5.7245 | 0 | 0 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0349 | 1.1 | 1.0392 | 31.8378 | -90 | 147.7826
Bus_3 | 0.4715 | 0 | 0 | 5.4444 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.026 | 1.1 | 1.0259 | 32.4208 | -90 | 147.5843
Bus_4 | 0.4715 | 0 | 0 | 5.4444 | 0 | 0 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.026 | 1.1 | 1.0259 | 32.4208 | -90 | 147.5843

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 0.61266 | 0 | 0 | 7.0744 | 0 | 0 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.93833 | 1 | 0.93491 | 32.4304 | -90 | 147.9007
Bus_2 | 0.57585 | 0 | 0 | 6.6493 | 0 | 0 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.93186 | 1 | 0.91344 | 33.6967 | -90 | 148.077
Bus_3 | 0.53364 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92177 | 1 | 0.89416 | 34.7245 | -90 | 147.9168
Bus_4 | 0.53364 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92177 | 1 | 0.89416 | 34.7245 | -90 | 147.9168

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 0.61266 | 0 | 0 | 7.0744 | 0 | 0 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.93833 | 1 | 0.93491 | 32.4304 | -90 | 147.9007
Bus_2 | 0.57585 | 0 | 0 | 6.6493 | 0 | 0 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.93186 | 1 | 0.91344 | 33.6967 | -90 | 148.077
Bus_3 | 0.53364 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92177 | 1 | 0.89416 | 34.7245 | -90 | 147.9168
Bus_4 | 0.53364 | 0 | 0 | 6.162 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92177 | 1 | 0.89416 | 34.7245 | -90 | 147.9168

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092
Bus_1 | 0.47357 | 0 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.94663 | 1 | 0.95636 | 31.2254 | -90 | 147.8257
Bus_2 | 0.44164 | 0 | 0 | 5.0997 | 0 | 0 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.94045 | 1 | 0.93832 | 32.262 | -90 | 147.9448
Bus_3 | 0.41098 | 0 | 0 | 4.7455 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.93233 | 1 | 0.92215 | 33.1214 | -90 | 147.8611
Bus_4 | 0.41098 | 0 | 0 | 4.7455 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.93233 | 1 | 0.92215 | 33.1214 | -90 | 147.8611

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092
Bus_1 | 0.47357 | 0 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.94663 | 1 | 0.95636 | 31.2254 | -90 | 147.8257
Bus_2 | 0.44164 | 0 | 0 | 5.0997 | 0 | 0 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.94045 | 1 | 0.93832 | 32.262 | -90 | 147.9448
Bus_3 | 0.41098 | 0 | 0 | 4.7455 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.93233 | 1 | 0.92215 | 33.1214 | -90 | 147.8611
Bus_4 | 0.41098 | 0 | 0 | 4.7455 | 0 | 0 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.93233 | 1 | 0.92215 | 33.1214 | -90 | 147.8611

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2486 | 5.2486 | 0 | 333.3334 | 333.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | -4.8774e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.7552 | 4.7715 | 0 | 54.9081 | 55.0968 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.93182 | 0 | 0.93182 | 0.058101 | 0 | -179.9419
Bus_2 | 0 | 3.6903 | 3.736 | 0 | 42.6118 | 43.1394 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.92715 | 0 | 0.92715 | 0.2096 | 0 | -179.7904
Bus_3 | 0 | 2.9719 | 3.0278 | 0 | 34.3161 | 34.9617 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.92249 | 0 | 0.92249 | 0.31929 | 0 | -179.6807
Bus_4 | 0 | 2.9719 | 3.0278 | 0 | 34.3161 | 34.9617 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.92249 | 0 | 0.92249 | 0.31929 | 0 | -179.6807

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2486 | 5.2486 | 0 | 333.3334 | 333.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | -4.8774e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.7552 | 4.7715 | 0 | 54.9081 | 55.0968 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.93182 | 0 | 0.93182 | 0.058101 | 0 | -179.9419
Bus_2 | 0 | 3.6903 | 3.736 | 0 | 42.6118 | 43.1394 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.92715 | 0 | 0.92715 | 0.2096 | 0 | -179.7904
Bus_3 | 0 | 2.9719 | 3.0278 | 0 | 34.3161 | 34.9617 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.92249 | 0 | 0.92249 | 0.31929 | 0 | -179.6807
Bus_4 | 0 | 2.9719 | 3.0278 | 0 | 34.3161 | 34.9617 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.92249 | 0 | 0.92249 | 0.31929 | 0 | -179.6807

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | 229.7713 | 229.7713 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095
Bus_1 | 0 | 1.1689 | 1.3141 | 0 | 13.4969 | 15.1735 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0976 | 0.87234 | 0.96053 | 22.9542 | -100.051 | 153.3464
Bus_2 | 0 | 1.0803 | 1.2046 | 0 | 12.4744 | 13.9092 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0725 | 0.80202 | 0.94995 | 21.6678 | -99.5297 | 155.4334
Bus_3 | 0 | 1.0047 | 1.1114 | 0 | 11.601 | 12.8339 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0514 | 0.74213 | 0.94105 | 20.5075 | -99.0862 | 157.2132
Bus_4 | 0 | 1.0047 | 1.1114 | 0 | 11.601 | 12.8339 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0514 | 0.74213 | 0.94105 | 20.5075 | -99.0862 | 157.2132

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | 229.7713 | 229.7713 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095
Bus_1 | 0 | 1.1689 | 1.3141 | 0 | 13.4969 | 15.1735 | 0.01229 | 51.6946 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0976 | 0.87234 | 0.96053 | 22.9542 | -100.051 | 153.3464
Bus_2 | 0 | 1.0803 | 1.2046 | 0 | 12.4744 | 13.9092 | 4.1304 | 53.3128 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0725 | 0.80202 | 0.94995 | 21.6678 | -99.5297 | 155.4334
Bus_3 | 0 | 1.0047 | 1.1114 | 0 | 11.601 | 12.8339 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0514 | 0.74213 | 0.94105 | 20.5075 | -99.0862 | 157.2132
Bus_4 | 0 | 1.0047 | 1.1114 | 0 | 11.601 | 12.8339 | 7.9148 | 54.8073 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0514 | 0.74213 | 0.94105 | 20.5075 | -99.0862 | 157.2132

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1294 | 4.1445 | 0 | 47.6819 | 47.8561 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.84625 | 0 | 0.84625 | 0.061852 | 0 | -179.9381
Bus_2 | 0 | 3.0917 | 3.154 | 0 | 35.6996 | 36.4193 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.8415 | 0 | 0.8415 | 0.34056 | 0 | -179.6594
Bus_3 | 0 | 2.3654 | 2.4384 | 0 | 27.3129 | 28.1562 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83633 | 0 | 0.83633 | 0.52263 | 0 | -179.4774
Bus_4 | 0 | 2.3654 | 2.4384 | 0 | 27.3129 | 28.1562 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83633 | 0 | 0.83633 | 0.52263 | 0 | -179.4774

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1294 | 4.1445 | 0 | 47.6819 | 47.8561 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.84625 | 0 | 0.84625 | 0.061852 | 0 | -179.9381
Bus_2 | 0 | 3.0917 | 3.154 | 0 | 35.6996 | 36.4193 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.8415 | 0 | 0.8415 | 0.34056 | 0 | -179.6594
Bus_3 | 0 | 2.3654 | 2.4384 | 0 | 27.3129 | 28.1562 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83633 | 0 | 0.83633 | 0.52263 | 0 | -179.4774
Bus_4 | 0 | 2.3654 | 2.4384 | 0 | 27.3129 | 28.1562 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.83633 | 0 | 0.83633 | 0.52263 | 0 | -179.4774

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746
Bus_1 | 0 | 1.052 | 1.1823 | 0 | 12.1475 | 13.6515 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.99694 | 0.78485 | 0.86907 | 22.6952 | -100.4046 | 153.5353
Bus_2 | 0 | 0.94826 | 1.0526 | 0 | 10.9496 | 12.154 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95747 | 0.70193 | 0.86956 | 21.4466 | -97.6343 | 156.58
Bus_3 | 0 | 0.86282 | 0.9457 | 0 | 9.963 | 10.92 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92684 | 0.63377 | 0.86777 | 20.2048 | -95.3977 | 159.009
Bus_4 | 0 | 0.86282 | 0.9457 | 0 | 9.963 | 10.92 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92684 | 0.63377 | 0.86777 | 20.2048 | -95.3977 | 159.009

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746
Bus_1 | 0 | 1.052 | 1.1823 | 0 | 12.1475 | 13.6515 | 0.023608 | 51.7082 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.99694 | 0.78485 | 0.86907 | 22.6952 | -100.4046 | 153.5353
Bus_2 | 0 | 0.94826 | 1.0526 | 0 | 10.9496 | 12.154 | 7.9301 | 53.2797 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95747 | 0.70193 | 0.86956 | 21.4466 | -97.6343 | 156.58
Bus_3 | 0 | 0.86282 | 0.9457 | 0 | 9.963 | 10.92 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92684 | 0.63377 | 0.86777 | 20.2048 | -95.3977 | 159.009
Bus_4 | 0 | 0.86282 | 0.9457 | 0 | 9.963 | 10.92 | 15.1961 | 54.7485 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92684 | 0.63377 | 0.86777 | 20.2048 | -95.3977 | 159.009