## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96186 | -1.5708
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | -24.9022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | -24.9022
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083999 | -24.9022

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | -1.4429
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | -1.4429
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95178 | -1.614
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95178 | -1.614
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 0.89093 | 1.0567 | 25.1885 | -89.286 | 155.0677
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -3.963e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.4152e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.8882e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.8882e-09 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 0.89093 | 1.0567 | 25.1885 | -89.286 | 155.0677
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -3.9812e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.4151e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.8882e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.8882e-09 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.019 | 1.0651 | 27.7036 | -91.9252 | 151.4403
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.019 | 1.0651 | 27.7036 | -91.9252 | 151.4403
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94772 | 0.79367 | 0.95748 | 24.7516 | -89.2249 | 155.5174
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0782e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.7555e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94772 | 0.79367 | 0.95748 | 24.7516 | -89.2249 | 155.5174
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0782e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.7555e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99498 | 0.91756 | 0.96487 | 27.4373 | -92.128 | 151.6304
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99498 | 0.91756 | 0.96487 | 27.4373 | -92.128 | 151.6304
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97608 | 1.1 | 0.96698 | 34.8696 | -90 | 145.9119
Bus_1 | 6.9094 | 0 | 0 | 79.7831 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.57112 | 1.1 | 0.57133 | 74.3295 | -90 | 105.6645
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 1.1 | 0.57133 | 74.3295 | -90 | 105.6645
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 1.1 | 0.57133 | 74.3295 | -90 | 105.6645
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 1.1 | 0.57133 | 74.3295 | -90 | 105.6645

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97608 | 1.1 | 0.96698 | 34.8696 | -90 | 145.9119
Bus_1 | 6.9094 | 0 | 0 | 79.7831 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.57112 | 1.1 | 0.57133 | 74.3295 | -90 | 105.6645
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 1.1 | 0.57133 | 74.3295 | -90 | 105.6645
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 1.1 | 0.57133 | 74.3295 | -90 | 105.6645
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 1.1 | 0.57133 | 74.3295 | -90 | 105.6645

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 1.1 | 1.0844 | 29.9712 | -90 | 148.4853
Bus_1 | 1.4907 | 0 | 0 | 17.213 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.92825 | 1.1 | 1.0361 | 29.2628 | -90 | 141.4081
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92825 | 1.1 | 1.0361 | 29.2628 | -90 | 141.4081
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92825 | 1.1 | 1.0361 | 29.2628 | -90 | 141.4081
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92825 | 1.1 | 1.0361 | 29.2628 | -90 | 141.4081

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 1.1 | 1.0844 | 29.9712 | -90 | 148.4853
Bus_1 | 1.4907 | 0 | 0 | 17.213 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.92825 | 1.1 | 1.0361 | 29.2628 | -90 | 141.4081
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92825 | 1.1 | 1.0361 | 29.2628 | -90 | 141.4081
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92825 | 1.1 | 1.0361 | 29.2628 | -90 | 141.4081
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92825 | 1.1 | 1.0361 | 29.2628 | -90 | 141.4081

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8785 | 1 | 0.86969 | 35.3043 | -90 | 145.5236
Bus_1 | 5.9716 | 0 | 0 | 68.9538 | 0 | 0 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.51999 | 1 | 0.5205 | 73.9552 | -90 | 106.0285
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51999 | 1 | 0.5205 | 73.9552 | -90 | 106.0285
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51999 | 1 | 0.5205 | 73.9552 | -90 | 106.0285
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51999 | 1 | 0.5205 | 73.9552 | -90 | 106.0285

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8785 | 1 | 0.86969 | 35.3043 | -90 | 145.5236
Bus_1 | 5.9716 | 0 | 0 | 68.9538 | 0 | 0 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.51999 | 1 | 0.5205 | 73.9552 | -90 | 106.0285
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51999 | 1 | 0.5205 | 73.9552 | -90 | 106.0285
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51999 | 1 | 0.5205 | 73.9552 | -90 | 106.0285
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51999 | 1 | 0.5205 | 73.9552 | -90 | 106.0285

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96644 | 1 | 0.98396 | 29.9793 | -90 | 148.2972
Bus_1 | 1.3425 | 0 | 0 | 15.5015 | 0 | 0 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.838 | 1 | 0.93906 | 29.3079 | -90 | 141.0918
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 1 | 0.93906 | 29.3079 | -90 | 141.0918
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 1 | 0.93906 | 29.3079 | -90 | 141.0918
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 1 | 0.93906 | 29.3079 | -90 | 141.0918

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96644 | 1 | 0.98396 | 29.9793 | -90 | 148.2972
Bus_1 | 1.3425 | 0 | 0 | 15.5015 | 0 | 0 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.838 | 1 | 0.93906 | 29.3079 | -90 | 141.0918
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 1 | 0.93906 | 29.3079 | -90 | 141.0918
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 1 | 0.93906 | 29.3079 | -90 | 141.0918
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 1 | 0.93906 | 29.3079 | -90 | 141.0918

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95766 | 0.89093 | 0.9625 | 28.0827 | -89.286 | 152.7941
Bus_1 | 0 | 6.6557 | 6.6533 | 0 | 76.8539 | 76.8253 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.4153 | 0 | 0.4153 | -0.027566 | 0 | 179.9724
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | 0 | 0.4153 | -0.027566 | 0 | 179.9724
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | 0 | 0.4153 | -0.027566 | 0 | 179.9724
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | 0 | 0.4153 | -0.027566 | 0 | 179.9724

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95766 | 0.89093 | 0.9625 | 28.0827 | -89.286 | 152.7941
Bus_1 | 0 | 6.6557 | 6.6533 | 0 | 76.8539 | 76.8253 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.4153 | 0 | 0.4153 | -0.027566 | 0 | 179.9724
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | 0 | 0.4153 | -0.027566 | 0 | 179.9724
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | 0 | 0.4153 | -0.027566 | 0 | 179.9724
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 | 0 | 0.4153 | -0.027566 | 0 | 179.9724

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 1.053 | 1.0688 | 28.5195 | -91.4429 | 149.9251
Bus_1 | 0 | 1.5005 | 1.4185 | 0 | 17.3259 | 16.379 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5118 | -100.051 | 149.0211
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5118 | -100.051 | 149.0211
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5118 | -100.051 | 149.0211
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5118 | -100.051 | 149.0211

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 1.053 | 1.0688 | 28.5195 | -91.4429 | 149.9251
Bus_1 | 0 | 1.5005 | 1.4185 | 0 | 17.3259 | 16.379 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5118 | -100.051 | 149.0211
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5118 | -100.051 | 149.0211
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5118 | -100.051 | 149.0211
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5118 | -100.051 | 149.0211

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8607 | 0.79367 | 0.86557 | 27.8344 | -89.2249 | 153.092
Bus_1 | 0 | 5.7458 | 5.7401 | 0 | 66.3467 | 66.281 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.3838 | 0 | 0.3838 | -0.071379 | 0 | 179.9286
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 0.3838 | -0.071379 | 0 | 179.9286
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 0.3838 | -0.071379 | 0 | 179.9286
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 0.3838 | -0.071379 | 0 | 179.9286

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8607 | 0.79367 | 0.86557 | 27.8344 | -89.2249 | 153.092
Bus_1 | 0 | 5.7458 | 5.7401 | 0 | 66.3467 | 66.281 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.3838 | 0 | 0.3838 | -0.071379 | 0 | 179.9286
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 0.3838 | -0.071379 | 0 | 179.9286
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 0.3838 | -0.071379 | 0 | 179.9286
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3838 | 0 | 0.3838 | -0.071379 | 0 | 179.9286

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98229 | 0.95178 | 0.96811 | 28.3372 | -91.614 | 149.925
Bus_1 | 0 | 1.3511 | 1.2766 | 0 | 15.6009 | 14.7406 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2051 | -100.4046 | 149.0428
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2051 | -100.4046 | 149.0428
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2051 | -100.4046 | 149.0428
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2051 | -100.4046 | 149.0428

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98229 | 0.95178 | 0.96811 | 28.3372 | -91.614 | 149.925
Bus_1 | 0 | 1.3511 | 1.2766 | 0 | 15.6009 | 14.7406 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2051 | -100.4046 | 149.0428
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2051 | -100.4046 | 149.0428
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2051 | -100.4046 | 149.0428
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2051 | -100.4046 | 149.0428