## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6916e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -3.963e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.243e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.425e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4252e-11 | 0 | -180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6919e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -3.9812e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2437e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4262e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4259e-11 | 0 | -180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.72e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0782e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7236e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9242e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9242e-10 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.72e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0782e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7236e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9242e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9242e-10 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2631 | 0 | 0 | 334.2508 | 0 | 0 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63436 | 1.1 | 0.63406 | 60.1445 | -90 | 119.871
Bus_1 | 6.9094 | 0 | 0 | 79.7831 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.57112 | 1.1 | 0.57133 | 74.3295 | -90 | 105.6645
Bus_2 | 3.9829 | 0 | 0 | 45.9902 | 0 | 0 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.53064 | 1.1 | 0.84477 | 41.7882 | -90 | 117.9274
Bus_3 | 2.9656 | 0 | 0 | 34.2442 | 0 | 0 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.59775 | 1.1 | 0.89271 | 35.8607 | -90 | 122.8654
Bus_4 | 2.9656 | 0 | 0 | 34.2442 | 0 | 0 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.59775 | 1.1 | 0.89271 | 35.8607 | -90 | 122.8654

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2631 | 0 | 0 | 334.2508 | 0 | 0 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63436 | 1.1 | 0.63406 | 60.1445 | -90 | 119.871
Bus_1 | 6.9094 | 0 | 0 | 79.7831 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.57112 | 1.1 | 0.57133 | 74.3295 | -90 | 105.6645
Bus_2 | 3.9829 | 0 | 0 | 45.9902 | 0 | 0 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.53064 | 1.1 | 0.84477 | 41.7882 | -90 | 117.9274
Bus_3 | 2.9656 | 0 | 0 | 34.2442 | 0 | 0 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.59775 | 1.1 | 0.89271 | 35.8607 | -90 | 122.8654
Bus_4 | 2.9656 | 0 | 0 | 34.2442 | 0 | 0 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.59775 | 1.1 | 0.89271 | 35.8607 | -90 | 122.8654

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.6248 | 0 | 0 | 230.205 | 0 | 0 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69105 | 1.1 | 0.83759 | 40.4323 | -90 | 128.9031
Bus_1 | 1.4907 | 0 | 0 | 17.213 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.92825 | 1.1 | 1.0361 | 29.2628 | -90 | 141.4081
Bus_2 | 1.2452 | 0 | 0 | 14.3783 | 0 | 0 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.91542 | 1.1 | 1.0162 | 30.2747 | -90 | 141.0746
Bus_3 | 1.1199 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 0 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.90822 | 1.1 | 1.0067 | 30.7456 | -90 | 140.8405
Bus_4 | 1.1199 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 0 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.90822 | 1.1 | 1.0067 | 30.7456 | -90 | 140.8405

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.6248 | 0 | 0 | 230.205 | 0 | 0 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69105 | 1.1 | 0.83759 | 40.4323 | -90 | 128.9031
Bus_1 | 1.4907 | 0 | 0 | 17.213 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.92825 | 1.1 | 1.0361 | 29.2628 | -90 | 141.4081
Bus_2 | 1.2452 | 0 | 0 | 14.3783 | 0 | 0 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.91542 | 1.1 | 1.0162 | 30.2747 | -90 | 141.0746
Bus_3 | 1.1199 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 0 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.90822 | 1.1 | 1.0067 | 30.7456 | -90 | 140.8405
Bus_4 | 1.1199 | 0 | 0 | 12.9311 | 0 | 0 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.90822 | 1.1 | 1.0067 | 30.7456 | -90 | 140.8405

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.212 | 0 | 0 | 267.5 | 0 | 0 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.5766 | 1 | 0.5763 | 60.1641 | -90 | 119.8535
Bus_1 | 5.9716 | 0 | 0 | 68.9538 | 0 | 0 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.51999 | 1 | 0.5205 | 73.9552 | -90 | 106.0285
Bus_2 | 2.7482 | 0 | 0 | 31.7332 | 0 | 0 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.55992 | 1 | 0.85304 | 31.5426 | -90 | 124.0142
Bus_3 | 1.8722 | 0 | 0 | 21.6186 | 0 | 0 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.64083 | 1 | 0.87326 | 30.3747 | -90 | 129.2797
Bus_4 | 1.8722 | 0 | 0 | 21.6186 | 0 | 0 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.64083 | 1 | 0.87326 | 30.3747 | -90 | 129.2797

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.212 | 0 | 0 | 267.5 | 0 | 0 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.5766 | 1 | 0.5763 | 60.1641 | -90 | 119.8535
Bus_1 | 5.9716 | 0 | 0 | 68.9538 | 0 | 0 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.51999 | 1 | 0.5205 | 73.9552 | -90 | 106.0285
Bus_2 | 2.7482 | 0 | 0 | 31.7332 | 0 | 0 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.55992 | 1 | 0.85304 | 31.5426 | -90 | 124.0142
Bus_3 | 1.8722 | 0 | 0 | 21.6186 | 0 | 0 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.64083 | 1 | 0.87326 | 30.3747 | -90 | 129.2797
Bus_4 | 1.8722 | 0 | 0 | 21.6186 | 0 | 0 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.64083 | 1 | 0.87326 | 30.3747 | -90 | 129.2797

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0196 | 0 | 0 | 191.7735 | 0 | 0 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61757 | 1 | 0.74699 | 41.8082 | -90 | 128.0416
Bus_1 | 1.3425 | 0 | 0 | 15.5015 | 0 | 0 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.838 | 1 | 0.93906 | 29.3079 | -90 | 141.0918
Bus_2 | 1.0247 | 0 | 0 | 11.8327 | 0 | 0 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83623 | 1 | 0.91811 | 30.7994 | -90 | 141.4771
Bus_3 | 0.87697 | 0 | 0 | 10.1264 | 0 | 0 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83327 | 1 | 0.90858 | 31.4215 | -90 | 141.5014
Bus_4 | 0.87697 | 0 | 0 | 10.1264 | 0 | 0 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83327 | 1 | 0.90858 | 31.4215 | -90 | 141.5014

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0196 | 0 | 0 | 191.7735 | 0 | 0 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61757 | 1 | 0.74699 | 41.8082 | -90 | 128.0416
Bus_1 | 1.3425 | 0 | 0 | 15.5015 | 0 | 0 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.838 | 1 | 0.93906 | 29.3079 | -90 | 141.0918
Bus_2 | 1.0247 | 0 | 0 | 11.8327 | 0 | 0 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83623 | 1 | 0.91811 | 30.7994 | -90 | 141.4771
Bus_3 | 0.87697 | 0 | 0 | 10.1264 | 0 | 0 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83327 | 1 | 0.90858 | 31.4215 | -90 | 141.5014
Bus_4 | 0.87697 | 0 | 0 | 10.1264 | 0 | 0 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83327 | 1 | 0.90858 | 31.4215 | -90 | 141.5014

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2547 | 5.2571 | 0 | 333.7154 | 333.8732 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 0.015732 | 0 | -179.9843
Bus_1 | 0 | 6.6557 | 6.6533 | 0 | 76.8539 | 76.8253 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.4153 | 0 | 0.4153 | -0.027566 | 0 | 179.9724
Bus_2 | 0 | 4.8911 | 3.0723 | 0 | 56.4774 | 35.4759 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.75844 | 0 | 0.75844 | -11.0028 | 0 | 168.9972
Bus_3 | 0 | 3.9963 | 2.6759 | 0 | 46.1451 | 30.8985 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80534 | 0 | 0.80534 | -8.4243 | 0 | 171.5757
Bus_4 | 0 | 3.9963 | 2.6759 | 0 | 46.1451 | 30.8985 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80534 | 0 | 0.80534 | -8.4243 | 0 | 171.5757

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2547 | 5.2571 | 0 | 333.7154 | 333.8732 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 0.015732 | 0 | -179.9843
Bus_1 | 0 | 6.6557 | 6.6533 | 0 | 76.8539 | 76.8253 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.4153 | 0 | 0.4153 | -0.027566 | 0 | 179.9724
Bus_2 | 0 | 4.8911 | 3.0723 | 0 | 56.4774 | 35.4759 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.75844 | 0 | 0.75844 | -11.0028 | 0 | 168.9972
Bus_3 | 0 | 3.9963 | 2.6759 | 0 | 46.1451 | 30.8985 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80534 | 0 | 0.80534 | -8.4243 | 0 | 171.5757
Bus_4 | 0 | 3.9963 | 2.6759 | 0 | 46.1451 | 30.8985 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80534 | 0 | 0.80534 | -8.4243 | 0 | 171.5757

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6222 | 3.6206 | 0 | 230.0404 | 229.9374 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83703 | 0.40283 | 0.69121 | 8.9453 | -115.8808 | 160.3643
Bus_1 | 0 | 1.5005 | 1.4185 | 0 | 17.3259 | 16.379 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5118 | -100.051 | 149.0211
Bus_2 | 0 | 1.3677 | 1.1815 | 0 | 15.7927 | 13.6429 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0079 | 0.80202 | 0.92653 | 20.1558 | -99.5297 | 151.391
Bus_3 | 0 | 1.287 | 1.0807 | 0 | 14.8606 | 12.4793 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99659 | 0.76108 | 0.92083 | 19.3023 | -99.2264 | 152.7372
Bus_4 | 0 | 1.287 | 1.0807 | 0 | 14.8606 | 12.4793 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99659 | 0.76108 | 0.92083 | 19.3023 | -99.2264 | 152.7372

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6222 | 3.6206 | 0 | 230.0404 | 229.9374 | 1.3027 | 13.136 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83703 | 0.40283 | 0.69121 | 8.9453 | -115.8808 | 160.3643
Bus_1 | 0 | 1.5005 | 1.4185 | 0 | 17.3259 | 16.379 | 0.042393 | 0.89204 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0272 | 0.87234 | 0.93702 | 21.5118 | -100.051 | 149.0211
Bus_2 | 0 | 1.3677 | 1.1815 | 0 | 15.7927 | 13.6429 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0079 | 0.80202 | 0.92653 | 20.1558 | -99.5297 | 151.391
Bus_3 | 0 | 1.287 | 1.0807 | 0 | 14.8606 | 12.4793 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99659 | 0.76108 | 0.92083 | 19.3023 | -99.2264 | 152.7372
Bus_4 | 0 | 1.287 | 1.0807 | 0 | 14.8606 | 12.4793 | 6.2419 | 3.3163 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99659 | 0.76108 | 0.92083 | 19.3023 | -99.2264 | 152.7372

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.2044 | 4.2066 | 0 | 267.0143 | 267.1569 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57554 | 0 | 0.57554 | 0.017784 | 0 | -179.9822
Bus_1 | 0 | 5.7458 | 5.7401 | 0 | 66.3467 | 66.281 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.3838 | 0 | 0.3838 | -0.071379 | 0 | 179.9286
Bus_2 | 0 | 3.8725 | 2.5418 | 0 | 44.7158 | 29.3505 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.7571 | 0 | 0.7571 | -8.3287 | 0 | 171.6713
Bus_3 | 0 | 3.0565 | 2.243 | 0 | 35.2938 | 25.8998 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.77925 | 0 | 0.77925 | -5.8447 | 0 | 174.1553
Bus_4 | 0 | 3.0565 | 2.243 | 0 | 35.2938 | 25.8998 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.77925 | 0 | 0.77925 | -5.8447 | 0 | 174.1553

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.2044 | 4.2066 | 0 | 267.0143 | 267.1569 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57554 | 0 | 0.57554 | 0.017784 | 0 | -179.9822
Bus_1 | 0 | 5.7458 | 5.7401 | 0 | 66.3467 | 66.281 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.3838 | 0 | 0.3838 | -0.071379 | 0 | 179.9286
Bus_2 | 0 | 3.8725 | 2.5418 | 0 | 44.7158 | 29.3505 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.7571 | 0 | 0.7571 | -8.3287 | 0 | 171.6713
Bus_3 | 0 | 3.0565 | 2.243 | 0 | 35.2938 | 25.8998 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.77925 | 0 | 0.77925 | -5.8447 | 0 | 174.1553
Bus_4 | 0 | 3.0565 | 2.243 | 0 | 35.2938 | 25.8998 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.77925 | 0 | 0.77925 | -5.8447 | 0 | 174.1553

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.017 | 3.0156 | 0 | 191.6039 | 191.5169 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.74638 | 0.33546 | 0.61768 | 8.0957 | -117.0249 | 161.7222
Bus_1 | 0 | 1.3511 | 1.2766 | 0 | 15.6009 | 14.7406 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2051 | -100.4046 | 149.0428
Bus_2 | 0 | 1.2004 | 0.97183 | 0 | 13.8614 | 11.2218 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90546 | 0.70193 | 0.85149 | 19.8948 | -97.6343 | 152.9233
Bus_3 | 0 | 1.1022 | 0.87464 | 0 | 12.7268 | 10.0995 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.88962 | 0.65508 | 0.85192 | 19.0265 | -96.0933 | 154.9018
Bus_4 | 0 | 1.1022 | 0.87464 | 0 | 12.7268 | 10.0995 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.88962 | 0.65508 | 0.85192 | 19.0265 | -96.0933 | 154.9018

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.017 | 3.0156 | 0 | 191.6039 | 191.5169 | 1.4771 | 14.9107 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.74638 | 0.33546 | 0.61768 | 8.0957 | -117.0249 | 161.7222
Bus_1 | 0 | 1.3511 | 1.2766 | 0 | 15.6009 | 14.7406 | 0.048055 | 0.96149 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.93054 | 0.78485 | 0.84636 | 21.2051 | -100.4046 | 149.0428
Bus_2 | 0 | 1.2004 | 0.97183 | 0 | 13.8614 | 11.2218 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90546 | 0.70193 | 0.85149 | 19.8948 | -97.6343 | 152.9233
Bus_3 | 0 | 1.1022 | 0.87464 | 0 | 12.7268 | 10.0995 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.88962 | 0.65508 | 0.85192 | 19.0265 | -96.0933 | 154.9018
Bus_4 | 0 | 1.1022 | 0.87464 | 0 | 12.7268 | 10.0995 | 11.9515 | 3.2891 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.88962 | 0.65508 | 0.85192 | 19.0265 | -96.0933 | 154.9018