## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96186 | -1.5708
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | -24.9022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | -24.9022
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083999 | -24.9022

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | -1.2833
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90192 | -8.6624
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81741 | -8.9775
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78924 | -9.0975

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | -1.2833
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90192 | -8.6624
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81741 | -8.9775
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78924 | -9.0975

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88046 | -3.1665
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50371 | -31.7926
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20148 | -31.7926
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | -31.7926

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88046 | -3.1665
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50371 | -31.7926
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20148 | -31.7926
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | -31.7926

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96157 | -1.5113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8297 | -9.1739
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72467 | -7.5036
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68982 | -6.834

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96157 | -1.5113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8297 | -9.1739
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72467 | -7.5036
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68982 | -6.834

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.96186 | 1.0553 | 26.4627 | -91.5708 | 152.8994
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.41999 | 0.88495 | 10.3683 | -114.9022 | 167.5706
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.168 | 0.92042 | 4.4096 | -114.9022 | 175.2518
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4287e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97106 | 0.083999 | 0.93572 | 2.2483 | -114.9022 | 177.6668

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.96186 | 1.0553 | 26.4627 | -91.5708 | 152.8994
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.41999 | 0.88495 | 10.3683 | -114.9022 | 167.5706
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.168 | 0.92042 | 4.4096 | -114.9022 | 175.2518
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4274e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97106 | 0.083999 | 0.93572 | 2.2483 | -114.9022 | 177.6668

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 1.0356 | 1.0708 | 28.1357 | -91.6913 | 151.093
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0.78899 | 0.9451 | 20.2471 | -103.0653 | 156.0082
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0.66107 | 0.93217 | 17.3215 | -103.5753 | 159.8378
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0.61844 | 0.9288 | 16.3092 | -103.7921 | 161.1358

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 1.0356 | 1.0708 | 28.1357 | -91.6913 | 151.093
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0.78899 | 0.9451 | 20.2471 | -103.0653 | 156.0082
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0.66107 | 0.93217 | 17.3215 | -103.5753 | 159.8378
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0.61844 | 0.9288 | 16.3092 | -103.7921 | 161.1358

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99294 | 0.88046 | 0.94957 | 26.2753 | -93.1665 | 152.4255
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.50371 | 0.76394 | 12.0978 | -121.7926 | 163.7272
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0.20148 | 0.81745 | 5.3225 | -121.7926 | 173.9873
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9235e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89359 | 0.10074 | 0.84058 | 2.7462 | -121.7926 | 177.0805

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99294 | 0.88046 | 0.94957 | 26.2753 | -93.1665 | 152.4255
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.50371 | 0.76394 | 12.0978 | -121.7926 | 163.7272
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0.20148 | 0.81745 | 5.3225 | -121.7926 | 173.9873
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9235e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89359 | 0.10074 | 0.84058 | 2.7462 | -121.7926 | 177.0805

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.94137 | 0.97037 | 28.0357 | -92.1036 | 151.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.74487 | 0.85511 | 20.6771 | -104.1312 | 155.0163
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96911 | 0.58843 | 0.8567 | 17.2997 | -101.6178 | 160.343
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95201 | 0.53663 | 0.85887 | 16.0907 | -100.4552 | 162.1085

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.94137 | 0.97037 | 28.0357 | -92.1036 | 151.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.74487 | 0.85511 | 20.6771 | -104.1312 | 155.0163
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96911 | 0.58843 | 0.8567 | 17.2997 | -101.6178 | 160.343
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95201 | 0.53663 | 0.85887 | 16.0907 | -100.4552 | 162.1085

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 1.1 | 1.0888 | 30.325 | -90 | 149.623
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0366 | 1.1 | 1.0437 | 31.6074 | -90 | 147.7649
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 1.1 | 1.0199 | 32.8125 | -90 | 147.788
Bus_3 | 0.60672 | 0 | 0 | 7.0058 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0203 | 1.1 | 1.004 | 33.6286 | -90 | 147.804
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 1.1 | 1.0119 | 33.2193 | -90 | 147.796

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 1.1 | 1.0888 | 30.325 | -90 | 149.623
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0366 | 1.1 | 1.0437 | 31.6074 | -90 | 147.7649
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 1.1 | 1.0199 | 32.8125 | -90 | 147.788
Bus_3 | 0.60672 | 0 | 0 | 7.0058 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0203 | 1.1 | 1.004 | 33.6286 | -90 | 147.804
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 1.1 | 1.0119 | 33.2193 | -90 | 147.796

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0902 | 1.1 | 1.0923 | 30.1729 | -90 | 149.6392
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476 | 1.1 | 1.0619 | 30.794 | -90 | 147.9366
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 1.1 | 1.0435 | 31.633 | -90 | 147.7967
Bus_3 | 0.47165 | 0 | 0 | 5.4462 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0301 | 1.1 | 1.0312 | 32.2018 | -90 | 147.7006
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.1 | 1.0374 | 31.9165 | -90 | 147.7489

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0902 | 1.1 | 1.0923 | 30.1729 | -90 | 149.6392
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476 | 1.1 | 1.0619 | 30.794 | -90 | 147.9366
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 1.1 | 1.0435 | 31.633 | -90 | 147.7967
Bus_3 | 0.47165 | 0 | 0 | 5.4462 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0301 | 1.1 | 1.0312 | 32.2018 | -90 | 147.7006
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.1 | 1.0374 | 31.9165 | -90 | 147.7489

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98744 | 1 | 0.98969 | 30.2725 | -90 | 149.5058
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93829 | 1 | 0.95314 | 31.1929 | -90 | 147.3632
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93093 | 1 | 0.92267 | 33.0466 | -90 | 147.7505
Bus_3 | 0.5367 | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.92657 | 1 | 0.90238 | 34.298 | -90 | 148.0232
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9287 | 1 | 0.91252 | 33.6708 | -90 | 147.8853

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98744 | 1 | 0.98969 | 30.2725 | -90 | 149.5058
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93829 | 1 | 0.95314 | 31.1929 | -90 | 147.3632
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93093 | 1 | 0.92267 | 33.0466 | -90 | 147.7505
Bus_3 | 0.5367 | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.92657 | 1 | 0.90238 | 34.298 | -90 | 148.0232
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9287 | 1 | 0.91252 | 33.6708 | -90 | 147.8853

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98992 | 1 | 0.99293 | 30.1374 | -90 | 149.5647
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95074 | 1 | 0.96836 | 30.5386 | -90 | 147.7374
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94181 | 1 | 0.94443 | 31.8887 | -90 | 147.8568
Bus_3 | 0.41425 | 0 | 0 | 4.7834 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93615 | 1 | 0.92847 | 32.8028 | -90 | 147.9397
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93895 | 1 | 0.93645 | 32.3444 | -90 | 147.8979

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98992 | 1 | 0.99293 | 30.1374 | -90 | 149.5647
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95074 | 1 | 0.96836 | 30.5386 | -90 | 147.7374
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94181 | 1 | 0.94443 | 31.8887 | -90 | 147.8568
Bus_3 | 0.41425 | 0 | 0 | 4.7834 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93615 | 1 | 0.92847 | 32.8028 | -90 | 147.9397
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93895 | 1 | 0.93645 | 32.3444 | -90 | 147.8979

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0.96186 | 1.0521 | 26.5437 | -91.5708 | 152.8041
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0.41999 | 0.86674 | 10.4711 | -114.9022 | 167.1981
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96678 | 0.168 | 0.89594 | 4.6416 | -114.9022 | 175.253
Bus_3 | 0 | 3.1824 | 3.2343 | 0 | 36.7473 | 37.3469 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.92466 | 0 | 0.92466 | 0.27651 | 0 | -179.7235
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94503 | 0.083999 | 0.90943 | 2.5077 | -114.9022 | 177.8044

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0.96186 | 1.0521 | 26.5437 | -91.5708 | 152.8041
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0.41999 | 0.86674 | 10.4711 | -114.9022 | 167.1981
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96678 | 0.168 | 0.89594 | 4.6416 | -114.9022 | 175.253
Bus_3 | 0 | 3.1824 | 3.2343 | 0 | 36.7473 | 37.3469 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.92466 | 0 | 0.92466 | 0.27651 | 0 | -179.7235
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94503 | 0.083999 | 0.90943 | 2.5077 | -114.9022 | 177.8044

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0973 | 1.0593 | 1.077 | 28.8271 | -91.2833 | 150.527
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 0.90192 | 0.97752 | 23.796 | -98.6624 | 152.6702
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0738 | 0.81741 | 0.95704 | 22.0662 | -98.9775 | 155.0311
Bus_3 | 0 | 1.0294 | 1.1395 | 0 | 11.8863 | 13.1578 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0585 | 0.76108 | 0.94432 | 20.8705 | -99.2264 | 156.6601
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0.78924 | 0.95058 | 21.4726 | -99.0975 | 155.8402

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0973 | 1.0593 | 1.077 | 28.8271 | -91.2833 | 150.527
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 0.90192 | 0.97752 | 23.796 | -98.6624 | 152.6702
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0738 | 0.81741 | 0.95704 | 22.0662 | -98.9775 | 155.0311
Bus_3 | 0 | 1.0294 | 1.1395 | 0 | 11.8863 | 13.1578 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0585 | 0.76108 | 0.94432 | 20.8705 | -99.2264 | 156.6601
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0.78924 | 0.95058 | 21.4726 | -99.0975 | 155.8402

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98944 | 0.88046 | 0.9466 | 26.3409 | -93.1665 | 152.2952
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0.50371 | 0.74823 | 12.1122 | -121.7926 | 163.0975
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.20148 | 0.79389 | 5.6248 | -121.7926 | 173.9961
Bus_3 | 0 | 2.5754 | 2.6445 | 0 | 29.7387 | 30.5358 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83865 | 0 | 0.83865 | 0.45314 | 0 | -179.5469
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86845 | 0.10074 | 0.81498 | 3.1303 | -121.7926 | 177.3132

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98944 | 0.88046 | 0.9466 | 26.3409 | -93.1665 | 152.2952
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0.50371 | 0.74823 | 12.1122 | -121.7926 | 163.0975
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.20148 | 0.79389 | 5.6248 | -121.7926 | 173.9961
Bus_3 | 0 | 2.5754 | 2.6445 | 0 | 29.7387 | 30.5358 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83865 | 0 | 0.83865 | 0.45314 | 0 | -179.5469
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86845 | 0.10074 | 0.81498 | 3.1303 | -121.7926 | 177.3132

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99851 | 0.96157 | 0.97704 | 28.7265 | -91.5113 | 150.4858
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0.8297 | 0.88747 | 23.8378 | -99.1739 | 152.2118
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96278 | 0.72467 | 0.87522 | 21.9471 | -97.5036 | 155.811
Bus_3 | 0 | 0.89039 | 0.97771 | 0 | 10.2814 | 11.2897 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93662 | 0.65508 | 0.86902 | 20.5976 | -96.0933 | 158.2606
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94964 | 0.68982 | 0.87192 | 21.2816 | -96.834 | 157.0314

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99851 | 0.96157 | 0.97704 | 28.7265 | -91.5113 | 150.4858
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0.8297 | 0.88747 | 23.8378 | -99.1739 | 152.2118
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96278 | 0.72467 | 0.87522 | 21.9471 | -97.5036 | 155.811
Bus_3 | 0 | 0.89039 | 0.97771 | 0 | 10.2814 | 11.2897 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93662 | 0.65508 | 0.86902 | 20.5976 | -96.0933 | 158.2606
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94964 | 0.68982 | 0.87192 | 21.2816 | -96.834 | 157.0314