## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6931e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0756e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2476e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4287e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4327e-11 | 0 | -180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6932e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0783e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2473e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4274e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4294e-11 | 0 | -180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.72e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0769e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7234e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9235e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9236e-10 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.72e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0769e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7234e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9235e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9236e-10 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2486 | 0 | 0 | 333.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 0.66282 | 0 | 0 | 7.6536 | 0 | 0 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0362 | 1.1 | 1.0327 | 32.2717 | -90 | 148.033
Bus_2 | 0.62872 | 0 | 0 | 7.2599 | 0 | 0 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.027 | 1.1 | 1.0149 | 33.1268 | -90 | 147.9374
Bus_3 | 0.60672 | 0 | 0 | 7.0058 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0203 | 1.1 | 1.004 | 33.6286 | -90 | 147.804
Bus_4 | 0.60672 | 0 | 0 | 7.0058 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0203 | 1.1 | 1.004 | 33.6286 | -90 | 147.804

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2486 | 0 | 0 | 333.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 0.66282 | 0 | 0 | 7.6536 | 0 | 0 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0362 | 1.1 | 1.0327 | 32.2717 | -90 | 148.033
Bus_2 | 0.62872 | 0 | 0 | 7.2599 | 0 | 0 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.027 | 1.1 | 1.0149 | 33.1268 | -90 | 147.9374
Bus_3 | 0.60672 | 0 | 0 | 7.0058 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0203 | 1.1 | 1.004 | 33.6286 | -90 | 147.804
Bus_4 | 0.60672 | 0 | 0 | 7.0058 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0203 | 1.1 | 1.004 | 33.6286 | -90 | 147.804

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.618 | 0 | 0 | 229.7713 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575
Bus_1 | 0.51442 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0446 | 1.1 | 1.0546 | 31.1576 | -90 | 147.9584
Bus_2 | 0.48784 | 0 | 0 | 5.633 | 0 | 0 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.036 | 1.1 | 1.0401 | 31.8128 | -90 | 147.8258
Bus_3 | 0.47165 | 0 | 0 | 5.4462 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0301 | 1.1 | 1.0312 | 32.2018 | -90 | 147.7006
Bus_4 | 0.47165 | 0 | 0 | 5.4462 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0301 | 1.1 | 1.0312 | 32.2018 | -90 | 147.7006

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.618 | 0 | 0 | 229.7713 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575
Bus_1 | 0.51442 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.0446 | 1.1 | 1.0546 | 31.1576 | -90 | 147.9584
Bus_2 | 0.48784 | 0 | 0 | 5.633 | 0 | 0 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.036 | 1.1 | 1.0401 | 31.8128 | -90 | 147.8258
Bus_3 | 0.47165 | 0 | 0 | 5.4462 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0301 | 1.1 | 1.0312 | 32.2018 | -90 | 147.7006
Bus_4 | 0.47165 | 0 | 0 | 5.4462 | 0 | 0 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0301 | 1.1 | 1.0312 | 32.2018 | -90 | 147.7006

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 0.60017 | 0 | 0 | 6.9301 | 0 | 0 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.93955 | 1 | 0.93624 | 32.3762 | -90 | 147.9449
Bus_2 | 0.56401 | 0 | 0 | 6.5126 | 0 | 0 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.93304 | 1 | 0.9153 | 33.6043 | -90 | 148.1056
Bus_3 | 0.5367 | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.92657 | 1 | 0.90238 | 34.298 | -90 | 148.0232
Bus_4 | 0.5367 | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.92657 | 1 | 0.90238 | 34.298 | -90 | 148.0232

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 0.60017 | 0 | 0 | 6.9301 | 0 | 0 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.93955 | 1 | 0.93624 | 32.3762 | -90 | 147.9449
Bus_2 | 0.56401 | 0 | 0 | 6.5126 | 0 | 0 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.93304 | 1 | 0.9153 | 33.6043 | -90 | 148.1056
Bus_3 | 0.5367 | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.92657 | 1 | 0.90238 | 34.298 | -90 | 148.0232
Bus_4 | 0.5367 | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.92657 | 1 | 0.90238 | 34.298 | -90 | 148.0232

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092
Bus_1 | 0.46619 | 0 | 0 | 5.3831 | 0 | 0 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.94752 | 1 | 0.95692 | 31.2145 | -90 | 147.8685
Bus_2 | 0.43459 | 0 | 0 | 5.0182 | 0 | 0 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.9414 | 1 | 0.93928 | 32.2249 | -90 | 147.981
Bus_3 | 0.41425 | 0 | 0 | 4.7834 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93615 | 1 | 0.92847 | 32.8028 | -90 | 147.9397
Bus_4 | 0.41425 | 0 | 0 | 4.7834 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93615 | 1 | 0.92847 | 32.8028 | -90 | 147.9397

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092
Bus_1 | 0.46619 | 0 | 0 | 5.3831 | 0 | 0 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.94752 | 1 | 0.95692 | 31.2145 | -90 | 147.8685
Bus_2 | 0.43459 | 0 | 0 | 5.0182 | 0 | 0 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.9414 | 1 | 0.93928 | 32.2249 | -90 | 147.981
Bus_3 | 0.41425 | 0 | 0 | 4.7834 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93615 | 1 | 0.92847 | 32.8028 | -90 | 147.9397
Bus_4 | 0.41425 | 0 | 0 | 4.7834 | 0 | 0 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93615 | 1 | 0.92847 | 32.8028 | -90 | 147.9397

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2486 | 5.2486 | 0 | 333.3334 | 333.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | -4.8774e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.7553 | 4.7712 | 0 | 54.9089 | 55.0925 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.93227 | 0 | 0.93227 | 0.056497 | 0 | -179.9435
Bus_2 | 0 | 3.6909 | 3.735 | 0 | 42.619 | 43.1282 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.92771 | 0 | 0.92771 | 0.20213 | 0 | -179.7979
Bus_3 | 0 | 3.1824 | 3.2343 | 0 | 36.7473 | 37.3469 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.92466 | 0 | 0.92466 | 0.27651 | 0 | -179.7235
Bus_4 | 0 | 3.1824 | 3.2343 | 0 | 36.7473 | 37.3469 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.92466 | 0 | 0.92466 | 0.27651 | 0 | -179.7235

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2486 | 5.2486 | 0 | 333.3334 | 333.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | -4.8774e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.7553 | 4.7712 | 0 | 54.9089 | 55.0925 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.93227 | 0 | 0.93227 | 0.056497 | 0 | -179.9435
Bus_2 | 0 | 3.6909 | 3.735 | 0 | 42.619 | 43.1282 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.92771 | 0 | 0.92771 | 0.20213 | 0 | -179.7979
Bus_3 | 0 | 3.1824 | 3.2343 | 0 | 36.7473 | 37.3469 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.92466 | 0 | 0.92466 | 0.27651 | 0 | -179.7235
Bus_4 | 0 | 3.1824 | 3.2343 | 0 | 36.7473 | 37.3469 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.92466 | 0 | 0.92466 | 0.27651 | 0 | -179.7235

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | 229.7713 | 229.7713 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095
Bus_1 | 0 | 1.1696 | 1.3127 | 0 | 13.5057 | 15.1576 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.098 | 0.87234 | 0.96081 | 22.9504 | -100.051 | 153.3589
Bus_2 | 0 | 1.0811 | 1.2031 | 0 | 12.4835 | 13.8927 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0729 | 0.80202 | 0.95035 | 21.6594 | -99.5297 | 155.4443
Bus_3 | 0 | 1.0294 | 1.1395 | 0 | 11.8863 | 13.1578 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0585 | 0.76108 | 0.94432 | 20.8705 | -99.2264 | 156.6601
Bus_4 | 0 | 1.0294 | 1.1395 | 0 | 11.8863 | 13.1578 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0585 | 0.76108 | 0.94432 | 20.8705 | -99.2264 | 156.6601

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | 229.7713 | 229.7713 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095
Bus_1 | 0 | 1.1696 | 1.3127 | 0 | 13.5057 | 15.1576 | 0.027188 | 52.8716 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.098 | 0.87234 | 0.96081 | 22.9504 | -100.051 | 153.3589
Bus_2 | 0 | 1.0811 | 1.2031 | 0 | 12.4835 | 13.8927 | 4.329 | 54.5526 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0729 | 0.80202 | 0.95035 | 21.6594 | -99.5297 | 155.4443
Bus_3 | 0 | 1.0294 | 1.1395 | 0 | 11.8863 | 13.1578 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0585 | 0.76108 | 0.94432 | 20.8705 | -99.2264 | 156.6601
Bus_4 | 0 | 1.0294 | 1.1395 | 0 | 11.8863 | 13.1578 | 6.9735 | 55.5845 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0585 | 0.76108 | 0.94432 | 20.8705 | -99.2264 | 156.6601

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1295 | 4.1441 | 0 | 47.6831 | 47.8517 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.84668 | 0 | 0.84668 | 0.059826 | 0 | -179.9402
Bus_2 | 0 | 3.0927 | 3.1527 | 0 | 35.7115 | 36.4037 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.84203 | 0 | 0.84203 | 0.3273 | 0 | -179.6727
Bus_3 | 0 | 2.5754 | 2.6445 | 0 | 29.7387 | 30.5358 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83865 | 0 | 0.83865 | 0.45314 | 0 | -179.5469
Bus_4 | 0 | 2.5754 | 2.6445 | 0 | 29.7387 | 30.5358 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83865 | 0 | 0.83865 | 0.45314 | 0 | -179.5469

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1295 | 4.1441 | 0 | 47.6831 | 47.8517 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.84668 | 0 | 0.84668 | 0.059826 | 0 | -179.9402
Bus_2 | 0 | 3.0927 | 3.1527 | 0 | 35.7115 | 36.4037 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.84203 | 0 | 0.84203 | 0.3273 | 0 | -179.6727
Bus_3 | 0 | 2.5754 | 2.6445 | 0 | 29.7387 | 30.5358 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83865 | 0 | 0.83865 | 0.45314 | 0 | -179.5469
Bus_4 | 0 | 2.5754 | 2.6445 | 0 | 29.7387 | 30.5358 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83865 | 0 | 0.83865 | 0.45314 | 0 | -179.5469

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746
Bus_1 | 0 | 1.0527 | 1.181 | 0 | 12.1555 | 13.6369 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.99726 | 0.78485 | 0.86933 | 22.6911 | -100.4046 | 153.5481
Bus_2 | 0 | 0.94909 | 1.0512 | 0 | 10.9592 | 12.1377 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95784 | 0.70193 | 0.86997 | 21.434 | -97.6343 | 156.587
Bus_3 | 0 | 0.89039 | 0.97771 | 0 | 10.2814 | 11.2897 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93662 | 0.65508 | 0.86902 | 20.5976 | -96.0933 | 158.2606
Bus_4 | 0 | 0.89039 | 0.97771 | 0 | 10.2814 | 11.2897 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93662 | 0.65508 | 0.86902 | 20.5976 | -96.0933 | 158.2606

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746
Bus_1 | 0 | 1.0527 | 1.181 | 0 | 12.1555 | 13.6369 | 0.052221 | 52.8855 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.99726 | 0.78485 | 0.86933 | 22.6911 | -100.4046 | 153.5481
Bus_2 | 0 | 0.94909 | 1.0512 | 0 | 10.9592 | 12.1377 | 8.3111 | 54.4955 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95784 | 0.70193 | 0.86997 | 21.434 | -97.6343 | 156.587
Bus_3 | 0 | 0.89039 | 0.97771 | 0 | 10.2814 | 11.2897 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93662 | 0.65508 | 0.86902 | 20.5976 | -96.0933 | 158.2606
Bus_4 | 0 | 0.89039 | 0.97771 | 0 | 10.2814 | 11.2897 | 13.388 | 55.4806 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93662 | 0.65508 | 0.86902 | 20.5976 | -96.0933 | 158.2606