## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | -0.035108
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
18 | 3.6243 | 2.511 | 0.021943 | 0.063206 | 0 | 70.8543
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35092 | -7.4193
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | -0.033975
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
18 | 3.7373 | 2.5893 | 0.022035 | 0.064302 | 0 | 71.0844
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36186 | -7.6495
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.00089096
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
18 | 0.034003 | 0.023558 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0411 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | -0.17729
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.00089075
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
18 | 0.035618 | 0.024677 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0906 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | -0.18297
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94776 | -0.067662
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
18 | 2.8946 | 2.0055 | 0.04042 | 0.064116 | 0 | 57.7717
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | -11.6026
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89788 | -0.067662
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
18 | 2.7423 | 1.8999 | 0.04042 | 0.064116 | 0 | 57.7717
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32921 | -11.6026
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
18 | 0.030706 | 0.021274 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94017 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | -0.1298
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
18 | 0.02909 | 0.020154 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89069 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89418 | -0.1298
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0473 | 1.0491 | 29.9277 | -90.0351 | 150.0548
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0276 | -97.4193 | 158.0629
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0276 | -97.4193 | 158.0629
18 | 0 | 3.1387 | 3.1387 | 0 | 0.72485 | 0.72485 | 0.005 | 0.01 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -1.324e-12 | 0 | -180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94809 | 0.35092 | 0.90358 | 10.5747 | -97.4193 | 168.898
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0972 | 1.099 | 29.929 | -90.034 | 150.0541
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
18 | 0 | 3.2366 | 3.2366 | 0 | 0.74746 | 0.74746 | 0.005 | 0.01 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -6.7544e-13 | 0 | -180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99304 | 0.36186 | 0.9457 | 10.4034 | -97.6495 | 169.0696
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9986 | -90.0018 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
18 | 0 | 0.0584 | 0.0584 | 0 | 0.013487 | 0.013487 | 0.005 | 0.01 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0493 | 1.0324 | 1.042 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0386 | 1.0444 | 29.6429 | -90.351 | 150.1845
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9986 | -90.0018 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
18 | 0 | 0.061167 | 0.061167 | 0 | 0.014126 | 0.014126 | 0.005 | 0.01 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0993 | 1.0813 | 1.0914 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0878 | 1.094 | 29.6343 | -90.3622 | 150.1876
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94992 | 0.94776 | 0.94895 | 29.9245 | -90.0677 | 150.0418
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
18 | 0 | 2.5068 | 2.5068 | 0 | 0.57893 | 0.57893 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 5.7372e-13 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87439 | 0.3475 | 0.80596 | 11.2242 | -101.6026 | 167.8086
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89788 | 0.89901 | 29.9245 | -90.0677 | 150.0418
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
18 | 0 | 2.3749 | 2.3749 | 0 | 0.54846 | 0.54846 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 5.8314e-13 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82837 | 0.32921 | 0.76354 | 11.2242 | -101.6026 | 167.8086
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
18 | 0 | 0.052639 | 0.052639 | 0 | 0.012156 | 0.012156 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9488 | 0.93783 | 0.94514 | 29.6181 | -90.2569 | 150.256
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
18 | 0 | 0.049869 | 0.049869 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89886 | 0.88847 | 0.8954 | 29.6181 | -90.2569 | 150.256
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 1.05 | 1.0484 | 30.0333 | -90 | 149.9161 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
18 | 5.0202 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.52131 | 1.05 | 0.5379 | 82.321 | -90 | 97.4409 | 5.0202
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59562 | 1.05 | 0.66529 | 54.2139 | -90 | 121.569 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 1.05 | 0.86798 | 35.6524 | -90 | 136.2433 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.1 | 1.0984 | 30.0332 | -90 | 149.9177 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
18 | 5.1832 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 0.54584 | 1.1 | 0.56352 | 82.4323 | -90 | 97.329 | 5.1832
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6202 | 1.1 | 0.69477 | 54.5816 | -90 | 121.1536 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79953 | 1.1 | 0.9032 | 35.9832 | -90 | 135.7509 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
18 | 0.034082 | 0 | 0 | 0.0078709 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0443 | 1.05 | 1.0468 | 30.0235 | -90 | 149.7423 | 0.034082
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0462 | 1.05 | 1.0481 | 30.0023 | -90 | 149.8203 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8982 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
18 | 0.035702 | 0 | 0 | 0.0082451 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0939 | 1.1 | 1.0966 | 30.0226 | -90 | 149.7375 | 0.035702
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 1.1 | 1.0979 | 30.0014 | -90 | 149.8155 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9802 | -90 | 149.8934 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94801 | 0.95 | 0.94893 | 30.0053 | -90 | 149.8986 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
18 | 3.9844 | 0 | 0 | 0.92016 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.46721 | 0.95 | 0.49244 | 81.6492 | -90 | 97.9202 | 3.9844
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53317 | 0.95 | 0.63664 | 50.4806 | -90 | 122.2023 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70907 | 0.95 | 0.84892 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89811 | 0.9 | 0.89899 | 30.0053 | -90 | 149.8986 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
18 | 3.7747 | 0 | 0 | 0.87173 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.44262 | 0.9 | 0.46652 | 81.6492 | -90 | 97.9202 | 3.7747
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5051 | 0.9 | 0.60314 | 50.4806 | -90 | 122.2023 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67175 | 0.9 | 0.80424 | 30.5413 | -90 | 136.0029 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9991 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
18 | 0.030792 | 0 | 0 | 0.0071111 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94443 | 0.95 | 0.94572 | 30.1054 | -90 | 149.7604 | 0.030792
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9463 | 0.95 | 0.94754 | 30.0427 | -90 | 149.8274 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9991 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
18 | 0.029171 | 0 | 0 | 0.0067369 | 0 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89472 | 0.9 | 0.89594 | 30.1054 | -90 | 149.7604 | 0.029171
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89649 | 0.9 | 0.89767 | 30.0427 | -90 | 149.8274 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9802 | -90 | 149.8943 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 1.0473 | 1.0478 | 29.9526 | -90.0351 | 149.9851 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
18 | 0 | 5.2284 | 5.0672 | 0 | 1.2075 | 1.1702 | 0.005 | 0.01 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.22814 | 0 | 0.22814 | -5.5628 | 0 | 174.4372 | 8.1621
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49413 | 0.35092 | 0.48351 | 15.2248 | -97.4193 | 153.1715 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77918 | 0.70184 | 0.75895 | 21.1893 | -97.4193 | 146.9125 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.0972 | 1.0977 | 29.9538 | -90.034 | 149.9854 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
18 | 0 | 5.4066 | 5.2369 | 0 | 1.2486 | 1.2094 | 0.005 | 0.01 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 0.2362 | 0 | 0.2362 | -5.7581 | 0 | 174.2419 | 8.4505
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51141 | 0.36186 | 0.50026 | 14.9492 | -97.6495 | 153.0508 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80621 | 0.72372 | 0.78494 | 20.8954 | -97.6495 | 146.8062 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
18 | 0 | 0.034078 | 0.034007 | 0 | 0.00787 | 0.0078537 | 0.005 | 0.01 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0468 | 1.0411 | 1.0443 | 29.7428 | -90.2344 | 150.023 | 0.034162
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.0442 | 1.0462 | 29.8206 | -90.1773 | 150.002 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.981 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
18 | 0 | 0.035698 | 0.035622 | 0 | 0.0082442 | 0.0082266 | 0.005 | 0.01 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0966 | 1.0906 | 1.094 | 29.738 | -90.2401 | 150.0221 | 0.035787
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0938 | 1.0959 | 29.8158 | -90.183 | 150.0011 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9801 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.94776 | 0.94815 | 29.9251 | -90.0677 | 149.9586 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
18 | 0 | 4.1639 | 3.9506 | 0 | 0.96161 | 0.91234 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.22123 | 0 | 0.22123 | -8.5024 | 0 | 171.4976 | 6.3838
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48403 | 0.3475 | 0.46653 | 12.5023 | -101.6026 | 149.6656 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0.695 | 0.73233 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.89788 | 0.89825 | 29.9251 | -90.0677 | 149.9586 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
18 | 0 | 3.9447 | 3.7426 | 0 | 0.911 | 0.86432 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.20959 | 0 | 0.20959 | -8.5024 | 0 | 171.4976 | 6.0478
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45855 | 0.32921 | 0.44198 | 12.5023 | -101.6026 | 149.6656 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72534 | 0.65842 | 0.69379 | 18.4473 | -101.6026 | 143.2151 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9991 | -90.001 | 149.9998 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
18 | 0 | 0.03077 | 0.030729 | 0 | 0.0071059 | 0.0070965 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94571 | 0.94017 | 0.94444 | 29.7613 | -90.1344 | 150.1045 | 0.030879
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | 0.94385 | 0.9463 | 29.828 | -90.1298 | 150.0421 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94936 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9998 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
18 | 0 | 0.02915 | 0.029111 | 0 | 0.0067319 | 0.006723 | 0.0096 | 0.01 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89594 | 0.89069 | 0.89473 | 29.7613 | -90.1344 | 150.1045 | 0.029254
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | 0.89418 | 0.8965 | 29.828 | -90.1298 | 150.0421 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.98 | 0