## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | -0.026278
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86919 | -4.3941
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89591 | -4.9282
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90929 | -5.1835
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92269 | -5.4313
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | -5.6721
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92269 | -5.4313
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92269 | -5.4313
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92269 | -5.4313
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88254 | -4.6652
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86919 | -4.3941
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65539 | -4.4004
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88254 | -4.6652
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88254 | -4.6652
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86919 | -4.3941
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44158 | -4.4126
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22778 | -4.4479
8 | 2.3525 | 1.6298 | 0.041943 | 0.10321 | 0 | 67.8829
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | -0.025784
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90207 | -4.5619
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9288 | -5.0722
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9422 | -5.3165
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95561 | -5.554
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96903 | -5.7848
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95561 | -5.554
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95561 | -5.554
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95561 | -5.554
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91543 | -4.8208
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90207 | -4.5619
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68004 | -4.568
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91543 | -4.8208
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91543 | -4.8208
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90207 | -4.5619
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45802 | -4.5801
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | -4.615
8 | 2.4374 | 1.6887 | 0.042035 | 0.1043 | 0 | 68.05
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0.00043454
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.089493
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | -0.34598
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | -0.44488
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1293 | -0.70283
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | -0.95489
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | -1.2013
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | -0.95489
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | -0.95489
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | -0.95489
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | -0.18084
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.089493
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | -0.039041
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | -0.18084
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | -0.18084
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.089493
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | -0.16513
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | -0.28886
8 | 0.036532 | 0.02531 | 0.041943 | 0.10321 | 1.1186 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | -0.34598

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0.00035433
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0.081313
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | -0.35161
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | -0.42919
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | -0.67601
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | -0.91744
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | -1.1536
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | -0.91744
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | -0.91744
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | -0.91744
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | -0.17681
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0.081313
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1524 | -0.046214
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | -0.17681
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | -0.17681
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0.081313
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | -0.17146
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1732 | -0.29449
8 | 0.038203 | 0.026468 | 0.042035 | 0.1043 | 1.1697 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | -0.35161

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94876 | -0.045801
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60508 | -6.7036
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40338 | -6.7036
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20169 | -6.7036
8 | 1.6801 | 1.164 | 0.07882 | 0.10412 | 0 | 52.8727
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89882 | -0.045801
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57323 | -6.7036
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38215 | -6.7036
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19108 | -6.7036
8 | 1.5916 | 1.1027 | 0.07882 | 0.10412 | 0 | 52.8727
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010047
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14233
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | -0.12874
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94024 | -0.13323
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93659 | -0.13776
8 | 0.030469 | 0.02111 | 0.07882 | 0.10412 | 0.93293 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14233

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010047
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14233
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | -0.12874
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89076 | -0.13323
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | -0.13776
8 | 0.028866 | 0.019999 | 0.07882 | 0.10412 | 0.88383 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14233

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0486 | 1.0497 | 29.9538 | -90.0263 | 150.0351
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0729 | 0.86919 | 1.0094 | 24.0265 | -94.3941 | 154.7993
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98278 | 0 | 0.98278 | -4.8563e-06 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0.89591 | 1.0345 | 23.6299 | -94.9282 | 154.1066
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0.90929 | 1.0471 | 23.4388 | -95.1835 | 153.7728
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1268 | 0.92269 | 1.0597 | 23.2523 | -95.4313 | 153.4469
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 0.93611 | 1.0724 | 23.0702 | -95.6721 | 153.1286
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1268 | 0.92269 | 1.0597 | 23.2523 | -95.4313 | 153.4469
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1268 | 0.92269 | 1.0597 | 23.2523 | -95.4313 | 153.4469
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1268 | 0.92269 | 1.0597 | 23.2523 | -95.4313 | 153.4469
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 0.88254 | 1.0219 | 23.8258 | -94.6652 | 154.4487
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0729 | 0.86919 | 1.0094 | 24.0265 | -94.3941 | 154.7993
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0374 | 0.65539 | 0.98829 | 18.4943 | -94.4004 | 160.839
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 0.88254 | 1.0219 | 23.8258 | -94.6652 | 154.4487
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 0.88254 | 1.0219 | 23.8258 | -94.6652 | 154.4487
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0729 | 0.86919 | 1.0094 | 24.0265 | -94.3941 | 154.7993
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0.44158 | 0.97856 | 12.6292 | -94.4126 | 167.0699
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99809 | 0.22778 | 0.98054 | 6.5323 | -94.4479 | 173.3503
8 | 0 | 2.0373 | 2.0373 | 0 | 0.4705 | 0.4705 | 0.023854 | 1.2509 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 0.98278 | 0 | 0.98278 | -4.8714e-06 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98278 | 0 | 0.98278 | -4.8563e-06 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.0985 | 1.0997 | 29.9543 | -90.0258 | 150.0348
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0.90207 | 1.0548 | 23.8013 | -94.5619 | 154.9879
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 1.0278 | -5.0311e-06 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0.9288 | 1.0798 | 23.4273 | -95.0722 | 154.32
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0.9422 | 1.0924 | 23.2468 | -95.3165 | 153.9975
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1771 | 0.95561 | 1.105 | 23.0704 | -95.554 | 153.6824
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1906 | 0.96903 | 1.1176 | 22.8981 | -95.7848 | 153.3744
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1771 | 0.95561 | 1.105 | 23.0704 | -95.554 | 153.6824
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1771 | 0.95561 | 1.105 | 23.0704 | -95.554 | 153.6824
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1771 | 0.95561 | 1.105 | 23.0704 | -95.554 | 153.6824
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 | 0.91543 | 1.0673 | 23.6121 | -94.8208 | 154.65
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0.90207 | 1.0548 | 23.8013 | -94.5619 | 154.9879
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0859 | 0.68004 | 1.033 | 18.3227 | -94.568 | 160.9887
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 | 0.91543 | 1.0673 | 23.6121 | -94.8208 | 154.65
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 | 0.91543 | 1.0673 | 23.6121 | -94.8208 | 154.65
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0.90207 | 1.0548 | 23.8013 | -94.5619 | 154.9879
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0.45802 | 1.023 | 12.5128 | -94.5801 | 167.1762
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0.236 | 1.0251 | 6.4687 | -94.615 | 173.4117
8 | 0 | 2.1108 | 2.1108 | 0 | 0.48747 | 0.48747 | 0.024038 | 1.2515 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.0278 | 0 | 1.0278 | -5.0464e-06 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 1.0278 | -5.0311e-06 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 29.9999 | -90.0005 | 150.0019
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0937 | 1.0875 | 1.0897 | 30.0253 | -90.0294 | 150.2805
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1027 | 1.1211 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 1.1135 | 1.1156 | 29.4941 | -90.5624 | 149.7414
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 1.1265 | 1.1287 | 29.2376 | -90.8196 | 149.4811
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 1.1396 | 1.1417 | 28.987 | -91.0709 | 149.2268
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.1527 | 1.1548 | 28.742 | -91.3165 | 148.9783
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 1.1396 | 1.1417 | 28.987 | -91.0709 | 149.2268
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 1.1396 | 1.1417 | 28.987 | -91.0709 | 149.2268
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 1.1396 | 1.1417 | 28.987 | -91.0709 | 149.2268
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 1.1005 | 1.1027 | 29.7566 | -90.299 | 150.0078
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0937 | 1.0875 | 1.0897 | 30.0253 | -90.0294 | 150.2805
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 1.0948 | 1.101 | 29.7785 | -90.2114 | 150.3291
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 1.1005 | 1.1027 | 29.7566 | -90.299 | 150.0078
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 1.1005 | 1.1027 | 29.7566 | -90.299 | 150.0078
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0937 | 1.0875 | 1.0897 | 30.0253 | -90.0294 | 150.2805
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1201 | 1.102 | 1.1124 | 29.5374 | -90.391 | 150.3767
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 1.1093 | 1.1237 | 29.3021 | -90.5683 | 150.4234
8 | 0 | 0.062379 | 0.062379 | 0 | 0.014406 | 0.014406 | 0.023854 | 1.2509 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.1326 | 1.1027 | 1.1211 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1027 | 1.1211 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 29.9998 | -90.0006 | 150.0019
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 1.139 | 1.1414 | 30.0142 | -90.043 | 150.281
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.153 | 1.1724 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 1.165 | 1.1674 | 29.5068 | -90.552 | 149.7658
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1848 | 1.178 | 1.1804 | 29.2615 | -90.7981 | 149.5167
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 1.1911 | 1.1934 | 29.0215 | -91.0388 | 149.273
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 1.2042 | 1.2065 | 28.7867 | -91.2743 | 149.0346
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 1.1911 | 1.1934 | 29.0215 | -91.0388 | 149.273
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 1.1911 | 1.1934 | 29.0215 | -91.0388 | 149.273
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 1.1911 | 1.1934 | 29.0215 | -91.0388 | 149.273
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 1.152 | 1.1544 | 29.7577 | -90.3004 | 150.0205
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 1.139 | 1.1414 | 30.0142 | -90.043 | 150.281
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.146 | 1.1526 | 29.7686 | -90.2239 | 150.3304
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 1.152 | 1.1544 | 29.7577 | -90.3004 | 150.0205
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 1.152 | 1.1544 | 29.7577 | -90.3004 | 150.0205
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 1.139 | 1.1414 | 30.0142 | -90.043 | 150.281
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 1.1529 | 1.1638 | 29.5285 | -90.4027 | 150.3789
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 1.1599 | 1.1751 | 29.2937 | -90.5793 | 150.4265
8 | 0 | 0.065224 | 0.065224 | 0 | 0.015063 | 0.015063 | 0.024038 | 1.2515 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.1845 | 1.153 | 1.1724 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.153 | 1.1724 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0.94876 | 0.94936 | 29.9561 | -90.0458 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.3666e-08 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90913 | 0.60508 | 0.84279 | 19.2993 | -96.7036 | 159.1134
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86965 | 0.40338 | 0.8239 | 13.3169 | -96.7036 | 165.9288
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84049 | 0.20169 | 0.81711 | 6.8439 | -96.7036 | 172.9593
8 | 0 | 1.455 | 1.455 | 0 | 0.33601 | 0.33601 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.2963e-13 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.3666e-08 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.89882 | 0.89939 | 29.9561 | -90.0458 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3666e-08 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86128 | 0.57323 | 0.79843 | 19.2993 | -96.7036 | 159.1134
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82388 | 0.38215 | 0.78054 | 13.3169 | -96.7036 | 165.9288
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79625 | 0.19108 | 0.77411 | 6.8439 | -96.7036 | 172.9593
8 | 0 | 1.3784 | 1.3784 | 0 | 0.31833 | 0.31833 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.4198e-13 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3666e-08 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93801 | 0.94522 | 29.6239 | -90.2528 | 150.2522
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94709 | 0.93083 | 0.94339 | 29.4332 | -90.2616 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.92364 | 0.94158 | 29.2419 | -90.2705 | 150.6284
8 | 0 | 0.051843 | 0.051843 | 0 | 0.011973 | 0.011973 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89888 | 0.88864 | 0.89547 | 29.6239 | -90.2528 | 150.2522
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89724 | 0.88184 | 0.89374 | 29.4332 | -90.2616 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89562 | 0.87503 | 0.89202 | 29.2419 | -90.2705 | 150.6284
8 | 0 | 0.049114 | 0.049114 | 0 | 0.011342 | 0.011342 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0503 | 1.0501 | 30.0081 | -89.9986 | 149.9952
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | 1.0931 | 1.0659 | 31.0741 | -89.787 | 149.3909
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 1.1348 | 0.98881 | 36.1341 | -90 | 148.178
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0921 | 1.1191 | 1.092 | 30.5047 | -90.3229 | 148.8613
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1051 | 1.1321 | 1.1051 | 30.2299 | -90.5816 | 148.6059
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 1.1451 | 1.1182 | 29.9615 | -90.8344 | 148.3564
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 1.1582 | 1.1313 | 29.6993 | -91.0815 | 148.1128
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 1.1451 | 1.1182 | 29.9615 | -90.8344 | 148.3564
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 1.1451 | 1.1182 | 29.9615 | -90.8344 | 148.3564
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 1.1451 | 1.1182 | 29.9615 | -90.8344 | 148.3564
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 1.1061 | 1.0789 | 30.786 | -90.0581 | 149.1229
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | 1.0931 | 1.0659 | 31.0741 | -89.787 | 149.3909
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 1.107 | 1.05 | 32.2894 | -89.8598 | 149.0889
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 1.1061 | 1.0789 | 30.786 | -90.0581 | 149.1229
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 1.1061 | 1.0789 | 30.786 | -90.0581 | 149.1229
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | 1.0931 | 1.0659 | 31.0741 | -89.787 | 149.3909
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 1.1209 | 1.0342 | 33.5128 | -89.9308 | 148.7777
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 1.1348 | 1.0185 | 34.7434 | -90 | 148.4569
8 | 0.53802 | 0 | 0 | 0.12425 | 0 | 0 | 0.023854 | 1.2509 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.0403 | 1.1348 | 0.98881 | 36.1341 | -90 | 148.178
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 1.1348 | 0.98881 | 36.1341 | -90 | 148.178

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1003 | 1.1001 | 30.008 | -89.9987 | 149.9952
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 1.1451 | 1.1154 | 31.1098 | -89.7895 | 149.3513
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 1.1868 | 1.0331 | 36.1697 | -90 | 148.1365
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 1.1711 | 1.1415 | 30.5642 | -90.3016 | 148.8456
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1546 | 1.1841 | 1.1546 | 30.3006 | -90.5491 | 148.6013
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 1.1972 | 1.1677 | 30.0428 | -90.7913 | 148.3625
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1805 | 1.2102 | 1.1808 | 29.7907 | -91.0283 | 148.129
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 1.1972 | 1.1677 | 30.0428 | -90.7913 | 148.3625
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 1.1972 | 1.1677 | 30.0428 | -90.7913 | 148.3625
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 1.1972 | 1.1677 | 30.0428 | -90.7913 | 148.3625
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1287 | 1.1581 | 1.1284 | 30.8339 | -90.0484 | 149.0955
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 1.1451 | 1.1154 | 31.1098 | -89.7895 | 149.3513
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1113 | 1.159 | 1.0983 | 32.324 | -89.8614 | 149.0494
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1287 | 1.1581 | 1.1284 | 30.8339 | -90.0484 | 149.0955
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1287 | 1.1581 | 1.1284 | 30.8339 | -90.0484 | 149.0955
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 1.1451 | 1.1154 | 31.1098 | -89.7895 | 149.3513
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1072 | 1.1729 | 1.0812 | 33.5476 | -89.9315 | 148.7379
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1868 | 1.0641 | 34.7798 | -90 | 148.4165
8 | 0.56164 | 0 | 0 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.024038 | 1.2515 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.0869 | 1.1868 | 1.0331 | 36.1697 | -90 | 148.1365
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 1.1868 | 1.0331 | 36.1697 | -90 | 148.1365

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0013 | -89.9986 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 1.0931 | 1.0923 | 30.1989 | -89.787 | 150.1137
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1348 | 1.1286 | 30.0829 | -90 | 149.6164
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 1.1191 | 1.1183 | 29.6624 | -90.3229 | 149.5798
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.1321 | 1.1313 | 29.4033 | -90.5816 | 149.322
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 1.1451 | 1.1444 | 29.1502 | -90.8344 | 149.0701
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1562 | 1.1582 | 1.1574 | 28.9029 | -91.0815 | 148.8239
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 1.1451 | 1.1444 | 29.1502 | -90.8344 | 149.0701
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 1.1451 | 1.1444 | 29.1502 | -90.8344 | 149.0701
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 1.1451 | 1.1444 | 29.1502 | -90.8344 | 149.0701
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1.1061 | 1.1053 | 29.9275 | -90.0581 | 149.8436
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 1.0931 | 1.0923 | 30.1989 | -89.787 | 150.1137
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 1.107 | 1.1049 | 30.1511 | -89.8598 | 149.9688
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1.1061 | 1.1053 | 29.9275 | -90.0581 | 149.8436
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1.1061 | 1.1053 | 29.9275 | -90.0581 | 149.8436
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 1.0931 | 1.0923 | 30.1989 | -89.787 | 150.1137
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 1.1209 | 1.1174 | 30.1043 | -89.9308 | 149.8271
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1271 | 1.1348 | 1.13 | 30.0586 | -90 | 149.6886
8 | 0.035193 | 0 | 0 | 0.0081275 | 0 | 0 | 0.023854 | 1.2509 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.1251 | 1.1348 | 1.1286 | 30.0829 | -90 | 149.6164
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1348 | 1.1286 | 30.0829 | -90 | 149.6164

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30.0012 | -89.9987 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.1451 | 1.1443 | 30.1957 | -89.7895 | 150.1066
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 1.1868 | 1.1803 | 30.0823 | -90 | 149.6119
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 1.1711 | 1.1703 | 29.683 | -90.3016 | 149.5965
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 1.1841 | 1.1833 | 29.4351 | -90.5491 | 149.3499
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1949 | 1.1972 | 1.1963 | 29.1927 | -90.7913 | 149.1086
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 1.2102 | 1.2094 | 28.9554 | -91.0283 | 148.8726
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1949 | 1.1972 | 1.1963 | 29.1927 | -90.7913 | 149.1086
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1949 | 1.1972 | 1.1963 | 29.1927 | -90.7913 | 149.1086
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1949 | 1.1972 | 1.1963 | 29.1927 | -90.7913 | 149.1086
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | 1.1581 | 1.1573 | 29.9365 | -90.0484 | 149.8487
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.1451 | 1.1443 | 30.1957 | -89.7895 | 150.1066
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1548 | 1.159 | 1.1568 | 30.1488 | -89.8614 | 149.9627
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | 1.1581 | 1.1573 | 29.9365 | -90.0484 | 149.8487
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | 1.1581 | 1.1573 | 29.9365 | -90.0484 | 149.8487
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 1.1451 | 1.1443 | 30.1957 | -89.7895 | 150.1066
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 1.1729 | 1.1692 | 30.1029 | -89.9315 | 149.8219
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1786 | 1.1868 | 1.1817 | 30.0579 | -90 | 149.6841
8 | 0.036803 | 0 | 0 | 0.0084993 | 0 | 0 | 0.024038 | 1.2515 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.1766 | 1.1868 | 1.1803 | 30.0823 | -90 | 149.6119
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 1.1868 | 1.1803 | 30.0823 | -90 | 149.6119

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9498 | 0.95 | 0.94981 | 30.0063 | -90 | 149.9928
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88453 | 0.95 | 0.80416 | 38.153 | -90 | 149.8773
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91423 | 0.95 | 0.89662 | 32.5427 | -90 | 149.2666
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | 0.95 | 0.92745 | 30.7589 | -90 | 149.0901
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90338 | 0.95 | 0.86579 | 34.3711 | -90 | 149.4557
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89347 | 0.95 | 0.83497 | 36.2421 | -90 | 149.6587
8 | 0.44676 | 0 | 0 | 0.10317 | 0 | 0 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.88453 | 0.95 | 0.80416 | 38.153 | -90 | 149.8773
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88453 | 0.95 | 0.80416 | 38.153 | -90 | 149.8773

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89981 | 0.9 | 0.89982 | 30.0063 | -90 | 149.9928
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83797 | 0.9 | 0.76184 | 38.153 | -90 | 149.8773
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86611 | 0.9 | 0.84942 | 32.5427 | -90 | 149.2666
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87726 | 0.9 | 0.87864 | 30.7589 | -90 | 149.0901
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85583 | 0.9 | 0.82022 | 34.3711 | -90 | 149.4557
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84644 | 0.9 | 0.79102 | 36.2421 | -90 | 149.6587
8 | 0.42325 | 0 | 0 | 0.097744 | 0 | 0 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.83797 | 0.9 | 0.76184 | 38.153 | -90 | 149.8773
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83797 | 0.9 | 0.76184 | 38.153 | -90 | 149.8773

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94127 | 0.95 | 0.94222 | 30.2412 | -90 | 149.6606
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9465 | 0.95 | 0.94755 | 30.0488 | -90 | 149.8409
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 0.95 | 0.94933 | 29.9852 | -90 | 149.9006
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94475 | 0.95 | 0.94577 | 30.1127 | -90 | 149.781
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94301 | 0.95 | 0.944 | 30.1769 | -90 | 149.7209
8 | 0.029377 | 0 | 0 | 0.0067844 | 0 | 0 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94127 | 0.95 | 0.94222 | 30.2412 | -90 | 149.6606
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94127 | 0.95 | 0.94222 | 30.2412 | -90 | 149.6606

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89173 | 0.9 | 0.89263 | 30.2412 | -90 | 149.6606
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89668 | 0.9 | 0.89768 | 30.0488 | -90 | 149.8409
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.9 | 0.89937 | 29.9852 | -90 | 149.9006
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89503 | 0.9 | 0.896 | 30.1127 | -90 | 149.781
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.9 | 0.89431 | 30.1769 | -90 | 149.7209
8 | 0.027831 | 0 | 0 | 0.0064273 | 0 | 0 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89173 | 0.9 | 0.89263 | 30.2412 | -90 | 149.6606
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89173 | 0.9 | 0.89263 | 30.2412 | -90 | 149.6606

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0486 | 1.0496 | 29.9559 | -90.0263 | 150.0335
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 0.86919 | 1.0013 | 24.2398 | -94.3941 | 154.6079
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94345 | 0 | 0.94345 | 0.87856 | 0 | -179.1214
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0.89591 | 1.0264 | 23.8351 | -94.9282 | 153.9145
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 0.90929 | 1.039 | 23.6402 | -95.1835 | 153.5804
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0.92269 | 1.0517 | 23.4499 | -95.4313 | 153.2543
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | 0.93611 | 1.0644 | 23.2642 | -95.6721 | 152.936
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0.92269 | 1.0517 | 23.4499 | -95.4313 | 153.2543
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0.92269 | 1.0517 | 23.4499 | -95.4313 | 153.2543
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0.92269 | 1.0517 | 23.4499 | -95.4313 | 153.2543
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0.88254 | 1.0138 | 24.0349 | -94.6652 | 154.2569
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 0.86919 | 1.0013 | 24.2398 | -94.3941 | 154.6079
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 0.65539 | 0.97148 | 18.9955 | -94.4004 | 160.7403
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0.88254 | 1.0138 | 24.0349 | -94.6652 | 154.2569
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0785 | 0.88254 | 1.0138 | 24.0349 | -94.6652 | 154.2569
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 0.86919 | 1.0013 | 24.2398 | -94.3941 | 154.6079
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9904 | 0.44158 | 0.9534 | 13.3546 | -94.4126 | 167.1821
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96788 | 0.22778 | 0.94775 | 7.3907 | -94.4479 | 173.7859
8 | 0 | 1.9904 | 2.094 | 0 | 0.45967 | 0.4836 | 0.023854 | 1.2509 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 0.94345 | 0 | 0.94345 | 0.87856 | 0 | -179.1214
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94345 | 0 | 0.94345 | 0.87856 | 0 | -179.1214

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0985 | 1.0996 | 29.9563 | -90.0258 | 150.0332
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.90207 | 1.0459 | 24.0225 | -94.5619 | 154.789
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98632 | 0 | 0.98632 | 0.87907 | 0 | -179.1209
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0.9288 | 1.0709 | 23.6405 | -95.0722 | 154.1202
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1549 | 0.9422 | 1.0835 | 23.4561 | -95.3165 | 153.7974
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 0.95561 | 1.0962 | 23.2761 | -95.554 | 153.482
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 0.96903 | 1.1088 | 23.1001 | -95.7848 | 153.1739
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 0.95561 | 1.0962 | 23.2761 | -95.554 | 153.482
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 0.95561 | 1.0962 | 23.2761 | -95.554 | 153.482
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 0.95561 | 1.0962 | 23.2761 | -95.554 | 153.482
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0.91543 | 1.0584 | 23.8292 | -94.8208 | 154.4506
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.90207 | 1.0459 | 24.0225 | -94.5619 | 154.789
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0705 | 0.68004 | 1.015 | 18.8291 | -94.568 | 160.8856
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0.91543 | 1.0584 | 23.8292 | -94.8208 | 154.4506
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0.91543 | 1.0584 | 23.8292 | -94.8208 | 154.4506
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.90207 | 1.0459 | 24.0225 | -94.5619 | 154.789
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0.45802 | 0.99632 | 13.241 | -94.5801 | 167.2867
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.236 | 0.99042 | 7.3284 | -94.615 | 173.8475
8 | 0 | 2.0623 | 2.1697 | 0 | 0.47627 | 0.50107 | 0.024038 | 1.2515 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 0.98632 | 0 | 0.98632 | 0.87907 | 0 | -179.1209
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98632 | 0 | 0.98632 | 0.87907 | 0 | -179.1209

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0006 | -89.9996 | 150.0013
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0924 | 1.0903 | 1.091 | 30.1127 | -89.9105 | 150.1995
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 1.1186 | 1.1247 | 29.6045 | -90.346 | 150.0929
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 1.1162 | 1.1169 | 29.5789 | -90.4449 | 149.6629
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 1.1293 | 1.1299 | 29.3211 | -90.7028 | 149.4038
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 1.1423 | 1.143 | 29.0693 | -90.9549 | 149.1507
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1576 | 1.1554 | 1.1561 | 28.8231 | -91.2013 | 148.9033
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 1.1423 | 1.143 | 29.0693 | -90.9549 | 149.1507
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 1.1423 | 1.143 | 29.0693 | -90.9549 | 149.1507
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 1.1423 | 1.143 | 29.0693 | -90.9549 | 149.1507
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 1.1032 | 1.1039 | 29.8427 | -90.1808 | 149.928
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0924 | 1.0903 | 1.091 | 30.1127 | -89.9105 | 150.1995
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1051 | 1.1008 | 1.1029 | 29.965 | -90.039 | 150.1541
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 1.1032 | 1.1039 | 29.8427 | -90.1808 | 149.928
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 1.1032 | 1.1039 | 29.8427 | -90.1808 | 149.928
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0924 | 1.0903 | 1.091 | 30.1127 | -89.9105 | 150.1995
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 1.1114 | 1.1148 | 29.8206 | -90.1651 | 150.1097
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 1.1219 | 1.1267 | 29.6794 | -90.2889 | 150.0662
8 | 0 | 0.034822 | 0.036935 | 0 | 0.0080417 | 0.0085298 | 0.023854 | 1.2509 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.1291 | 1.1186 | 1.1247 | 29.6045 | -90.346 | 150.0929
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 1.1186 | 1.1247 | 29.6045 | -90.346 | 150.0929

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30.0005 | -89.9996 | 150.0012
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 1.142 | 1.1428 | 30.1056 | -89.9187 | 150.1963
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1697 | 1.1762 | 29.5999 | -90.3516 | 150.0923
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 1.168 | 1.1688 | 29.5956 | -90.4292 | 149.6835
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 1.1811 | 1.1818 | 29.349 | -90.676 | 149.4356
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 1.1941 | 1.1948 | 29.1078 | -90.9174 | 149.1931
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 | 1.2072 | 1.2079 | 28.8718 | -91.1536 | 148.9559
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 1.1941 | 1.1948 | 29.1078 | -90.9174 | 149.1931
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 1.1941 | 1.1948 | 29.1078 | -90.9174 | 149.1931
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 1.1941 | 1.1948 | 29.1078 | -90.9174 | 149.1931
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 1.155 | 1.1558 | 29.8478 | -90.1768 | 149.937
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 1.142 | 1.1428 | 30.1056 | -89.9187 | 150.1963
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 1.1524 | 1.1546 | 29.9589 | -90.0462 | 150.1518
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 1.155 | 1.1558 | 29.8478 | -90.1768 | 149.937
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 1.155 | 1.1558 | 29.8478 | -90.1768 | 149.937
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 1.142 | 1.1428 | 30.1056 | -89.9187 | 150.1963
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 | 1.1628 | 1.1664 | 29.8154 | -90.1715 | 150.1083
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1821 | 1.1732 | 1.1782 | 29.6749 | -90.2945 | 150.0656
8 | 0 | 0.036415 | 0.038624 | 0 | 0.0084097 | 0.0089198 | 0.024038 | 1.2515 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.1808 | 1.1697 | 1.1762 | 29.5999 | -90.3516 | 150.0923
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1697 | 1.1762 | 29.5999 | -90.3516 | 150.0923

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94996 | 0.94876 | 0.94931 | 29.9582 | -90.0458 | 150.0192
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78877 | 0 | 0.78877 | 1.6509 | 0 | -178.3491
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89762 | 0.60508 | 0.82737 | 19.9502 | -96.7036 | 159.136
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95079 | 0.80677 | 0.86615 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85205 | 0.40338 | 0.80082 | 14.3902 | -96.7036 | 166.3583
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81535 | 0.20169 | 0.78773 | 8.2672 | -96.7036 | 173.9463
8 | 0 | 1.3894 | 1.5282 | 0 | 0.32086 | 0.35292 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.78877 | 0 | 0.78877 | 1.6509 | 0 | -178.3491
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78877 | 0 | 0.78877 | 1.6509 | 0 | -178.3491

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89997 | 0.89882 | 0.89934 | 29.9582 | -90.0458 | 150.0192
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74725 | 0 | 0.74725 | 1.6509 | 0 | -178.3491
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85038 | 0.57323 | 0.78383 | 19.9502 | -96.7036 | 159.136
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90075 | 0.76431 | 0.82057 | 24.9312 | -96.7036 | 152.461
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8072 | 0.38215 | 0.75867 | 14.3902 | -96.7036 | 166.3583
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77244 | 0.19108 | 0.74627 | 8.2672 | -96.7036 | 173.9463
8 | 0 | 1.3162 | 1.4478 | 0 | 0.30397 | 0.33435 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.74725 | 0 | 0.74725 | 1.6509 | 0 | -178.3491
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74725 | 0 | 0.74725 | 1.6509 | 0 | -178.3491

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94261 | 0.93293 | 0.94089 | 29.6404 | -90.1423 | 150.259
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94772 | 0.9439 | 0.94633 | 29.8353 | -90.1287 | 150.0536
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94756 | 0.94815 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94602 | 0.94024 | 0.94452 | 29.7705 | -90.1332 | 150.1218
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94431 | 0.93659 | 0.9427 | 29.7056 | -90.1378 | 150.1903
8 | 0 | 0.029037 | 0.030832 | 0 | 0.0067058 | 0.0071202 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94261 | 0.93293 | 0.94089 | 29.6404 | -90.1423 | 150.259
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94261 | 0.93293 | 0.94089 | 29.6404 | -90.1423 | 150.259

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0.88383 | 0.89137 | 29.6404 | -90.1423 | 150.259
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89784 | 0.89422 | 0.89653 | 29.8353 | -90.1287 | 150.0536
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89769 | 0.89825 | 29.8998 | -90.1243 | 149.9856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89623 | 0.89076 | 0.8948 | 29.7705 | -90.1332 | 150.1218
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89461 | 0.88729 | 0.89309 | 29.7056 | -90.1378 | 150.1903
8 | 0 | 0.027509 | 0.029209 | 0 | 0.0063529 | 0.0067455 | 0.042403 | 1.2514 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.893 | 0.88383 | 0.89137 | 29.6404 | -90.1423 | 150.259
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0.88383 | 0.89137 | 29.6404 | -90.1423 | 150.259