## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | -0.036404
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73092 | -7.3346
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77974 | -8.2568
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76345 | -7.9625
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77974 | -8.2568
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79606 | -8.539
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81239 | -8.8098
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79606 | -8.539
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79606 | -8.539
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79606 | -8.539
18 | 3.8609 | 2.6749 | 0.021943 | 0.063206 | 0 | 70.8543
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73092 | -7.3346
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74717 | -7.6554
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74717 | -7.6554
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37383 | -7.4193
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73092 | -7.3346
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76345 | -7.9625
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77974 | -8.2568
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77974 | -8.2568
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77974 | -8.2568

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | -0.035247
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75371 | -7.5668
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80257 | -8.4486
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78626 | -8.1669
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80257 | -8.4486
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8189 | -8.7192
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83525 | -8.9791
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8189 | -8.7192
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8189 | -8.7192
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8189 | -8.7192
18 | 3.9785 | 2.7564 | 0.022035 | 0.064302 | 0 | 71.0844
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75371 | -7.5668
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76998 | -7.8732
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76998 | -7.8732
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38522 | -7.6495
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75371 | -7.5668
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78626 | -8.1669
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80257 | -8.4486
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80257 | -8.4486
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80257 | -8.4486

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 3.753e-05
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 0.046155
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | -0.88887
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | -0.58581
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | -0.88887
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | -1.1838
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | -1.4708
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | -1.1838
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | -1.1838
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | -1.1838
18 | 0.036223 | 0.025096 | 0.021943 | 0.063206 | 1.1091 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 0.046155
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | -0.27425
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | -0.27425
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | -0.17729
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 0.046155
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | -0.58581
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | -0.88887
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | -0.88887
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | -0.88887

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | -3.6586e-05
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0.036471
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | -0.85746
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1827 | -0.56735
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | -0.85746
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | -1.1401
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | -1.4155
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | -1.1401
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | -1.1401
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | -1.1401
18 | 0.037917 | 0.02627 | 0.022035 | 0.064302 | 1.161 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0.036471
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1671 | -0.26948
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1671 | -0.26948
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1645 | -0.18297
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0.036471
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1827 | -0.56735
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | -0.85746
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | -0.85746
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | -0.85746

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94776 | -0.067662
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
18 | 2.8946 | 2.0055 | 0.04042 | 0.064116 | 0 | 57.7717
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | -11.6026
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89788 | -0.067662
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
18 | 2.7423 | 1.8999 | 0.04042 | 0.064116 | 0 | 57.7717
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32921 | -11.6026
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
18 | 0.030706 | 0.021274 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94017 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | -0.1298
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
18 | 0.02909 | 0.020154 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89069 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89418 | -0.1298
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0475 | 1.0494 | 29.924 | -90.0364 | 150.0593
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 0.73092 | 0.97644 | 20.0455 | -97.3346 | 158.3861
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0.77974 | 1.0203 | 19.5157 | -98.2568 | 156.9663
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0.76345 | 1.0056 | 19.687 | -97.9625 | 157.4258
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0.77974 | 1.0203 | 19.5157 | -98.2568 | 156.9663
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0.79606 | 1.035 | 19.3494 | -98.539 | 156.5198
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0.81239 | 1.0498 | 19.1879 | -98.8098 | 156.0859
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0.79606 | 1.035 | 19.3494 | -98.539 | 156.5198
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0.79606 | 1.035 | 19.3494 | -98.539 | 156.5198
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0.79606 | 1.035 | 19.3494 | -98.539 | 156.5198
18 | 0 | 3.3436 | 3.3436 | 0 | 0.77218 | 0.77218 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.96869 | 0 | 0.96869 | -3.7566e-06 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 0.73092 | 0.97644 | 20.0455 | -97.3346 | 158.3861
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0821 | 0.74717 | 0.99098 | 19.8635 | -97.6554 | 157.8989
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0821 | 0.74717 | 0.99098 | 19.8635 | -97.6554 | 157.8989
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.37383 | 0.96257 | 10.5747 | -97.4193 | 168.898
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 0.73092 | 0.97644 | 20.0455 | -97.3346 | 158.3861
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0.76345 | 1.0056 | 19.687 | -97.9625 | 157.4258
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0.77974 | 1.0203 | 19.5157 | -98.2568 | 156.9663
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0.77974 | 1.0203 | 19.5157 | -98.2568 | 156.9663
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0.77974 | 1.0203 | 19.5157 | -98.2568 | 156.9663

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0974 | 1.0994 | 29.9253 | -90.0352 | 150.0585
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0.75371 | 1.02 | 19.7317 | -97.5668 | 158.6886
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 0.80257 | 1.0637 | 19.2376 | -98.4486 | 157.3144
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0.78626 | 1.0491 | 19.3976 | -98.1669 | 157.7597
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 0.80257 | 1.0637 | 19.2376 | -98.4486 | 157.3144
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.8189 | 1.0784 | 19.0822 | -98.7191 | 156.8811
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0.83525 | 1.0931 | 18.9309 | -98.9791 | 156.4595
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.8189 | 1.0784 | 19.0822 | -98.7191 | 156.8811
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.8189 | 1.0784 | 19.0822 | -98.7191 | 156.8811
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0.8189 | 1.0784 | 19.0822 | -98.7191 | 156.8811
18 | 0 | 3.4455 | 3.4455 | 0 | 0.79571 | 0.79571 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0141 | 0 | 1.0141 | -3.9679e-06 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0.75371 | 1.02 | 19.7317 | -97.5668 | 158.6886
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0.76998 | 1.0345 | 19.5622 | -97.8732 | 158.2177
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0.76998 | 1.0345 | 19.5622 | -97.8732 | 158.2177
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0.38522 | 1.0068 | 10.4034 | -97.6495 | 169.0696
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0.75371 | 1.02 | 19.7317 | -97.5668 | 158.6886
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0.78626 | 1.0491 | 19.3976 | -98.1669 | 157.7597
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 0.80257 | 1.0637 | 19.2376 | -98.4486 | 157.3144
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 0.80257 | 1.0637 | 19.2376 | -98.4486 | 157.3144
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 0.80257 | 1.0637 | 19.2376 | -98.4486 | 157.3144

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 29.9995 | -90.0009 | 150.0015
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 1.0965 | 1.0987 | 29.9825 | -90.0731 | 150.2339
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 1.1434 | 1.1455 | 29.0528 | -91.0055 | 149.2907
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 1.1278 | 1.1299 | 29.3542 | -90.7033 | 149.5964
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 1.1434 | 1.1455 | 29.0528 | -91.0055 | 149.2907
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 1.1591 | 1.1612 | 28.7596 | -91.2995 | 148.9932
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 1.1748 | 1.1769 | 28.4742 | -91.5857 | 148.7037
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 1.1591 | 1.1612 | 28.7596 | -91.2995 | 148.9932
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 1.1591 | 1.1612 | 28.7596 | -91.2995 | 148.9932
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 1.1591 | 1.1612 | 28.7596 | -91.2995 | 148.9932
18 | 0 | 0.062213 | 0.062213 | 0 | 0.014368 | 0.014368 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.1178 | 1.0998 | 1.11 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 1.0965 | 1.0987 | 29.9825 | -90.0731 | 150.2339
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 1.1121 | 1.1143 | 29.6639 | -90.3927 | 149.9107
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 1.1121 | 1.1143 | 29.6639 | -90.3927 | 149.9107
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185 | 1.1064 | 1.1126 | 29.6429 | -90.351 | 150.1845
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 1.0965 | 1.0987 | 29.9825 | -90.0731 | 150.2339
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 1.1278 | 1.1299 | 29.3542 | -90.7033 | 149.5964
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 1.1434 | 1.1455 | 29.0528 | -91.0055 | 149.2907
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 1.1434 | 1.1455 | 29.0528 | -91.0055 | 149.2907
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 1.1434 | 1.1455 | 29.0528 | -91.0055 | 149.2907

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.1003 | 1.1004 | 29.9994 | -90.001 | 150.0015
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 1.1485 | 1.1509 | 29.9699 | -90.0883 | 150.233
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 1.1954 | 1.1976 | 29.0813 | -90.9796 | 149.3309
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1865 | 1.1797 | 1.182 | 29.3697 | -90.6904 | 149.6237
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 1.1954 | 1.1976 | 29.0813 | -90.9796 | 149.3309
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 1.2111 | 1.2133 | 28.8004 | -91.2613 | 149.0457
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2335 | 1.2268 | 1.229 | 28.5266 | -91.5359 | 148.7677
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 1.2111 | 1.2133 | 28.8004 | -91.2613 | 149.0457
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 1.2111 | 1.2133 | 28.8004 | -91.2613 | 149.0457
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 1.2111 | 1.2133 | 28.8004 | -91.2613 | 149.0457
18 | 0 | 0.065116 | 0.065116 | 0 | 0.015038 | 0.015038 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.1702 | 1.1511 | 1.1619 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 1.1485 | 1.1509 | 29.9699 | -90.0883 | 150.233
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1641 | 1.1664 | 29.6658 | -90.3934 | 149.9243
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1641 | 1.1664 | 29.6658 | -90.3934 | 149.9243
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1709 | 1.158 | 1.1646 | 29.6343 | -90.3622 | 150.1876
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 1.1485 | 1.1509 | 29.9699 | -90.0883 | 150.233
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1865 | 1.1797 | 1.182 | 29.3697 | -90.6904 | 149.6237
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 1.1954 | 1.1976 | 29.0813 | -90.9796 | 149.3309
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 1.1954 | 1.1976 | 29.0813 | -90.9796 | 149.3309
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 1.1954 | 1.1976 | 29.0813 | -90.9796 | 149.3309

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94992 | 0.94776 | 0.94895 | 29.9245 | -90.0677 | 150.0418
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
18 | 0 | 2.5068 | 2.5068 | 0 | 0.57893 | 0.57893 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 5.4294e-13 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87439 | 0.3475 | 0.80596 | 11.2242 | -101.6026 | 167.8086
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89788 | 0.89901 | 29.9245 | -90.0677 | 150.0418
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
18 | 0 | 2.3749 | 2.3749 | 0 | 0.54846 | 0.54846 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 5.3988e-13 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82837 | 0.32921 | 0.76354 | 11.2242 | -101.6026 | 167.8086
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
18 | 0 | 0.052639 | 0.052639 | 0 | 0.012156 | 0.012156 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9488 | 0.93783 | 0.94514 | 29.6181 | -90.2569 | 150.256
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
18 | 0 | 0.049869 | 0.049869 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89886 | 0.88847 | 0.8954 | 29.6181 | -90.2569 | 150.256
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 1.0504 | 1.0502 | 30.0085 | -89.999 | 149.9948
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 1.1021 | 1.0727 | 31.1202 | -89.832 | 149.3496
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 1.1489 | 1.1198 | 30.1194 | -90.7697 | 148.4217
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1052 | 1.1333 | 1.1041 | 30.4437 | -90.4657 | 148.7222
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 1.1489 | 1.1198 | 30.1194 | -90.7697 | 148.4217
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 1.1646 | 1.1356 | 29.8041 | -91.0655 | 148.1295
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 1.1803 | 1.1514 | 29.4973 | -91.3534 | 147.8453
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 1.1646 | 1.1356 | 29.8041 | -91.0655 | 148.1295
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 1.1646 | 1.1356 | 29.8041 | -91.0655 | 148.1295
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 1.1646 | 1.1356 | 29.8041 | -91.0655 | 148.1295
18 | 0.57042 | 0 | 0 | 0.13173 | 0 | 0 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0554 | 1.1185 | 1.0259 | 33.7729 | -90 | 148.775
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 1.1021 | 1.0727 | 31.1202 | -89.832 | 149.3496
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 1.1177 | 1.0884 | 30.7772 | -90.1533 | 149.0314
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 1.1177 | 1.0884 | 30.7772 | -90.1533 | 149.0314
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0727 | 1.1185 | 1.0576 | 32.3299 | -90 | 148.9884
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 1.1021 | 1.0727 | 31.1202 | -89.832 | 149.3496
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1052 | 1.1333 | 1.1041 | 30.4437 | -90.4657 | 148.7222
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 1.1489 | 1.1198 | 30.1194 | -90.7697 | 148.4217
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 1.1489 | 1.1198 | 30.1194 | -90.7697 | 148.4217
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 1.1489 | 1.1198 | 30.1194 | -90.7697 | 148.4217

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1002 | 1.1004 | 1.1002 | 30.0084 | -89.9991 | 149.9948
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1241 | 1.1546 | 1.1225 | 31.1593 | -89.836 | 149.3077
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 1.2014 | 1.1696 | 30.1995 | -90.7326 | 148.4209
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 1.1858 | 1.1538 | 30.5109 | -90.4416 | 148.7085
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 1.2014 | 1.1696 | 30.1995 | -90.7326 | 148.4209
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1862 | 1.2171 | 1.1853 | 29.8964 | -91.0161 | 148.141
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2018 | 1.2328 | 1.2011 | 29.6011 | -91.2924 | 147.8685
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1862 | 1.2171 | 1.1853 | 29.8964 | -91.0161 | 148.141
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1862 | 1.2171 | 1.1853 | 29.8964 | -91.0161 | 148.141
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1862 | 1.2171 | 1.1853 | 29.8964 | -91.0161 | 148.141
18 | 0.59598 | 0 | 0 | 0.13763 | 0 | 0 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.1037 | 1.171 | 1.0728 | 33.8145 | -90 | 148.7344
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1241 | 1.1546 | 1.1225 | 31.1593 | -89.836 | 149.3077
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 1.1701 | 1.1381 | 30.8307 | -90.1428 | 149.004
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 1.1701 | 1.1381 | 30.8307 | -90.1428 | 149.004
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 1.171 | 1.1059 | 32.3723 | -90 | 148.9491
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1241 | 1.1546 | 1.1225 | 31.1593 | -89.836 | 149.3077
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 1.1858 | 1.1538 | 30.5109 | -90.4416 | 148.7085
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 1.2014 | 1.1696 | 30.1995 | -90.7326 | 148.4209
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 1.2014 | 1.1696 | 30.1995 | -90.7326 | 148.4209
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 1.2014 | 1.1696 | 30.1995 | -90.7326 | 148.4209

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 30.0009 | -89.999 | 150.0002
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1021 | 1.1013 | 30.1539 | -89.832 | 150.0704
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 1.1489 | 1.1482 | 29.2151 | -90.7697 | 149.136
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1313 | 1.1333 | 1.1325 | 29.5194 | -90.4657 | 149.4389
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 1.1489 | 1.1482 | 29.2151 | -90.7697 | 149.136
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1626 | 1.1646 | 1.1639 | 28.919 | -91.0655 | 148.8413
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 1.1803 | 1.1796 | 28.6308 | -91.3534 | 148.5544
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1626 | 1.1646 | 1.1639 | 28.919 | -91.0655 | 148.8413
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1626 | 1.1646 | 1.1639 | 28.919 | -91.0655 | 148.8413
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1626 | 1.1646 | 1.1639 | 28.919 | -91.0655 | 148.8413
18 | 0.034856 | 0 | 0 | 0.0080497 | 0 | 0 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.1128 | 1.1185 | 1.1151 | 30.0341 | -90 | 149.7592
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1021 | 1.1013 | 30.1539 | -89.832 | 150.0704
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157 | 1.1177 | 1.1169 | 29.8322 | -90.1533 | 149.7502
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157 | 1.1177 | 1.1169 | 29.8322 | -90.1533 | 149.7502
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 1.1185 | 1.1164 | 30.0099 | -90 | 149.8315
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1021 | 1.1013 | 30.1539 | -89.832 | 150.0704
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1313 | 1.1333 | 1.1325 | 29.5194 | -90.4657 | 149.4389
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 1.1489 | 1.1482 | 29.2151 | -90.7697 | 149.136
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 1.1489 | 1.1482 | 29.2151 | -90.7697 | 149.136
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 1.1489 | 1.1482 | 29.2151 | -90.7697 | 149.136

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1004 | 30.0008 | -89.9991 | 150.0001
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1524 | 1.1546 | 1.1537 | 30.1493 | -89.836 | 150.0618
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 1.2014 | 1.2006 | 29.2516 | -90.7326 | 149.1686
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 1.1858 | 1.1849 | 29.5429 | -90.4416 | 149.4585
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 1.2014 | 1.2006 | 29.2516 | -90.7326 | 149.1686
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 1.2171 | 1.2163 | 28.9677 | -91.0161 | 148.8861
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 1.2328 | 1.232 | 28.6911 | -91.2924 | 148.6109
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 1.2171 | 1.2163 | 28.9677 | -91.0161 | 148.8861
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 1.2171 | 1.2163 | 28.9677 | -91.0161 | 148.8861
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 1.2171 | 1.2163 | 28.9677 | -91.0161 | 148.8861
18 | 0.036487 | 0 | 0 | 0.0084264 | 0 | 0 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.1648 | 1.171 | 1.1674 | 30.0334 | -90 | 149.7547
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1524 | 1.1546 | 1.1537 | 30.1493 | -89.836 | 150.0618
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 1.1701 | 1.1693 | 29.842 | -90.1428 | 149.7561
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 1.1701 | 1.1693 | 29.842 | -90.1428 | 149.7561
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 1.171 | 1.1688 | 30.0092 | -90 | 149.827
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1524 | 1.1546 | 1.1537 | 30.1493 | -89.836 | 150.0618
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 1.1858 | 1.1849 | 29.5429 | -90.4416 | 149.4585
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 1.2014 | 1.2006 | 29.2516 | -90.7326 | 149.1686
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 1.2014 | 1.2006 | 29.2516 | -90.7326 | 149.1686
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 1.2014 | 1.2006 | 29.2516 | -90.7326 | 149.1686

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94979 | 0.95 | 0.94979 | 30.0076 | -90 | 149.993
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
18 | 0.48269 | 0 | 0 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.90465 | 0.95 | 0.85861 | 34.9105 | -90 | 149.7713
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91424 | 0.95 | 0.89165 | 32.891 | -90 | 149.4266
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92493 | 0.95 | 0.92472 | 30.9158 | -90 | 149.1065

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8998 | 0.9 | 0.8998 | 30.0076 | -90 | 149.993
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
18 | 0.45729 | 0 | 0 | 0.10561 | 0 | 0 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.85704 | 0.9 | 0.81342 | 34.9105 | -90 | 149.7713
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86612 | 0.9 | 0.84472 | 32.891 | -90 | 149.4266
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87625 | 0.9 | 0.87605 | 30.9158 | -90 | 149.1065

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
18 | 0.02956 | 0 | 0 | 0.0068266 | 0 | 0 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94472 | 0.95 | 0.94575 | 30.1135 | -90 | 149.7797
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94647 | 0.95 | 0.94754 | 30.0492 | -90 | 149.8399
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94823 | 0.95 | 0.94933 | 29.9851 | -90 | 149.9

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
18 | 0.028004 | 0 | 0 | 0.0064673 | 0 | 0 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.895 | 0.9 | 0.89597 | 30.1135 | -90 | 149.7797
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89666 | 0.9 | 0.89767 | 30.0492 | -90 | 149.8399
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0.9 | 0.89936 | 29.9851 | -90 | 149.9

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0475 | 1.0493 | 29.9261 | -90.0364 | 150.0577
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0.73092 | 0.96795 | 20.2401 | -97.3346 | 158.2232
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.77974 | 1.0118 | 19.6977 | -98.2568 | 156.7985
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.76345 | 0.99714 | 19.8731 | -97.9625 | 157.2594
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.77974 | 1.0118 | 19.6977 | -98.2568 | 156.7985
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 0.79606 | 1.0266 | 19.5275 | -98.539 | 156.3508
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0.81239 | 1.0414 | 19.3622 | -98.8098 | 155.9158
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 0.79606 | 1.0266 | 19.5275 | -98.539 | 156.3508
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 0.79606 | 1.0266 | 19.5275 | -98.539 | 156.3508
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 0.79606 | 1.0266 | 19.5275 | -98.539 | 156.3508
18 | 0 | 3.2994 | 3.3942 | 0 | 0.76196 | 0.78386 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.94432 | 0 | 0.94432 | 0.48165 | 0 | -179.5184
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0.73092 | 0.96795 | 20.2401 | -97.3346 | 158.2232
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0.74717 | 0.98251 | 20.0538 | -97.6554 | 157.7341
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0.74717 | 0.98251 | 20.0538 | -97.6554 | 157.7341
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99441 | 0.37383 | 0.9454 | 10.9918 | -97.4193 | 168.9566
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0.73092 | 0.96795 | 20.2401 | -97.3346 | 158.2232
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.76345 | 0.99714 | 19.8731 | -97.9625 | 157.2594
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.77974 | 1.0118 | 19.6977 | -98.2568 | 156.7985
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.77974 | 1.0118 | 19.6977 | -98.2568 | 156.7985
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0.77974 | 1.0118 | 19.6977 | -98.2568 | 156.7985

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0974 | 1.0993 | 29.9274 | -90.0352 | 150.0569
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.75371 | 1.0107 | 19.9328 | -97.5668 | 158.5203
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.80257 | 1.0544 | 19.4264 | -98.4486 | 157.141
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0.78626 | 1.0398 | 19.5903 | -98.1669 | 157.5879
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.80257 | 1.0544 | 19.4264 | -98.4486 | 157.141
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 0.8189 | 1.0691 | 19.267 | -98.7191 | 156.7064
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1882 | 0.83525 | 1.0839 | 19.1121 | -98.9791 | 156.2836
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 0.8189 | 1.0691 | 19.267 | -98.7191 | 156.7064
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 0.8189 | 1.0691 | 19.267 | -98.7191 | 156.7064
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 0.8189 | 1.0691 | 19.267 | -98.7191 | 156.7064
18 | 0 | 3.4 | 3.4979 | 0 | 0.78518 | 0.8078 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 0.98819 | 0 | 0.98819 | 0.48283 | 0 | -179.5172
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.75371 | 1.0107 | 19.9328 | -97.5668 | 158.5203
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0.76998 | 1.0252 | 19.7591 | -97.8732 | 158.0475
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0.76998 | 1.0252 | 19.7591 | -97.8732 | 158.0475
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0.38522 | 0.98836 | 10.8235 | -97.6495 | 169.1279
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0.75371 | 1.0107 | 19.9328 | -97.5668 | 158.5203
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0.78626 | 1.0398 | 19.5903 | -98.1669 | 157.5879
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.80257 | 1.0544 | 19.4264 | -98.4486 | 157.141
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.80257 | 1.0544 | 19.4264 | -98.4486 | 157.141
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.80257 | 1.0544 | 19.4264 | -98.4486 | 157.141

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0504 | 30.0002 | -90 | 150.0009
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 1.0993 | 1.1 | 30.0694 | -89.9538 | 150.1545
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 1.1462 | 1.1468 | 29.1352 | -90.8889 | 149.2156
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1305 | 1.1312 | 29.438 | -90.5858 | 149.5199
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 1.1462 | 1.1468 | 29.1352 | -90.8889 | 149.2156
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 1.1618 | 1.1625 | 28.8405 | -91.1838 | 148.9195
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1776 | 1.1782 | 28.5537 | -91.4708 | 148.6312
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 1.1618 | 1.1625 | 28.8405 | -91.1838 | 148.9195
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 1.1618 | 1.1625 | 28.8405 | -91.1838 | 148.9195
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 1.1618 | 1.1625 | 28.8405 | -91.1838 | 148.9195
18 | 0 | 0.034496 | 0.036618 | 0 | 0.0079665 | 0.0084566 | 0.013854 | 1.2309 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.1154 | 1.1091 | 1.1125 | 29.7525 | -90.2344 | 150.0395
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 1.0993 | 1.1 | 30.0694 | -89.9538 | 150.1545
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 1.1149 | 1.1156 | 29.7493 | -90.2743 | 149.8328
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 1.1149 | 1.1156 | 29.7493 | -90.2743 | 149.8328
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.1124 | 1.1145 | 29.8277 | -90.1773 | 150.0129
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 1.0993 | 1.1 | 30.0694 | -89.9538 | 150.1545
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1305 | 1.1312 | 29.438 | -90.5858 | 149.5199
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 1.1462 | 1.1468 | 29.1352 | -90.8889 | 149.2156
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 1.1462 | 1.1468 | 29.1352 | -90.8889 | 149.2156
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 1.1462 | 1.1468 | 29.1352 | -90.8889 | 149.2156

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1004 | 30.0001 | -90 | 150.0008
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 1.1515 | 1.1523 | 30.0608 | -89.9635 | 150.1499
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2007 | 1.1984 | 1.1991 | 29.1677 | -90.8575 | 149.2521
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1827 | 1.1834 | 29.4575 | -90.5674 | 149.5434
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2007 | 1.1984 | 1.1991 | 29.1677 | -90.8575 | 149.2521
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 1.214 | 1.2147 | 28.8853 | -91.1401 | 148.9682
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2321 | 1.2297 | 1.2304 | 28.6101 | -91.4155 | 148.6916
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 1.214 | 1.2147 | 28.8853 | -91.1401 | 148.9682
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 1.214 | 1.2147 | 28.8853 | -91.1401 | 148.9682
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 1.214 | 1.2147 | 28.8853 | -91.1401 | 148.9682
18 | 0 | 0.036111 | 0.038331 | 0 | 0.0083395 | 0.0088521 | 0.014037 | 1.2315 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.1677 | 1.161 | 1.1645 | 29.748 | -90.2401 | 150.0389
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 1.1515 | 1.1523 | 30.0608 | -89.9635 | 150.1499
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1694 | 1.1671 | 1.1678 | 29.7551 | -90.2695 | 149.8426
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1694 | 1.1671 | 1.1678 | 29.7551 | -90.2695 | 149.8426
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 1.1645 | 1.1666 | 29.8231 | -90.183 | 150.0122
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 1.1515 | 1.1523 | 30.0608 | -89.9635 | 150.1499
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1827 | 1.1834 | 29.4575 | -90.5674 | 149.5434
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2007 | 1.1984 | 1.1991 | 29.1677 | -90.8575 | 149.2521
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2007 | 1.1984 | 1.1991 | 29.1677 | -90.8575 | 149.2521
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2007 | 1.1984 | 1.1991 | 29.1677 | -90.8575 | 149.2521

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94987 | 0.94776 | 0.9489 | 29.9267 | -90.0677 | 150.04
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
18 | 0 | 2.4438 | 2.5749 | 0 | 0.56438 | 0.59464 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.80152 | 0 | 0.80152 | 0.88848 | 0 | -179.1115
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86138 | 0.3475 | 0.79035 | 11.8312 | -101.6026 | 168.0394
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94811 | 0.695 | 0.81889 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89988 | 0.89788 | 0.89895 | 29.9267 | -90.0677 | 150.04
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
18 | 0 | 2.3152 | 2.4394 | 0 | 0.53467 | 0.56335 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.75933 | 0 | 0.75933 | 0.88848 | 0 | -179.1115
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81605 | 0.32921 | 0.74876 | 11.8312 | -101.6026 | 168.0394
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89821 | 0.65842 | 0.77579 | 21.0657 | -101.6026 | 155.4675

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
18 | 0 | 0.029239 | 0.031054 | 0 | 0.0067526 | 0.0071716 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.946 | 0.94017 | 0.94448 | 29.7686 | -90.1344 | 150.1231
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94771 | 0.94385 | 0.94631 | 29.8339 | -90.1298 | 150.0542
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0.94754 | 0.94814 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
18 | 0 | 0.027701 | 0.029419 | 0 | 0.0063972 | 0.0067941 | 0.023202 | 1.2314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89621 | 0.89069 | 0.89477 | 29.7686 | -90.1344 | 150.1231
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89783 | 0.89418 | 0.8965 | 29.8339 | -90.1298 | 150.0542
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89946 | 0.89767 | 0.89823 | 29.899 | -90.1253 | 149.9856