## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33581 | -24.8162
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19148 | -24.2025
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19148 | -24.2025
Bus_3 | 3.6344 | 125.898 | 1.0264 | 3.3408 | 0 | 72.9219

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33581 | -24.8162
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19148 | -24.2025
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19148 | -24.2025
Bus_3 | 3.6344 | 125.898 | 1.0264 | 3.3408 | 0 | 72.9219

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8698 | -8.7442
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8208 | -8.8567
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8208 | -8.8567
Bus_3 | 1.2344 | 42.7596 | 1.0264 | 3.3408 | 0.75589 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8698 | -8.7442
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8208 | -8.8567
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8208 | -8.8567
Bus_3 | 1.2344 | 42.7596 | 1.0264 | 3.3408 | 0.75589 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39745 | -34.8129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_3 | 3.1326 | 108.515 | 1.4215 | 3.401 | 0 | 67.317

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39745 | -34.8129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_3 | 3.1326 | 108.515 | 1.4215 | 3.401 | 0 | 67.317

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80454 | -9.7422
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74813 | -8.9292
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74813 | -8.9292
Bus_3 | 1.092 | 37.8281 | 1.4215 | 3.401 | 0.66871 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80454 | -9.7422
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74813 | -8.9292
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74813 | -8.9292
Bus_3 | 1.092 | 37.8281 | 1.4215 | 3.401 | 0.66871 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0.33455 | 0.90047 | 10.5971 | -115.7104 | 173.1756
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 0.18948 | 0.93249 | 7.5104 | -115.9633 | 177.7518
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 0.18948 | 0.93249 | 7.5104 | -115.9633 | 177.7518
Bus_3 | 0 | 3.0714 | 3.0714 | 0 | 35.4651 | 35.4651 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.9784 | 0 | 0.9784 | 2.9947 | 0 | -177.0053

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0.33455 | 0.90047 | 10.5971 | -115.7104 | 173.1756
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 0.18948 | 0.93249 | 7.5104 | -115.9633 | 177.7518
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 0.18948 | 0.93249 | 7.5104 | -115.9633 | 177.7518
Bus_3 | 0 | 3.0714 | 3.0714 | 0 | 35.4651 | 35.4651 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.9784 | 0 | 0.9784 | 2.9947 | 0 | -177.0053

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0.74133 | 0.92445 | 20.1175 | -104.3773 | 158.7472
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0.66581 | 0.91918 | 18.5252 | -104.8811 | 161.3197
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0.66581 | 0.91918 | 18.5252 | -104.8811 | 161.3197
Bus_3 | 0 | 1.6042 | 1.6042 | 0 | 18.5239 | 18.5239 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 1.0775 | 0.56718 | 0.91451 | 16.2886 | -105.6398 | 164.5284

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0.74133 | 0.92445 | 20.1175 | -104.3773 | 158.7472
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0.66581 | 0.91918 | 18.5252 | -104.8811 | 161.3197
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0.66581 | 0.91918 | 18.5252 | -104.8811 | 161.3197
Bus_3 | 0 | 1.6042 | 1.6042 | 0 | 18.5239 | 18.5239 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 1.0775 | 0.56718 | 0.91451 | 16.2886 | -105.6398 | 164.5284

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0.39639 | 0.76925 | 11.7331 | -125.8931 | 171.4118
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96606 | 0.23001 | 0.81925 | 8.4629 | -126.6755 | 177.0404
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96606 | 0.23001 | 0.81925 | 8.4629 | -126.6755 | 177.0404
Bus_3 | 0 | 2.634 | 2.634 | 0 | 30.4147 | 30.4147 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.8943 | 0 | 0.8943 | 3.3167 | 0 | -176.6833

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0.39639 | 0.76925 | 11.7331 | -125.8931 | 171.4118
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96606 | 0.23001 | 0.81925 | 8.4629 | -126.6755 | 177.0404
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96606 | 0.23001 | 0.81925 | 8.4629 | -126.6755 | 177.0404
Bus_3 | 0 | 2.634 | 2.634 | 0 | 30.4147 | 30.4147 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.8943 | 0 | 0.8943 | 3.3167 | 0 | -176.6833

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0.70302 | 0.82835 | 20.5604 | -106.3861 | 157.8515
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0.61516 | 0.83306 | 18.8031 | -105.5294 | 161.2297
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0.61516 | 0.83306 | 18.8031 | -105.5294 | 161.2297
Bus_3 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | 0 | 16.1573 | 16.1573 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.96977 | 0.49472 | 0.84345 | 16.1989 | -103.3904 | 165.5321

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0.70302 | 0.82835 | 20.5604 | -106.3861 | 157.8515
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0.61516 | 0.83306 | 18.8031 | -105.5294 | 161.2297
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0.61516 | 0.83306 | 18.8031 | -105.5294 | 161.2297
Bus_3 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | 0 | 16.1573 | 16.1573 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.96977 | 0.49472 | 0.84345 | 16.1989 | -103.3904 | 165.5321

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67876 | 1.1086 | 0.85418 | 41.2987 | -88.338 | 129.3926
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64729 | 1.1132 | 0.78926 | 47.7726 | -88.148 | 126.6388
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64729 | 1.1132 | 0.78926 | 47.7726 | -88.148 | 126.6388
Bus_3 | 3.327 | 0 | 0 | 38.4171 | 0 | 0 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.62042 | 1.1159 | 0.70499 | 56.8705 | -88.0503 | 122.3324

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67876 | 1.1086 | 0.85418 | 41.2987 | -88.338 | 129.3926
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64729 | 1.1132 | 0.78926 | 47.7726 | -88.148 | 126.6388
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64729 | 1.1132 | 0.78926 | 47.7726 | -88.148 | 126.6388
Bus_3 | 3.327 | 0 | 0 | 38.4171 | 0 | 0 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.62042 | 1.1159 | 0.70499 | 56.8705 | -88.0503 | 122.3324

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9365 | 1.0993 | 1.0392 | 29.8513 | -89.3793 | 142.4704
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91262 | 1.1004 | 1.0169 | 30.8954 | -89.2857 | 141.5924
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91262 | 1.1004 | 1.0169 | 30.8954 | -89.2857 | 141.5924
Bus_3 | 1.1975 | 0 | 0 | 13.8276 | 0 | 0 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.88251 | 1.1011 | 0.98707 | 32.3173 | -89.2356 | 140.396

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9365 | 1.0993 | 1.0392 | 29.8513 | -89.3793 | 142.4704
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91262 | 1.1004 | 1.0169 | 30.8954 | -89.2857 | 141.5924
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91262 | 1.1004 | 1.0169 | 30.8954 | -89.2857 | 141.5924
Bus_3 | 1.1975 | 0 | 0 | 13.8276 | 0 | 0 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.88251 | 1.1011 | 0.98707 | 32.3173 | -89.2356 | 140.396

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62736 | 1.0069 | 0.83012 | 36.4497 | -88.203 | 130.2365
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60393 | 1.0138 | 0.75211 | 44.4354 | -88.0381 | 128.2802
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60393 | 1.0138 | 0.75211 | 44.4354 | -88.0381 | 128.2802
Bus_3 | 2.7121 | 0 | 0 | 31.3163 | 0 | 0 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.5948 | 1.0179 | 0.64174 | 55.9059 | -87.9691 | 125.1531

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62736 | 1.0069 | 0.83012 | 36.4497 | -88.203 | 130.2365
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60393 | 1.0138 | 0.75211 | 44.4354 | -88.0381 | 128.2802
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60393 | 1.0138 | 0.75211 | 44.4354 | -88.0381 | 128.2802
Bus_3 | 2.7121 | 0 | 0 | 31.3163 | 0 | 0 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.5948 | 1.0179 | 0.64174 | 55.9059 | -87.9691 | 125.1531

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8535 | 0.99931 | 0.95524 | 29.2327 | -89.2924 | 142.4311
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83129 | 1.0015 | 0.92573 | 30.9929 | -89.1888 | 141.7291
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83129 | 1.0015 | 0.92573 | 30.9929 | -89.1888 | 141.7291
Bus_3 | 1.0407 | 0 | 0 | 12.0169 | 0 | 0 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.80335 | 1.0029 | 0.88353 | 33.5643 | -89.138 | 140.7805

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8535 | 0.99931 | 0.95524 | 29.2327 | -89.2924 | 142.4311
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83129 | 1.0015 | 0.92573 | 30.9929 | -89.1888 | 141.7291
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83129 | 1.0015 | 0.92573 | 30.9929 | -89.1888 | 141.7291
Bus_3 | 1.0407 | 0 | 0 | 12.0169 | 0 | 0 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.80335 | 1.0029 | 0.88353 | 33.5643 | -89.138 | 140.7805

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84805 | 0.33473 | 0.71837 | 8.2792 | -115.4414 | 165.4764
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78144 | 0.18985 | 0.70372 | 5.2732 | -115.425 | 171.8601
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78144 | 0.18985 | 0.70372 | 5.2732 | -115.425 | 171.8601
Bus_3 | 0 | 3.6921 | 3.2493 | 0 | 42.6329 | 37.5192 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.69367 | 0 | 0.69367 | 0.19324 | 0 | -179.8068

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84805 | 0.33473 | 0.71837 | 8.2792 | -115.4414 | 165.4764
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78144 | 0.18985 | 0.70372 | 5.2732 | -115.425 | 171.8601
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78144 | 0.18985 | 0.70372 | 5.2732 | -115.425 | 171.8601
Bus_3 | 0 | 3.6921 | 3.2493 | 0 | 42.6329 | 37.5192 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.69367 | 0 | 0.69367 | 0.19324 | 0 | -179.8068

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0.87019 | 0.93575 | 22.7797 | -99.3434 | 150.821
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.82033 | 0.91377 | 21.9542 | -99.5872 | 152.0375
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.82033 | 0.91377 | 21.9542 | -99.5872 | 152.0375
Bus_3 | 0 | 1.2374 | 1.1953 | 0 | 14.2877 | 13.8027 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.98767 | 0.75494 | 0.88543 | 20.7442 | -99.9599 | 153.5973

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0.87019 | 0.93575 | 22.7797 | -99.3434 | 150.821
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.82033 | 0.91377 | 21.9542 | -99.5872 | 152.0375
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.82033 | 0.91377 | 21.9542 | -99.5872 | 152.0375
Bus_3 | 0 | 1.2374 | 1.1953 | 0 | 14.2877 | 13.8027 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.98767 | 0.75494 | 0.88543 | 20.7442 | -99.9599 | 153.5973

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84698 | 0.39655 | 0.63437 | 9.0635 | -125.6008 | 162.666
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76894 | 0.23055 | 0.63549 | 6.6193 | -126.1092 | 171.1636
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76894 | 0.23055 | 0.63549 | 6.6193 | -126.1092 | 171.1636
Bus_3 | 0 | 3.0459 | 2.8231 | 0 | 35.1705 | 32.5981 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.65465 | 0 | 0.65465 | 2.1915 | 0 | -177.8085

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84698 | 0.39655 | 0.63437 | 9.0635 | -125.6008 | 162.666
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76894 | 0.23055 | 0.63549 | 6.6193 | -126.1092 | 171.1636
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76894 | 0.23055 | 0.63549 | 6.6193 | -126.1092 | 171.1636
Bus_3 | 0 | 3.0459 | 2.8231 | 0 | 35.1705 | 32.5981 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.65465 | 0 | 0.65465 | 2.1915 | 0 | -177.8085

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9583 | 0.80547 | 0.84895 | 22.8232 | -100.4254 | 150.3121
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93035 | 0.74725 | 0.82974 | 22.1569 | -99.7784 | 152.314
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93035 | 0.74725 | 0.82974 | 22.1569 | -99.7784 | 152.314
Bus_3 | 0 | 1.0746 | 1.0611 | 0 | 12.4081 | 12.2522 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.88869 | 0.66678 | 0.80454 | 21.1437 | -98.5502 | 155.0947

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9583 | 0.80547 | 0.84895 | 22.8232 | -100.4254 | 150.3121
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93035 | 0.74725 | 0.82974 | 22.1569 | -99.7784 | 152.314
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93035 | 0.74725 | 0.82974 | 22.1569 | -99.7784 | 152.314
Bus_3 | 0 | 1.0746 | 1.0611 | 0 | 12.4081 | 12.2522 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.88869 | 0.66678 | 0.80454 | 21.1437 | -98.5502 | 155.0947