## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 6.8877 | 238.5957 | 0.20015 | 1.8332 | 0 | 83.7692
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098271 | -21.4832
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14741 | -21.4832
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14741 | -21.4832

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 6.8877 | 238.5957 | 0.20015 | 1.8332 | 0 | 83.7692
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098271 | -21.4832
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14741 | -21.4832
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14741 | -21.4832

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0605 | -1.141
Bus_1 | 1.4792 | 51.2409 | 0.20015 | 1.8332 | 0.90582 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | -7.3405
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93609 | -7.1528
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93609 | -7.1528

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0605 | -1.141
Bus_1 | 1.4792 | 51.2409 | 0.20015 | 1.8332 | 0.90582 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92599 | -7.3405
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93609 | -7.1528
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93609 | -7.1528

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 6.0727 | 210.3638 | 0.25228 | 1.8847 | 0 | 82.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | -34.6217
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 6.0727 | 210.3638 | 0.25228 | 1.8847 | 0 | 82.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | -34.6217
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | -1.2192
Bus_1 | 1.3335 | 46.1927 | 0.25228 | 1.8847 | 0.81658 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | -7.5613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | -1.2192
Bus_1 | 1.3335 | 46.1927 | 0.25228 | 1.8847 | 0.81658 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | -7.5613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.89093 | 1.0558 | 25.4021 | -89.286 | 155.3445
Bus_1 | 0 | 5.9303 | 5.9303 | 0 | 68.477 | 68.477 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.95889 | 0 | 0.95889 | 1.5839 | 0 | -178.4161
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.093139 | 0.94328 | 4.2284 | -118.8826 | 179.4843
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 0.13971 | 0.93596 | 5.4863 | -118.8826 | 178.409
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 0.13971 | 0.93596 | 5.4863 | -118.8826 | 178.409

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.89093 | 1.0558 | 25.4021 | -89.286 | 155.3445
Bus_1 | 0 | 5.9303 | 5.9303 | 0 | 68.477 | 68.477 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.95889 | 0 | 0.95889 | 1.5839 | 0 | -178.4161
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.093139 | 0.94328 | 4.2284 | -118.8826 | 179.4843
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 0.13971 | 0.93596 | 5.4863 | -118.8826 | 178.409
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0077 | 0.13971 | 0.93596 | 5.4863 | -118.8826 | 178.409

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.0306 | 1.0683 | 28.1126 | -91.7041 | 151.2876
Bus_1 | 0 | 2.1601 | 2.1601 | 0 | 24.9423 | 24.9423 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1078 | 0.7637 | 0.93298 | 20.0981 | -103.6471 | 157.2044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.79697 | 0.93915 | 21.0266 | -103.1613 | 156.4412
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.81363 | 0.94229 | 21.4852 | -102.9333 | 156.0634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.81363 | 0.94229 | 21.4852 | -102.9333 | 156.0634

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.0306 | 1.0683 | 28.1126 | -91.7041 | 151.2876
Bus_1 | 0 | 2.1601 | 2.1601 | 0 | 24.9423 | 24.9423 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1078 | 0.7637 | 0.93298 | 20.0981 | -103.6471 | 157.2044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.79697 | 0.93915 | 21.0266 | -103.1613 | 156.4412
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.81363 | 0.94229 | 21.4852 | -102.9333 | 156.0634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.81363 | 0.94229 | 21.4852 | -102.9333 | 156.0634

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.79367 | 0.95587 | 25.0284 | -89.2249 | 155.8259
Bus_1 | 0 | 5.2505 | 5.2505 | 0 | 60.6281 | 60.6281 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86822 | 0 | 0.86822 | 1.7195 | 0 | -178.2805
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92683 | 0.13291 | 0.83441 | 5.0478 | -132.0374 | 178.821
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.79367 | 0.95587 | 25.0284 | -89.2249 | 155.8259
Bus_1 | 0 | 5.2505 | 5.2505 | 0 | 60.6281 | 60.6281 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86822 | 0 | 0.86822 | 1.7195 | 0 | -178.2805
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92683 | 0.13291 | 0.83441 | 5.0478 | -132.0374 | 178.821
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0.93 | 0.96846 | 27.9342 | -91.8119 | 151.4483
Bus_1 | 0 | 1.9397 | 1.9397 | 0 | 22.3978 | 22.3978 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 1.0026 | 0.68579 | 0.84718 | 19.9695 | -103.4739 | 157.4786
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.73483 | 0.85102 | 21.2275 | -103.67 | 156.1389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0.93 | 0.96846 | 27.9342 | -91.8119 | 151.4483
Bus_1 | 0 | 1.9397 | 1.9397 | 0 | 22.3978 | 22.3978 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 1.0026 | 0.68579 | 0.84718 | 19.9695 | -103.4739 | 157.4786
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.73483 | 0.85102 | 21.2275 | -103.67 | 156.1389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97693 | 1.1013 | 0.97267 | 34.8224 | -89.7548 | 146.034
Bus_1 | 8.4073 | 0 | 0 | 97.0788 | 0 | 0 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.57223 | 1.1057 | 0.58627 | 73.7244 | -88.7006 | 108.4402
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 1.1127 | 0.64039 | 67.524 | -88.4257 | 112.6042
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56224 | 1.1161 | 0.66856 | 64.3734 | -88.2895 | 114.4286
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56224 | 1.1161 | 0.66856 | 64.3734 | -88.2895 | 114.4286

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97693 | 1.1013 | 0.97267 | 34.8224 | -89.7548 | 146.034
Bus_1 | 8.4073 | 0 | 0 | 97.0788 | 0 | 0 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.57223 | 1.1057 | 0.58627 | 73.7244 | -88.7006 | 108.4402
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 1.1127 | 0.64039 | 67.524 | -88.4257 | 112.6042
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56224 | 1.1161 | 0.66856 | 64.3734 | -88.2895 | 114.4286
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56224 | 1.1161 | 0.66856 | 64.3734 | -88.2895 | 114.4286

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 1.0997 | 1.0872 | 29.9902 | -89.9559 | 148.7745
Bus_1 | 1.5333 | 0 | 0 | 17.7053 | 0 | 0 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.9558 | 1.0983 | 1.0459 | 29.483 | -89.7722 | 143.1036
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96621 | 1.0988 | 1.0556 | 29.2188 | -89.6931 | 143.552
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97142 | 1.0991 | 1.0606 | 29.0888 | -89.6536 | 143.7732
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97142 | 1.0991 | 1.0606 | 29.0888 | -89.6536 | 143.7732

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 1.0997 | 1.0872 | 29.9902 | -89.9559 | 148.7745
Bus_1 | 1.5333 | 0 | 0 | 17.7053 | 0 | 0 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.9558 | 1.0983 | 1.0459 | 29.483 | -89.7722 | 143.1036
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96621 | 1.0988 | 1.0556 | 29.2188 | -89.6931 | 143.552
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97142 | 1.0991 | 1.0606 | 29.0888 | -89.6536 | 143.7732
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97142 | 1.0991 | 1.0606 | 29.0888 | -89.6536 | 143.7732

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88053 | 1.0006 | 0.8764 | 35.1966 | -89.7146 | 145.7632
Bus_1 | 7.3247 | 0 | 0 | 84.5778 | 0 | 0 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.52345 | 1.0019 | 0.53359 | 72.6154 | -88.6142 | 109.7864
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49543 | 1.0122 | 0.6226 | 63.3131 | -88.3039 | 113.9224
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4867 | 1.0174 | 0.66807 | 58.3264 | -88.1512 | 115.573
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4867 | 1.0174 | 0.66807 | 58.3264 | -88.1512 | 115.573

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88053 | 1.0006 | 0.8764 | 35.1966 | -89.7146 | 145.7632
Bus_1 | 7.3247 | 0 | 0 | 84.5778 | 0 | 0 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.52345 | 1.0019 | 0.53359 | 72.6154 | -88.6142 | 109.7864
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49543 | 1.0122 | 0.6226 | 63.3131 | -88.3039 | 113.9224
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4867 | 1.0174 | 0.66807 | 58.3264 | -88.1512 | 115.573
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4867 | 1.0174 | 0.66807 | 58.3264 | -88.1512 | 115.573

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97233 | 0.99959 | 0.98665 | 30.0217 | -89.9509 | 148.6642
Bus_1 | 1.382 | 0 | 0 | 15.9578 | 0 | 0 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86623 | 0.99783 | 0.94695 | 29.6576 | -89.7684 | 143.0518
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87922 | 0.99889 | 0.96363 | 28.9946 | -89.6578 | 143.5369
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88576 | 0.99941 | 0.97199 | 28.6704 | -89.6025 | 143.7732
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88576 | 0.99941 | 0.97199 | 28.6704 | -89.6025 | 143.7732

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97233 | 0.99959 | 0.98665 | 30.0217 | -89.9509 | 148.6642
Bus_1 | 1.382 | 0 | 0 | 15.9578 | 0 | 0 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86623 | 0.99783 | 0.94695 | 29.6576 | -89.7684 | 143.0518
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87922 | 0.99889 | 0.96363 | 28.9946 | -89.6578 | 143.5369
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88576 | 0.99941 | 0.97199 | 28.6704 | -89.6025 | 143.7732
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88576 | 0.99941 | 0.97199 | 28.6704 | -89.6025 | 143.7732

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9641 | 0.89093 | 0.96809 | 27.9435 | -89.286 | 153.0283
Bus_1 | 0 | 8.1821 | 7.9861 | 0 | 94.479 | 92.216 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.45065 | 0 | 0.45065 | 0.85707 | 0 | -179.1429
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51757 | 0.095588 | 0.47872 | 4.0703 | -114.8427 | 174.0041
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55152 | 0.14338 | 0.4951 | 5.3825 | -114.8427 | 170.8912
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55152 | 0.14338 | 0.4951 | 5.3825 | -114.8427 | 170.8912

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9641 | 0.89093 | 0.96809 | 27.9435 | -89.286 | 153.0283
Bus_1 | 0 | 8.1821 | 7.9861 | 0 | 94.479 | 92.216 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.45065 | 0 | 0.45065 | 0.85707 | 0 | -179.1429
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51757 | 0.095588 | 0.47872 | 4.0703 | -114.8427 | 174.0041
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55152 | 0.14338 | 0.4951 | 5.3825 | -114.8427 | 170.8912
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55152 | 0.14338 | 0.4951 | 5.3825 | -114.8427 | 170.8912

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 1.0606 | 1.0733 | 28.8348 | -91.1776 | 150.0048
Bus_1 | 0 | 1.5415 | 1.4725 | 0 | 17.7992 | 17.0031 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0387 | 0.90695 | 0.9602 | 23.3781 | -97.9444 | 149.5854
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 0.92682 | 0.9708 | 23.8919 | -97.6459 | 149.4343
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0.93676 | 0.9761 | 24.145 | -97.5015 | 149.36
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0.93676 | 0.9761 | 24.145 | -97.5015 | 149.36

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 1.0606 | 1.0733 | 28.8348 | -91.1776 | 150.0048
Bus_1 | 0 | 1.5415 | 1.4725 | 0 | 17.7992 | 17.0031 | 0.086268 | 0.81829 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0387 | 0.90695 | 0.9602 | 23.3781 | -97.9444 | 149.5854
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 0.92682 | 0.9708 | 23.8919 | -97.6459 | 149.4343
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0.93676 | 0.9761 | 24.145 | -97.5015 | 149.36
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0.93676 | 0.9761 | 24.145 | -97.5015 | 149.36

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86945 | 0.79367 | 0.87268 | 27.6692 | -89.2249 | 153.466
Bus_1 | 0 | 7.0728 | 6.9383 | 0 | 81.6693 | 80.1163 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.4265 | 0 | 0.4265 | 1.4489 | 0 | -178.5511
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52495 | 0.1354 | 0.44639 | 3.5563 | -128.1835 | 170.4754
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57437 | 0.2031 | 0.46202 | 4.3386 | -128.1835 | 165.435
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57437 | 0.2031 | 0.46202 | 4.3386 | -128.1835 | 165.435

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86945 | 0.79367 | 0.87268 | 27.6692 | -89.2249 | 153.466
Bus_1 | 0 | 7.0728 | 6.9383 | 0 | 81.6693 | 80.1163 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.4265 | 0 | 0.4265 | 1.4489 | 0 | -178.5511
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52495 | 0.1354 | 0.44639 | 3.5563 | -128.1835 | 170.4754
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57437 | 0.2031 | 0.46202 | 4.3386 | -128.1835 | 165.435
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57437 | 0.2031 | 0.46202 | 4.3386 | -128.1835 | 165.435

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9854 | 0.95989 | 0.97299 | 28.7331 | -91.2606 | 150.0373
Bus_1 | 0 | 1.3865 | 1.3302 | 0 | 16.0101 | 15.3596 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.94011 | 0.81811 | 0.86933 | 23.3422 | -97.8809 | 149.7544
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9579 | 0.84772 | 0.88312 | 23.9111 | -97.9098 | 149.2596
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96683 | 0.86253 | 0.89003 | 24.1877 | -97.9235 | 149.0179
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96683 | 0.86253 | 0.89003 | 24.1877 | -97.9235 | 149.0179

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9854 | 0.95989 | 0.97299 | 28.7331 | -91.2606 | 150.0373
Bus_1 | 0 | 1.3865 | 1.3302 | 0 | 16.0101 | 15.3596 | 0.10317 | 0.91448 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.94011 | 0.81811 | 0.86933 | 23.3422 | -97.8809 | 149.7544
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9579 | 0.84772 | 0.88312 | 23.9111 | -97.9098 | 149.2596
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96683 | 0.86253 | 0.89003 | 24.1877 | -97.9235 | 149.0179
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96683 | 0.86253 | 0.89003 | 24.1877 | -97.9235 | 149.0179