## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97674 | -1.6961
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49558 | -22.0516
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26855 | -21.6509
Bus_3 | 4.765 | 165.0635 | 0.87733 | 2.5171 | 0 | 70.7844
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31011 | -21.0105

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97674 | -1.6961
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49558 | -22.0516
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26855 | -21.6509
Bus_3 | 4.765 | 165.0635 | 0.87733 | 2.5171 | 0 | 70.7844
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31011 | -21.0105

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | -1.0058
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95334 | -6.4379
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88999 | -6.6315
Bus_3 | 1.3311 | 46.1118 | 0.87733 | 2.5171 | 0.81515 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90151 | -6.5214

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | -1.0058
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95334 | -6.4379
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88999 | -6.6315
Bus_3 | 1.3311 | 46.1118 | 0.87733 | 2.5171 | 0.81515 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90151 | -6.5214

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89932 | -3.2198
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | -27.4438
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | -27.4919
Bus_3 | 3.9964 | 138.4385 | 1.3932 | 2.5313 | 0 | 61.1731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | -27.5665

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89932 | -3.2198
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58524 | -27.4438
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | -27.4919
Bus_3 | 3.9964 | 138.4385 | 1.3932 | 2.5313 | 0 | 61.1731
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37786 | -27.5665

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | -1.2021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | -6.841
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80805 | -5.9797
Bus_3 | 1.1689 | 40.4902 | 1.3932 | 2.5313 | 0.71577 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | -6.1904

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | -1.2021
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88427 | -6.841
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80805 | -5.9797
Bus_3 | 1.1689 | 40.4902 | 1.3932 | 2.5313 | 0.71577 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | -6.1904

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 0.97638 | 1.0562 | 26.9634 | -91.7322 | 152.7818
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.49514 | 0.8874 | 13.5941 | -112.4823 | 166.7887
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0.26719 | 0.91886 | 8.6574 | -112.6381 | 174.2699
Bus_3 | 0 | 4.0533 | 4.0533 | 0 | 46.8029 | 46.8029 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.97081 | 0 | 0.97081 | 2.0403 | 0 | -177.9597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0.30645 | 0.91497 | 9.6804 | -112.89 | 173.2856

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 0.97638 | 1.0562 | 26.9634 | -91.7322 | 152.7818
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.49514 | 0.8874 | 13.5941 | -112.4823 | 166.7887
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0.26719 | 0.91886 | 8.6574 | -112.6381 | 174.2699
Bus_3 | 0 | 4.0533 | 4.0533 | 0 | 46.8029 | 46.8029 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.97081 | 0 | 0.97081 | 2.0403 | 0 | -177.9597
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0.30645 | 0.91497 | 9.6804 | -112.89 | 173.2856

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 1.0506 | 1.0745 | 28.618 | -91.5178 | 150.8834
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.86159 | 0.9643 | 22.8671 | -100.6892 | 154.7442
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0.75996 | 0.95007 | 20.6604 | -101.2535 | 157.8963
Bus_3 | 0 | 1.8127 | 1.8127 | 0 | 20.9312 | 20.9312 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0751 | 0.64089 | 0.937 | 17.8965 | -102.08 | 161.5634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 0.7775 | 0.95232 | 21.1124 | -101.1977 | 157.4807

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 1.0506 | 1.0745 | 28.618 | -91.5178 | 150.8834
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.86159 | 0.9643 | 22.8671 | -100.6892 | 154.7442
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0.75996 | 0.95007 | 20.6604 | -101.2535 | 157.8963
Bus_3 | 0 | 1.8127 | 1.8127 | 0 | 20.9312 | 20.9312 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0751 | 0.64089 | 0.937 | 17.8965 | -102.08 | 161.5634
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 0.7775 | 0.95232 | 21.1124 | -101.1977 | 157.4807

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0.89892 | 0.95098 | 26.9557 | -93.2758 | 152.2001
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.58546 | 0.76826 | 15.7687 | -117.9011 | 162.3183
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97146 | 0.31948 | 0.81092 | 10.1475 | -118.5654 | 172.2444
Bus_3 | 0 | 3.3789 | 3.3789 | 0 | 39.0167 | 39.0167 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.88782 | 0 | 0.88782 | 2.1453 | 0 | -177.8547
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99517 | 0.37307 | 0.80164 | 11.3687 | -119.6079 | 170.7985

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0.89892 | 0.95098 | 26.9557 | -93.2758 | 152.2001
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.58546 | 0.76826 | 15.7687 | -117.9011 | 162.3183
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97146 | 0.31948 | 0.81092 | 10.1475 | -118.5654 | 172.2444
Bus_3 | 0 | 3.3789 | 3.3789 | 0 | 39.0167 | 39.0167 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.88782 | 0 | 0.88782 | 2.1453 | 0 | -177.8547
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99517 | 0.37307 | 0.80164 | 11.3687 | -119.6079 | 170.7985

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.95804 | 0.97455 | 28.6211 | -91.8899 | 150.7404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.81915 | 0.87515 | 23.5686 | -101.5019 | 153.5658
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99971 | 0.69704 | 0.87018 | 20.9714 | -100.5231 | 157.8904
Bus_3 | 0 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 18.0087 | 18.0087 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.95801 | 0.5514 | 0.8712 | 17.5929 | -98.3888 | 162.9155
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.7211 | 0.87009 | 21.5179 | -101.0431 | 157.2108

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.95804 | 0.97455 | 28.6211 | -91.8899 | 150.7404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.81915 | 0.87515 | 23.5686 | -101.5019 | 153.5658
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99971 | 0.69704 | 0.87018 | 20.9714 | -100.5231 | 157.8904
Bus_3 | 0 | 1.5596 | 1.5596 | 0 | 18.0087 | 18.0087 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.95801 | 0.5514 | 0.8712 | 17.5929 | -98.3888 | 162.9155
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.7211 | 0.87009 | 21.5179 | -101.0431 | 157.2108

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0388 | 1.1005 | 1.0638 | 30.6108 | -89.8343 | 147.5045
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77693 | 1.1019 | 0.95213 | 33.0277 | -89.1247 | 134.5723
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7089 | 1.106 | 0.86283 | 39.8225 | -88.9153 | 130.9404
Bus_3 | 3.8649 | 0 | 0 | 44.6284 | 0 | 0 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.64533 | 1.1086 | 0.7616 | 49.3251 | -88.8018 | 125.6409
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7189 | 1.1074 | 0.88 | 38.6574 | -88.8207 | 131.5933

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0388 | 1.1005 | 1.0638 | 30.6108 | -89.8343 | 147.5045
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77693 | 1.1019 | 0.95213 | 33.0277 | -89.1247 | 134.5723
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7089 | 1.106 | 0.86283 | 39.8225 | -88.9153 | 130.9404
Bus_3 | 3.8649 | 0 | 0 | 44.6284 | 0 | 0 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.64533 | 1.1086 | 0.7616 | 49.3251 | -88.8018 | 125.6409
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7189 | 1.1074 | 0.88 | 38.6574 | -88.8207 | 131.5933

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.0999 | 1.0922 | 29.9261 | -89.9462 | 149.0874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9957 | 1.0992 | 1.0673 | 29.2595 | -89.7191 | 144.9771
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96518 | 1.1002 | 1.0394 | 30.3523 | -89.6361 | 143.9013
Bus_3 | 1.244 | 0 | 0 | 14.3649 | 0 | 0 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.93031 | 1.1008 | 1.0066 | 31.7087 | -89.589 | 142.5699
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96998 | 1.1005 | 1.0449 | 30.1732 | -89.6001 | 144.085

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.0999 | 1.0922 | 29.9261 | -89.9462 | 149.0874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9957 | 1.0992 | 1.0673 | 29.2595 | -89.7191 | 144.9771
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96518 | 1.1002 | 1.0394 | 30.3523 | -89.6361 | 143.9013
Bus_3 | 1.244 | 0 | 0 | 14.3649 | 0 | 0 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.93031 | 1.1008 | 1.0066 | 31.7087 | -89.589 | 142.5699
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96998 | 1.1005 | 1.0449 | 30.1732 | -89.6001 | 144.085

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9487 | 1.0005 | 0.97498 | 30.2185 | -89.826 | 147.5589
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75122 | 1.0017 | 0.90917 | 30.3501 | -89.1533 | 136.8293
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69559 | 1.0081 | 0.80163 | 38.721 | -88.9738 | 134.3883
Bus_3 | 2.9566 | 0 | 0 | 34.1393 | 0 | 0 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.65474 | 1.0124 | 0.67165 | 50.2342 | -88.8983 | 130.7326
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7023 | 1.0103 | 0.82626 | 36.9815 | -88.8716 | 134.6728

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9487 | 1.0005 | 0.97498 | 30.2185 | -89.826 | 147.5589
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75122 | 1.0017 | 0.90917 | 30.3501 | -89.1533 | 136.8293
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69559 | 1.0081 | 0.80163 | 38.721 | -88.9738 | 134.3883
Bus_3 | 2.9566 | 0 | 0 | 34.1393 | 0 | 0 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.65474 | 1.0124 | 0.67165 | 50.2342 | -88.8983 | 130.7326
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7023 | 1.0103 | 0.82626 | 36.9815 | -88.8716 | 134.6728

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98166 | 0.99995 | 0.99402 | 29.8568 | -89.9366 | 149.0477
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91212 | 0.99951 | 0.978 | 28.9658 | -89.6942 | 145.2282
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88232 | 1.0015 | 0.93991 | 30.9395 | -89.6028 | 144.3456
Bus_3 | 1.064 | 0 | 0 | 12.2865 | 0 | 0 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.84918 | 1.0029 | 0.89327 | 33.4964 | -89.5572 | 143.2678
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88706 | 1.0021 | 0.94872 | 30.5215 | -89.5573 | 144.4506

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98166 | 0.99995 | 0.99402 | 29.8568 | -89.9366 | 149.0477
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91212 | 0.99951 | 0.978 | 28.9658 | -89.6942 | 145.2282
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88232 | 1.0015 | 0.93991 | 30.9395 | -89.6028 | 144.3456
Bus_3 | 1.064 | 0 | 0 | 12.2865 | 0 | 0 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.84918 | 1.0029 | 0.89327 | 33.4964 | -89.5572 | 143.2678
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88706 | 1.0021 | 0.94872 | 30.5215 | -89.5573 | 144.4506

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0607 | 0.97643 | 1.0414 | 26.9565 | -91.723 | 151.6089
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95251 | 0.49506 | 0.79405 | 11.2146 | -112.3819 | 159.9284
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85681 | 0.26727 | 0.76579 | 6.184 | -112.3989 | 168.3367
Bus_3 | 0 | 4.7353 | 4.0124 | 0 | 54.679 | 46.3314 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.7515 | 0 | 0.7515 | -1.5297 | 0 | 178.4703
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87705 | 0.30676 | 0.77225 | 7.3171 | -112.4265 | 167.1414

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0607 | 0.97643 | 1.0414 | 26.9565 | -91.723 | 151.6089
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95251 | 0.49506 | 0.79405 | 11.2146 | -112.3819 | 159.9284
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85681 | 0.26727 | 0.76579 | 6.184 | -112.3989 | 168.3367
Bus_3 | 0 | 4.7353 | 4.0124 | 0 | 54.679 | 46.3314 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 0.7515 | 0 | 0.7515 | -1.5297 | 0 | 178.4703
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87705 | 0.30676 | 0.77225 | 7.3171 | -112.4265 | 167.1414

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0926 | 1.07 | 1.0794 | 29.0721 | -91.0545 | 150.0473
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0696 | 0.95388 | 0.99182 | 24.9097 | -96.7235 | 149.9392
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0421 | 0.88969 | 0.96312 | 23.7899 | -97.0263 | 151.2908
Bus_3 | 0 | 1.3141 | 1.269 | 0 | 15.1737 | 14.6527 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0093 | 0.8143 | 0.93012 | 22.3455 | -97.4446 | 152.8997
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 0.90093 | 0.96806 | 24.038 | -96.9688 | 151.1299

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0926 | 1.07 | 1.0794 | 29.0721 | -91.0545 | 150.0473
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0696 | 0.95388 | 0.99182 | 24.9097 | -96.7235 | 149.9392
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0421 | 0.88969 | 0.96312 | 23.7899 | -97.0263 | 151.2908
Bus_3 | 0 | 1.3141 | 1.269 | 0 | 15.1737 | 14.6527 | 2.4443 | 3.8056 | 0.87733 | 2.5171 | 0.71853 | 2.6707 | 1.0093 | 0.8143 | 0.93012 | 22.3455 | -97.4446 | 152.8997
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 0.90093 | 0.96806 | 24.038 | -96.9688 | 151.1299

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98062 | 0.899 | 0.93997 | 26.9121 | -93.2644 | 151.1404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94918 | 0.5854 | 0.70833 | 14.0734 | -117.8081 | 156.0988
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83867 | 0.31977 | 0.69047 | 9.473 | -118.3456 | 168.0133
Bus_3 | 0 | 3.6531 | 3.5611 | 0 | 42.1825 | 41.1204 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.70719 | 0 | 0.70719 | 2.0143 | 0 | -177.9857
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86884 | 0.37398 | 0.6926 | 10.5066 | -119.187 | 165.9564

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98062 | 0.899 | 0.93997 | 26.9121 | -93.2644 | 151.1404
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94918 | 0.5854 | 0.70833 | 14.0734 | -117.8081 | 156.0988
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83867 | 0.31977 | 0.69047 | 9.473 | -118.3456 | 168.0133
Bus_3 | 0 | 3.6531 | 3.5611 | 0 | 42.1825 | 41.1204 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.70719 | 0 | 0.70719 | 2.0143 | 0 | -177.9857
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86884 | 0.37398 | 0.6926 | 10.5066 | -119.187 | 165.9564

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99527 | 0.97391 | 0.98021 | 29.0453 | -91.2607 | 149.9755
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98402 | 0.88506 | 0.9045 | 25.2581 | -97.1491 | 149.5568
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94775 | 0.80705 | 0.87701 | 24.2462 | -96.4273 | 151.923
Bus_3 | 0 | 1.1126 | 1.1328 | 0 | 12.8475 | 13.0803 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.90224 | 0.71355 | 0.84631 | 22.9201 | -95.2043 | 154.8828
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95738 | 0.82277 | 0.88215 | 24.4559 | -96.7116 | 151.5102

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99527 | 0.97391 | 0.98021 | 29.0453 | -91.2607 | 149.9755
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98402 | 0.88506 | 0.9045 | 25.2581 | -97.1491 | 149.5568
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94775 | 0.80705 | 0.87701 | 24.2462 | -96.4273 | 151.923
Bus_3 | 0 | 1.1126 | 1.1328 | 0 | 12.8475 | 13.0803 | 2.6615 | 5.151 | 1.3932 | 2.5313 | 1.2547 | 2.7624 | 0.90224 | 0.71355 | 0.84631 | 22.9201 | -95.2043 | 154.8828
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95738 | 0.82277 | 0.88215 | 24.4559 | -96.7116 | 151.5102