## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | -1.5923
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43089 | -24.4668
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18248 | -24.3287
Bus_3 | 5.2135 | 180.6024 | 0.71934 | 2.3277 | 0 | 72.8269
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11656 | -23.8181

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | -1.5923
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43089 | -24.4668
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18248 | -24.3287
Bus_3 | 5.2135 | 180.6024 | 0.71934 | 2.3277 | 0 | 72.8269
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11656 | -23.8181

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | -1.0319
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94954 | -6.6281
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88451 | -6.8385
Bus_3 | 1.3664 | 47.3349 | 0.71934 | 2.3277 | 0.83677 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86725 | -6.8864

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0693 | -1.0319
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94954 | -6.6281
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88451 | -6.8385
Bus_3 | 1.3664 | 47.3349 | 0.71934 | 2.3277 | 0.83677 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86725 | -6.8864

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | -3.2106
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | -31.2365
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22174 | -31.6459
Bus_3 | 4.484 | 155.3297 | 1.0998 | 2.3285 | 0 | 64.7182
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | -33.0879

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | -3.2106
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | -31.2365
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22174 | -31.6459
Bus_3 | 4.484 | 155.3297 | 1.0998 | 2.3285 | 0 | 64.7182
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | -33.0879

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -1.2313
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | -7.0497
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | -6.1144
Bus_3 | 1.211 | 41.9511 | 1.0998 | 2.3285 | 0.7416 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | -5.9028

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -1.2313
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | -7.0497
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | -6.1144
Bus_3 | 1.211 | 41.9511 | 1.0998 | 2.3285 | 0.7416 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | -5.9028

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0835 | 0.96379 | 1.0546 | 26.7084 | -91.6073 | 153.1418
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0.43052 | 0.88628 | 12.0225 | -114.6868 | 169.104
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0132 | 0.18166 | 0.93112 | 6.5873 | -114.9625 | 177.017
Bus_3 | 0 | 4.4252 | 4.4252 | 0 | 51.0979 | 51.0979 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 0.97301 | 0 | 0.97301 | 2.1688 | 0 | -177.8312
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0.11448 | 0.94709 | 5.0569 | -115.9994 | 179.1133

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0835 | 0.96379 | 1.0546 | 26.7084 | -91.6073 | 153.1418
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0.43052 | 0.88628 | 12.0225 | -114.6868 | 169.104
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0132 | 0.18166 | 0.93112 | 6.5873 | -114.9625 | 177.017
Bus_3 | 0 | 4.4252 | 4.4252 | 0 | 51.0979 | 51.0979 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 0.97301 | 0 | 0.97301 | 2.1688 | 0 | -177.8312
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0.11448 | 0.94709 | 5.0569 | -115.9994 | 179.1133

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.0484 | 1.0735 | 28.5591 | -91.5716 | 150.9287
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.85127 | 0.95918 | 22.5634 | -101.1962 | 155.015
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0.74537 | 0.94496 | 20.2619 | -101.8282 | 158.3282
Bus_3 | 0 | 1.8896 | 1.8896 | 0 | 21.8193 | 21.8193 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 1.0834 | 0.66808 | 0.93669 | 18.5042 | -102.3608 | 160.7538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 0.71685 | 0.94157 | 19.646 | -102.0823 | 159.289

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.0484 | 1.0735 | 28.5591 | -91.5716 | 150.9287
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1205 | 0.85127 | 0.95918 | 22.5634 | -101.1962 | 155.015
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0.74537 | 0.94496 | 20.2619 | -101.8282 | 158.3282
Bus_3 | 0 | 1.8896 | 1.8896 | 0 | 21.8193 | 21.8193 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 1.0834 | 0.66808 | 0.93669 | 18.5042 | -102.3608 | 160.7538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 0.71685 | 0.94157 | 19.646 | -102.0823 | 159.289

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99784 | 0.88324 | 0.94823 | 26.5912 | -93.234 | 152.6815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.51781 | 0.76073 | 13.8899 | -121.4866 | 165.326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.22041 | 0.82692 | 7.6438 | -122.3522 | 175.8616
Bus_3 | 0 | 3.778 | 3.778 | 0 | 43.6245 | 43.6245 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.891 | 0 | 0.891 | 2.3162 | 0 | -177.6838
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.14368 | 0.8484 | 5.8041 | -125.4733 | 178.4919

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99784 | 0.88324 | 0.94823 | 26.5912 | -93.234 | 152.6815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.51781 | 0.76073 | 13.8899 | -121.4866 | 165.326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.22041 | 0.82692 | 7.6438 | -122.3522 | 175.8616
Bus_3 | 0 | 3.778 | 3.778 | 0 | 43.6245 | 43.6245 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.891 | 0 | 0.891 | 2.3162 | 0 | -177.6838
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.14368 | 0.8484 | 5.8041 | -125.4733 | 178.4919

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.95506 | 0.97338 | 28.5384 | -91.9516 | 150.813
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.80617 | 0.8695 | 23.1757 | -102.0707 | 153.9578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9973 | 0.67732 | 0.86621 | 20.4506 | -100.9088 | 158.5597
Bus_3 | 0 | 1.6476 | 1.6476 | 0 | 19.0246 | 19.0246 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.96999 | 0.58251 | 0.86791 | 18.3222 | -99.471 | 161.9
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067 | 0.64364 | 0.86571 | 19.6932 | -100.7548 | 159.8301

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.95506 | 0.97338 | 28.5384 | -91.9516 | 150.813
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.80617 | 0.8695 | 23.1757 | -102.0707 | 153.9578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9973 | 0.67732 | 0.86621 | 20.4506 | -100.9088 | 158.5597
Bus_3 | 0 | 1.6476 | 1.6476 | 0 | 19.0246 | 19.0246 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.96999 | 0.58251 | 0.86791 | 18.3222 | -99.471 | 161.9
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067 | 0.64364 | 0.86571 | 19.6932 | -100.7548 | 159.8301

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0291 | 1.1007 | 1.0558 | 30.8723 | -89.8076 | 147.1522
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72581 | 1.1029 | 0.92194 | 34.9315 | -88.9823 | 131.8111
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65595 | 1.1079 | 0.81875 | 44.0448 | -88.7483 | 127.26
Bus_3 | 4.5186 | 0 | 0 | 52.1758 | 0 | 0 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 0.618 | 1.1105 | 0.74624 | 51.814 | -88.6311 | 123.1977
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63964 | 1.1104 | 0.7931 | 46.86 | -88.6331 | 125.794

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0291 | 1.1007 | 1.0558 | 30.8723 | -89.8076 | 147.1522
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72581 | 1.1029 | 0.92194 | 34.9315 | -88.9823 | 131.8111
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65595 | 1.1079 | 0.81875 | 44.0448 | -88.7483 | 127.26
Bus_3 | 4.5186 | 0 | 0 | 52.1758 | 0 | 0 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 0.618 | 1.1105 | 0.74624 | 51.814 | -88.6311 | 123.1977
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63964 | 1.1104 | 0.7931 | 46.86 | -88.6331 | 125.794

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 1.0999 | 1.0918 | 29.9208 | -89.9435 | 149.0405
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99048 | 1.0992 | 1.066 | 29.2093 | -89.7051 | 144.7144
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95839 | 1.1002 | 1.0369 | 30.3609 | -89.6177 | 143.572
Bus_3 | 1.3066 | 0 | 0 | 15.0877 | 0 | 0 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 0.93545 | 1.1007 | 1.0156 | 31.2513 | -89.5735 | 142.7054
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94957 | 1.1006 | 1.0294 | 30.6848 | -89.5748 | 143.244

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 1.0999 | 1.0918 | 29.9208 | -89.9435 | 149.0405
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99048 | 1.0992 | 1.066 | 29.2093 | -89.7051 | 144.7144
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95839 | 1.1002 | 1.0369 | 30.3609 | -89.6177 | 143.572
Bus_3 | 1.3066 | 0 | 0 | 15.0877 | 0 | 0 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 0.93545 | 1.1007 | 1.0156 | 31.2513 | -89.5735 | 142.7054
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94957 | 1.1006 | 1.0294 | 30.6848 | -89.5748 | 143.244

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93781 | 1.0007 | 0.96832 | 30.3795 | -89.7896 | 147.067
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69798 | 1.0026 | 0.88845 | 31.1803 | -88.9753 | 133.8129
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63938 | 1.0105 | 0.75916 | 42.576 | -88.772 | 130.4454
Bus_3 | 3.5943 | 0 | 0 | 41.5035 | 0 | 0 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.61703 | 1.0147 | 0.66352 | 52.1002 | -88.6743 | 127.3453
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62641 | 1.0144 | 0.72817 | 45.8536 | -88.6686 | 129.1623

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93781 | 1.0007 | 0.96832 | 30.3795 | -89.7896 | 147.067
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69798 | 1.0026 | 0.88845 | 31.1803 | -88.9753 | 133.8129
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63938 | 1.0105 | 0.75916 | 42.576 | -88.772 | 130.4454
Bus_3 | 3.5943 | 0 | 0 | 41.5035 | 0 | 0 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.61703 | 1.0147 | 0.66352 | 52.1002 | -88.6743 | 127.3453
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62641 | 1.0144 | 0.72817 | 45.8536 | -88.6686 | 129.1623

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98041 | 0.99994 | 0.99371 | 29.8413 | -89.9322 | 148.9801
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90618 | 0.99945 | 0.97717 | 28.8589 | -89.6733 | 144.887
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87415 | 1.0016 | 0.93664 | 30.974 | -89.5751 | 143.9136
Bus_3 | 1.1373 | 0 | 0 | 13.1321 | 0 | 0 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.85193 | 1.0027 | 0.90617 | 32.6606 | -89.5263 | 143.1915
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86536 | 1.0026 | 0.9268 | 31.5281 | -89.5259 | 143.5933

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98041 | 0.99994 | 0.99371 | 29.8413 | -89.9322 | 148.9801
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90618 | 0.99945 | 0.97717 | 28.8589 | -89.6733 | 144.887
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87415 | 1.0016 | 0.93664 | 30.974 | -89.5751 | 143.9136
Bus_3 | 1.1373 | 0 | 0 | 13.1321 | 0 | 0 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.85193 | 1.0027 | 0.90617 | 32.6606 | -89.5263 | 143.1915
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86536 | 1.0026 | 0.9268 | 31.5281 | -89.5259 | 143.5933

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 | 0.96383 | 1.0355 | 26.7339 | -91.6028 | 151.722
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91298 | 0.43052 | 0.76439 | 8.9335 | -114.6277 | 160.9428
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80275 | 0.18175 | 0.73533 | 3.155 | -114.7854 | 170.5425
Bus_3 | 0 | 5.322 | 4.4074 | 0 | 61.4527 | 50.8923 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 0.72674 | 0 | 0.72674 | -2.2044 | 0 | 177.7956
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77672 | 0.11474 | 0.73227 | 1.3814 | -115.3771 | 173.3384

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 | 0.96383 | 1.0355 | 26.7339 | -91.6028 | 151.722
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91298 | 0.43052 | 0.76439 | 8.9335 | -114.6277 | 160.9428
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80275 | 0.18175 | 0.73533 | 3.155 | -114.7854 | 170.5425
Bus_3 | 0 | 5.322 | 4.4074 | 0 | 61.4527 | 50.8923 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 0.72674 | 0 | 0.72674 | -2.2044 | 0 | 177.7956
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77672 | 0.11474 | 0.73227 | 1.3814 | -115.3771 | 173.3384

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 1.0692 | 1.0788 | 29.0422 | -91.081 | 150.0287
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0.95005 | 0.98847 | 24.7283 | -96.9171 | 149.8214
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0.88417 | 0.9584 | 23.583 | -97.2384 | 151.1863
Bus_3 | 0 | 1.3649 | 1.3111 | 0 | 15.7605 | 15.1395 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 1.0165 | 0.836 | 0.93682 | 22.6922 | -97.4906 | 152.2132
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0.86649 | 0.95036 | 23.2762 | -97.3474 | 151.5937

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 1.0692 | 1.0788 | 29.0422 | -91.081 | 150.0287
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0.95005 | 0.98847 | 24.7283 | -96.9171 | 149.8214
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0.88417 | 0.9584 | 23.583 | -97.2384 | 151.1863
Bus_3 | 0 | 1.3649 | 1.3111 | 0 | 15.7605 | 15.1395 | 1.8804 | 3.0146 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56007 | 2.4764 | 1.0165 | 0.836 | 0.93682 | 22.6922 | -97.4906 | 152.2132
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0.86649 | 0.95036 | 23.2762 | -97.3474 | 151.5937

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97118 | 0.8833 | 0.93384 | 26.5219 | -93.2282 | 151.3153
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91489 | 0.51785 | 0.67934 | 11.3628 | -121.4277 | 157.3482
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7815 | 0.22067 | 0.66749 | 6.1464 | -122.1813 | 171.1152
Bus_3 | 0 | 4.2572 | 3.9589 | 0 | 49.1583 | 45.7136 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.68369 | 0 | 0.68369 | 1.0836 | 0 | -178.9164
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75272 | 0.14436 | 0.67067 | 4.4071 | -124.8858 | 174.818

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97118 | 0.8833 | 0.93384 | 26.5219 | -93.2282 | 151.3153
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91489 | 0.51785 | 0.67934 | 11.3628 | -121.4277 | 157.3482
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7815 | 0.22067 | 0.66749 | 6.1464 | -122.1813 | 171.1152
Bus_3 | 0 | 4.2572 | 3.9589 | 0 | 49.1583 | 45.7136 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.68369 | 0 | 0.68369 | 1.0836 | 0 | -178.9164
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75272 | 0.14436 | 0.67067 | 4.4071 | -124.8858 | 174.818

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99446 | 0.97273 | 0.97954 | 28.9944 | -91.2905 | 149.954
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98062 | 0.87982 | 0.90137 | 24.9828 | -97.3638 | 149.4317
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94164 | 0.79908 | 0.87222 | 23.9608 | -96.5682 | 151.8551
Bus_3 | 0 | 1.1792 | 1.1749 | 0 | 13.6165 | 13.5661 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.91182 | 0.73944 | 0.85194 | 23.1724 | -95.7613 | 153.7426
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93273 | 0.77815 | 0.86468 | 23.6571 | -96.4354 | 152.5213

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99446 | 0.97273 | 0.97954 | 28.9944 | -91.2905 | 149.954
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98062 | 0.87982 | 0.90137 | 24.9828 | -97.3638 | 149.4317
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94164 | 0.79908 | 0.87222 | 23.9608 | -96.5682 | 151.8551
Bus_3 | 0 | 1.1792 | 1.1749 | 0 | 13.6165 | 13.5661 | 2.0613 | 3.8358 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.91182 | 0.73944 | 0.85194 | 23.1724 | -95.7613 | 153.7426
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93273 | 0.77815 | 0.86468 | 23.6571 | -96.4354 | 152.5213