## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.4626 | 1040.7689 | 1.37 | 12.715 | 0 | 83.8503
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19425 | 14.8306
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26245 | 3.4383
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29909 | -0.23936
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29909 | -0.23936

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.4626 | 1040.7689 | 1.37 | 12.715 | 0 | 83.8503
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19425 | 14.8306
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26245 | 3.4383
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29909 | -0.23936
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29909 | -0.23936

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.7109 | 707.02 | 1.37 | 12.715 | 0.41317 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5027 | -13.0121
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55811 | -12.8097
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58582 | -12.7229
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58582 | -12.7229

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.7109 | 707.02 | 1.37 | 12.715 | 0.41317 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5027 | -13.0121
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55811 | -12.8097
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58582 | -12.7229
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58582 | -12.7229

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.3987 | 838.0564 | 1.6097 | 14.3482 | 0 | 83.5989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18871 | 18.6389
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26785 | -2.3846
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.3987 | 838.0564 | 1.6097 | 14.3482 | 0 | 83.5989
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18871 | 18.6389
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26785 | -2.3846
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | -8.5434

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.1062 | 591.8026 | 1.6097 | 14.3482 | 0.34584 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43272 | -11.1297
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51082 | -13.5025
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.1062 | 591.8026 | 1.6097 | 14.3482 | 0.34584 | 45
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43272 | -11.1297
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51082 | -13.5025
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55013 | -14.4354

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.7244 | 4.7244 | 0 | 300.0413 | 300.0413 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.95392 | 0 | 0.95392 | 0.24727 | 0 | -179.7527
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95088 | 0.18493 | 0.97483 | 6.8449 | -81.2131 | 175.9159
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98181 | 0.24986 | 0.96372 | 8.87 | -92.6055 | 174.1507
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99771 | 0.28474 | 0.95852 | 9.8349 | -96.2831 | 173.2531
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99771 | 0.28474 | 0.95852 | 9.8349 | -96.2831 | 173.2531

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.7244 | 4.7244 | 0 | 300.0413 | 300.0413 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.95392 | 0 | 0.95392 | 0.24727 | 0 | -179.7527
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95088 | 0.18493 | 0.97483 | 6.8449 | -81.2131 | 175.9159
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98181 | 0.24986 | 0.96372 | 8.87 | -92.6055 | 174.1507
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99771 | 0.28474 | 0.95852 | 9.8349 | -96.2831 | 173.2531
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99771 | 0.28474 | 0.95852 | 9.8349 | -96.2831 | 173.2531

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8514 | 3.8514 | 0 | 244.5956 | 244.5956 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 1.0227 | 0.24758 | 0.89546 | 6.1545 | -120.9381 | 173.4139
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0155 | 0.36617 | 0.92684 | 11.1652 | -103.1557 | 170.0643
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 0.4288 | 0.92391 | 12.8134 | -104.5281 | 168.4665
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0.46018 | 0.92272 | 13.6099 | -105.0741 | 167.6641
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0.46018 | 0.92272 | 13.6099 | -105.0741 | 167.6641

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8514 | 3.8514 | 0 | 244.5956 | 244.5956 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 1.0227 | 0.24758 | 0.89546 | 6.1545 | -120.9381 | 173.4139
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0155 | 0.36617 | 0.92684 | 11.1652 | -103.1557 | 170.0643
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 0.4288 | 0.92391 | 12.8134 | -104.5281 | 168.4665
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0.46018 | 0.92272 | 13.6099 | -105.0741 | 167.6641
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0.46018 | 0.92272 | 13.6099 | -105.0741 | 167.6641

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8061 | 3.8061 | 0 | 241.7199 | 241.7199 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.86679 | 0 | 0.86679 | 0.2898 | 0 | -179.7102
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85575 | 0.18133 | 0.89094 | 7.3741 | -77.3404 | 175.6814
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9095 | 0.25738 | 0.865 | 9.7043 | -98.3639 | 173.2727
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.8061 | 3.8061 | 0 | 241.7199 | 241.7199 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.86679 | 0 | 0.86679 | 0.2898 | 0 | -179.7102
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85575 | 0.18133 | 0.89094 | 7.3741 | -77.3404 | 175.6814
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9095 | 0.25738 | 0.865 | 9.7043 | -98.3639 | 173.2727
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.30318 | 0.85263 | 10.7683 | -104.5226 | 172.0146

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1709 | 3.1709 | 0 | 201.3817 | 201.3817 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.92393 | 0.20384 | 0.81711 | 5.6254 | -121.5368 | 174.1585
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91041 | 0.32042 | 0.84996 | 11.1316 | -99.8685 | 170.5254
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95314 | 0.40352 | 0.83551 | 13.1467 | -105.8783 | 168.1667
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1709 | 3.1709 | 0 | 201.3817 | 201.3817 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.92393 | 0.20384 | 0.81711 | 5.6254 | -121.5368 | 174.1585
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91041 | 0.32042 | 0.84996 | 11.1316 | -99.8685 | 170.5254
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95314 | 0.40352 | 0.83551 | 13.1467 | -105.8783 | 168.1667
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97491 | 0.44626 | 0.82883 | 14.0875 | -108.0325 | 166.9575

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.4736 | 0 | 0 | 347.6219 | 0 | 0 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.62995 | 1.101 | 0.63895 | 60.1203 | -89.8342 | 119.7458
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69959 | 1.1043 | 0.68954 | 53.8503 | -89.1189 | 128.5448
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7063 | 1.1091 | 0.73466 | 50.4478 | -88.936 | 129.8091
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71058 | 1.1115 | 0.75735 | 48.7735 | -88.8452 | 130.3847
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71058 | 1.1115 | 0.75735 | 48.7735 | -88.8452 | 130.3847

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.4736 | 0 | 0 | 347.6219 | 0 | 0 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.62995 | 1.101 | 0.63895 | 60.1203 | -89.8342 | 119.7458
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69959 | 1.1043 | 0.68954 | 53.8503 | -89.1189 | 128.5448
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7063 | 1.1091 | 0.73466 | 50.4478 | -88.936 | 129.8091
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71058 | 1.1115 | 0.75735 | 48.7735 | -88.8452 | 130.3847
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71058 | 1.1115 | 0.75735 | 48.7735 | -88.8452 | 130.3847

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.7144 | 0 | 0 | 235.897 | 0 | 0 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.69386 | 1.1001 | 0.84485 | 39.9529 | -89.8825 | 129.2161
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75983 | 1.1001 | 0.87155 | 38.5644 | -89.3816 | 134.0516
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77716 | 1.1027 | 0.90032 | 36.8599 | -89.22 | 135.018
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78608 | 1.104 | 0.9148 | 36.0362 | -89.1395 | 135.4783
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78608 | 1.104 | 0.9148 | 36.0362 | -89.1395 | 135.4783

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.7144 | 0 | 0 | 235.897 | 0 | 0 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.69386 | 1.1001 | 0.84485 | 39.9529 | -89.8825 | 129.2161
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75983 | 1.1001 | 0.87155 | 38.5644 | -89.3816 | 134.0516
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77716 | 1.1027 | 0.90032 | 36.8599 | -89.22 | 135.018
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78608 | 1.104 | 0.9148 | 36.0362 | -89.1395 | 135.4783
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78608 | 1.104 | 0.9148 | 36.0362 | -89.1395 | 135.4783

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.378 | 0 | 0 | 278.0409 | 0 | 0 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.57422 | 1.0006 | 0.5832 | 59.7558 | -89.8072 | 120.113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64683 | 1.0019 | 0.62643 | 53.5501 | -89.062 | 129.7657
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 1.0091 | 0.69297 | 48.2955 | -88.8646 | 130.2246
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64253 | 1.0126 | 0.72626 | 45.6534 | -88.7669 | 130.4225
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64253 | 1.0126 | 0.72626 | 45.6534 | -88.7669 | 130.4225

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.378 | 0 | 0 | 278.0409 | 0 | 0 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.57422 | 1.0006 | 0.5832 | 59.7558 | -89.8072 | 120.113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64683 | 1.0019 | 0.62643 | 53.5501 | -89.062 | 129.7657
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6426 | 1.0091 | 0.69297 | 48.2955 | -88.8646 | 130.2246
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64253 | 1.0126 | 0.72626 | 45.6534 | -88.7669 | 130.4225
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64253 | 1.0126 | 0.72626 | 45.6534 | -88.7669 | 130.4225

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.095 | 0 | 0 | 196.5607 | 0 | 0 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.62236 | 0.99987 | 0.75479 | 41.1909 | -89.862 | 128.5851
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68972 | 0.99883 | 0.77766 | 39.747 | -89.3346 | 134.1742
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70479 | 1.0032 | 0.82376 | 36.5345 | -89.1347 | 134.898
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71313 | 1.0054 | 0.84685 | 34.9816 | -89.0355 | 135.2304
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71313 | 1.0054 | 0.84685 | 34.9816 | -89.0355 | 135.2304

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.095 | 0 | 0 | 196.5607 | 0 | 0 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.62236 | 0.99987 | 0.75479 | 41.1909 | -89.862 | 128.5851
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68972 | 0.99883 | 0.77766 | 39.747 | -89.3346 | 134.1742
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70479 | 1.0032 | 0.82376 | 36.5345 | -89.1347 | 134.898
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71313 | 1.0054 | 0.84685 | 34.9816 | -89.0355 | 135.2304
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71313 | 1.0054 | 0.84685 | 34.9816 | -89.0355 | 135.2304

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.5067 | 5.4292 | 0 | 349.7228 | 344.7982 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.63386 | 0 | 0.63386 | -0.14176 | 0 | 179.8582
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68363 | 0.18773 | 0.71205 | 9.9067 | -79.1068 | 174.6227
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73273 | 0.25364 | 0.72397 | 11.4719 | -90.4992 | 171.4282
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75746 | 0.28905 | 0.73075 | 12.1781 | -94.1768 | 169.8725
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75746 | 0.28905 | 0.73075 | 12.1781 | -94.1768 | 169.8725

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.5067 | 5.4292 | 0 | 349.7228 | 344.7982 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.63386 | 0 | 0.63386 | -0.14176 | 0 | 179.8582
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68363 | 0.18773 | 0.71205 | 9.9067 | -79.1068 | 174.6227
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73273 | 0.25364 | 0.72397 | 11.4719 | -90.4992 | 171.4282
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75746 | 0.28905 | 0.73075 | 12.1781 | -94.1768 | 169.8725
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75746 | 0.28905 | 0.73075 | 12.1781 | -94.1768 | 169.8725

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7318 | 3.6933 | 0 | 237.0041 | 234.5543 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.84255 | 0.41312 | 0.69659 | 9.2619 | -115.3396 | 160.0426
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86696 | 0.50487 | 0.76363 | 14.7334 | -104.1906 | 159.3762
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89776 | 0.55849 | 0.7835 | 15.9163 | -104.2567 | 157.8745
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9133 | 0.5853 | 0.79364 | 16.4776 | -104.2853 | 157.1521
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9133 | 0.5853 | 0.79364 | 16.4776 | -104.2853 | 157.1521

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7318 | 3.6933 | 0 | 237.0041 | 234.5543 | 1.5587 | 12.5827 | 1.37 | 12.715 | 1.2635 | 12.7608 | 0.84255 | 0.41312 | 0.69659 | 9.2619 | -115.3396 | 160.0426
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86696 | 0.50487 | 0.76363 | 14.7334 | -104.1906 | 159.3762
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89776 | 0.55849 | 0.7835 | 15.9163 | -104.2567 | 157.8745
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9133 | 0.5853 | 0.79364 | 16.4776 | -104.2853 | 157.1521
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9133 | 0.5853 | 0.79364 | 16.4776 | -104.2853 | 157.1521

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.4221 | 4.3541 | 0 | 280.8433 | 276.5214 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.58013 | 0 | 0.58013 | -0.1232 | 0 | 179.8768
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62019 | 0.18345 | 0.65843 | 10.861 | -75.2999 | 174.72
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69301 | 0.26039 | 0.66063 | 11.6961 | -96.3234 | 169.6828
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72947 | 0.30673 | 0.66363 | 12.0511 | -102.4821 | 167.1863
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72947 | 0.30673 | 0.66363 | 12.0511 | -102.4821 | 167.1863

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.4221 | 4.3541 | 0 | 280.8433 | 276.5214 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.58013 | 0 | 0.58013 | -0.1232 | 0 | 179.8768
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62019 | 0.18345 | 0.65843 | 10.861 | -75.2999 | 174.72
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69301 | 0.26039 | 0.66063 | 11.6961 | -96.3234 | 169.6828
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72947 | 0.30673 | 0.66363 | 12.0511 | -102.4821 | 167.1863
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72947 | 0.30673 | 0.66363 | 12.0511 | -102.4821 | 167.1863

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1157 | 3.0854 | 0 | 197.8744 | 195.9497 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.75367 | 0.34588 | 0.62455 | 8.5278 | -116.2779 | 161.4805
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77296 | 0.43568 | 0.69211 | 14.8008 | -102.4382 | 160.7664
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82276 | 0.51081 | 0.71107 | 15.8199 | -105.1267 | 157.7875
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84775 | 0.54871 | 0.72124 | 16.2845 | -106.1937 | 156.3587
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84775 | 0.54871 | 0.72124 | 16.2845 | -106.1937 | 156.3587

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.1157 | 3.0854 | 0 | 197.8744 | 195.9497 | 1.8729 | 14.4997 | 1.6097 | 14.3482 | 1.4669 | 14.3886 | 0.75367 | 0.34588 | 0.62455 | 8.5278 | -116.2779 | 161.4805
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77296 | 0.43568 | 0.69211 | 14.8008 | -102.4382 | 160.7664
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82276 | 0.51081 | 0.71107 | 15.8199 | -105.1267 | 157.7875
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84775 | 0.54871 | 0.72124 | 16.2845 | -106.1937 | 156.3587
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84775 | 0.54871 | 0.72124 | 16.2845 | -106.1937 | 156.3587