## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | -0.026145
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87306 | -4.7758
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64278 | -4.4479
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87306 | -4.7758
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85704 | -4.4479
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42852 | -4.4479
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21426 | -4.4479
8 | 2.2129 | 1.5331 | 0.041943 | 0.10321 | 0 | 67.8829
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | -0.025641
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90549 | -4.9282
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66709 | -4.615
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90549 | -4.9282
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | -4.615
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44473 | -4.615
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22236 | -4.615
8 | 2.2966 | 1.5911 | 0.042035 | 0.1043 | 0 | 68.05
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | -0.0010142
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | -0.34598
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0804 | -0.44776
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | -0.17563
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0804 | -0.44776
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | -0.11952
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | -0.23207
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | -0.28886
8 | 0.034364 | 0.023808 | 0.041943 | 0.10321 | 1.0522 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | -0.34598

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | -0.0010088
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | -0.35161
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | -0.43864
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | -0.18126
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | -0.43864
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1154 | -0.12515
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | -0.23771
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | -0.29449
8 | 0.035996 | 0.024939 | 0.042035 | 0.1043 | 1.1021 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | -0.35161

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94876 | -0.045801
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60508 | -6.7036
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80677 | -6.7036
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40338 | -6.7036
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20169 | -6.7036
8 | 1.6801 | 1.164 | 0.07882 | 0.10412 | 0 | 52.8727
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89882 | -0.045801
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57323 | -6.7036
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76431 | -6.7036
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38215 | -6.7036
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19108 | -6.7036
8 | 1.5916 | 1.1027 | 0.07882 | 0.10412 | 0 | 52.8727
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010047
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14233
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | -0.12874
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12428
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94024 | -0.13323
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93659 | -0.13776
8 | 0.030469 | 0.02111 | 0.07882 | 0.10412 | 0.93293 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14233

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010047
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14233
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | -0.12874
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12428
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89076 | -0.13323
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88729 | -0.13776
8 | 0.028866 | 0.019999 | 0.07882 | 0.10412 | 0.88383 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14233

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0485 | 1.0495 | 29.9552 | -90.0261 | 150.0316
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92445 | 0 | 0.92445 | -4.9894e-07 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | 0.87306 | 1.0034 | 23.796 | -94.7758 | 153.9657
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0.64278 | 0.95489 | 18.65 | -94.4479 | 160.3935
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | 0.87306 | 1.0034 | 23.796 | -94.7758 | 153.9657
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0.85704 | 0.98833 | 24.042 | -94.4479 | 154.388
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96501 | 0.42852 | 0.93263 | 12.789 | -94.4479 | 166.7591
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93886 | 0.21426 | 0.92235 | 6.5323 | -94.4479 | 173.3503
8 | 0 | 1.9164 | 1.9164 | 0 | 0.44257 | 0.44257 | 0.023852 | 0.050895 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 0.92445 | 0 | 0.92445 | -5.2002e-07 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92445 | 0 | 0.92445 | -4.9894e-07 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0985 | 1.0995 | 29.9556 | -90.0256 | 150.0314
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96847 | 0 | 0.96847 | -5.4288e-07 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0.90549 | 1.0477 | 23.5852 | -94.9281 | 154.1721
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0.66709 | 0.9986 | 18.471 | -94.615 | 160.5532
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0.90549 | 1.0477 | 23.5852 | -94.9281 | 154.1721
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.88946 | 1.0327 | 23.8171 | -94.615 | 154.5792
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0.44473 | 0.97607 | 12.6645 | -94.615 | 166.875
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98368 | 0.22236 | 0.9659 | 6.4687 | -94.615 | 173.4117
8 | 0 | 1.9889 | 1.9889 | 0 | 0.45931 | 0.45931 | 0.024035 | 0.051413 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 0.96847 | 0 | 0.96847 | -5.6396e-07 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96847 | 0 | 0.96847 | -5.4288e-07 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9985 | -90.0019 | 150.0004
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.0373 | 1.0546 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 1.0778 | 1.0799 | 29.4929 | -90.5619 | 149.7333
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0674 | 1.056 | 1.0618 | 29.6471 | -90.3445 | 150.1835
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 1.0778 | 1.0799 | 29.4929 | -90.5619 | 149.7333
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.0622 | 1.0643 | 29.8193 | -90.2346 | 150.0643
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.0497 | 1.0594 | 29.4747 | -90.4557 | 150.3031
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 1.0435 | 1.057 | 29.3021 | -90.5683 | 150.4234
8 | 0 | 0.058677 | 0.058677 | 0 | 0.013551 | 0.013551 | 0.023852 | 0.050895 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.0654 | 1.0373 | 1.0546 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 1.0373 | 1.0546 | 29.1292 | -90.6822 | 150.5442

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9985 | -90.0019 | 150.0004
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.0864 | 1.1047 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1345 | 1.1281 | 1.1304 | 29.4991 | -90.5582 | 149.7511
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 1.106 | 1.1122 | 29.6386 | -90.3555 | 150.1865
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1345 | 1.1281 | 1.1304 | 29.4991 | -90.5582 | 149.7511
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 1.1125 | 1.1148 | 29.8108 | -90.2456 | 150.0674
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.0995 | 1.1097 | 29.4663 | -90.4667 | 150.3063
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 1.0929 | 1.1072 | 29.2937 | -90.5793 | 150.4265
8 | 0 | 0.061457 | 0.061457 | 0 | 0.014193 | 0.014193 | 0.024035 | 0.051413 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.1161 | 1.0864 | 1.1047 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.0864 | 1.1047 | 29.1209 | -90.6932 | 150.5473

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0.94876 | 0.94936 | 29.9561 | -90.0458 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.3666e-08 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90913 | 0.60508 | 0.84279 | 19.2993 | -96.7036 | 159.1134
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80677 | 0.87299 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86965 | 0.40338 | 0.8239 | 13.3169 | -96.7036 | 165.9288
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84049 | 0.20169 | 0.81711 | 6.8439 | -96.7036 | 172.9593
8 | 0 | 1.455 | 1.455 | 0 | 0.33601 | 0.33601 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.6241e-13 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.3666e-08 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.89882 | 0.89939 | 29.9561 | -90.0458 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3666e-08 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86128 | 0.57323 | 0.79843 | 19.2993 | -96.7036 | 159.1134
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76431 | 0.82704 | 24.7303 | -96.7036 | 152.683
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82388 | 0.38215 | 0.78054 | 13.3169 | -96.7036 | 165.9288
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79625 | 0.19108 | 0.77411 | 6.8439 | -96.7036 | 172.9593
8 | 0 | 1.3784 | 1.3784 | 0 | 0.31833 | 0.31833 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.5783e-13 | 0 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3666e-08 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93801 | 0.94522 | 29.6239 | -90.2528 | 150.2522
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.9452 | 0.94705 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94709 | 0.93083 | 0.94339 | 29.4332 | -90.2616 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.92364 | 0.94158 | 29.2419 | -90.2705 | 150.6284
8 | 0 | 0.051843 | 0.051843 | 0 | 0.011973 | 0.011973 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91646 | 0.93977 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89888 | 0.88864 | 0.89547 | 29.6239 | -90.2528 | 150.2522
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89545 | 0.89721 | 29.8138 | -90.2441 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89724 | 0.88184 | 0.89374 | 29.4332 | -90.2616 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89562 | 0.87503 | 0.89202 | 29.2419 | -90.2705 | 150.6284
8 | 0 | 0.049114 | 0.049114 | 0 | 0.011342 | 0.011342 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86822 | 0.89031 | 29.0499 | -90.2796 | 150.8176

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.0501 | 1.0493 | 30.0142 | -90.0001 | 149.9533
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55792 | 1.0675 | 0.57259 | 70.5141 | -90 | 108.9672
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93247 | 1.0831 | 0.98705 | 31.6006 | -90.3292 | 142.9701
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8017 | 1.0675 | 0.85027 | 38.2337 | -90 | 137.7844
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93247 | 1.0831 | 0.98705 | 31.6006 | -90.3292 | 142.9701
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 1.0675 | 0.97084 | 32.0163 | -90 | 143.222
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69879 | 1.0675 | 0.73982 | 46.405 | -90 | 130.6409
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61468 | 1.0675 | 0.64469 | 57.0883 | -90 | 121.2014
8 | 2.6512 | 0 | 0 | 0.61227 | 0 | 0 | 0.023852 | 0.050895 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 0.55792 | 1.0675 | 0.57259 | 70.5141 | -90 | 108.9672
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55792 | 1.0675 | 0.57259 | 70.5141 | -90 | 108.9672

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.1001 | 1.0993 | 30.0142 | -90.0001 | 149.9538
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58421 | 1.1183 | 0.60016 | 70.5006 | -90 | 108.9611
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97035 | 1.1339 | 1.0295 | 31.7279 | -90.3144 | 142.7191
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83569 | 1.1183 | 0.88829 | 38.3574 | -90 | 137.5374
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97035 | 1.1339 | 1.0295 | 31.7279 | -90.3144 | 142.7191
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 1.1183 | 1.0132 | 32.1292 | -90 | 142.9565
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72941 | 1.1183 | 0.77381 | 46.5234 | -90 | 130.434
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64266 | 1.1183 | 0.67515 | 57.1674 | -90 | 121.0704
8 | 2.7514 | 0 | 0 | 0.6354 | 0 | 0 | 0.024035 | 0.051413 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 0.58421 | 1.1183 | 0.60016 | 70.5006 | -90 | 108.9611
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58421 | 1.1183 | 0.60016 | 70.5006 | -90 | 108.9611

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9998 | -90.0001 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 1.0675 | 1.0617 | 30.0669 | -90 | 149.5887
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 1.0831 | 1.0824 | 29.6519 | -90.3292 | 149.5709
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 1.0675 | 1.0655 | 30.0027 | -90 | 149.8216
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 1.0831 | 1.0824 | 29.6519 | -90.3292 | 149.5709
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0675 | 1.0668 | 29.9814 | -90 | 149.8988
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 1.0675 | 1.0642 | 30.024 | -90 | 149.7442
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0598 | 1.0675 | 1.0629 | 30.0454 | -90 | 149.6665
8 | 0.034444 | 0 | 0 | 0.0079544 | 0 | 0 | 0.023852 | 0.050895 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.058 | 1.0675 | 1.0617 | 30.0669 | -90 | 149.5887
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 1.0675 | 1.0617 | 30.0669 | -90 | 149.5887

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9998 | -90.0001 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1082 | 1.1183 | 1.1122 | 30.0661 | -90 | 149.584
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1339 | 1.1331 | 29.6658 | -90.3144 | 149.5809
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1141 | 1.1183 | 1.1162 | 30.0018 | -90 | 149.8168
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1339 | 1.1331 | 29.6658 | -90.3144 | 149.5809
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 1.1183 | 1.1175 | 29.9805 | -90 | 149.8941
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 1.1183 | 1.1149 | 30.0231 | -90 | 149.7394
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 1.1183 | 1.1135 | 30.0446 | -90 | 149.6618
8 | 0.03608 | 0 | 0 | 0.0083323 | 0 | 0 | 0.024035 | 0.051413 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.1082 | 1.1183 | 1.1122 | 30.0661 | -90 | 149.584
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1082 | 1.1183 | 1.1122 | 30.0661 | -90 | 149.584

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.95 | 0.94953 | 29.998 | -90 | 149.9465
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49817 | 0.95 | 0.50886 | 70.4102 | -90 | 109.1618
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72035 | 0.95 | 0.78453 | 36.0744 | -90 | 137.9132
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0.95 | 0.90103 | 29.5845 | -90 | 143.1086
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62442 | 0.95 | 0.67666 | 44.7013 | -90 | 130.9879
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5474 | 0.95 | 0.58226 | 56.0857 | -90 | 121.6381
8 | 2.0086 | 0 | 0 | 0.46386 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.49817 | 0.95 | 0.50886 | 70.4102 | -90 | 109.1618
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49817 | 0.95 | 0.50886 | 70.4102 | -90 | 109.1618

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89905 | 0.9 | 0.89955 | 29.998 | -90 | 149.9465
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47195 | 0.9 | 0.48208 | 70.4102 | -90 | 109.1618
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68243 | 0.9 | 0.74324 | 36.0744 | -90 | 137.9132
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0.9 | 0.85361 | 29.5845 | -90 | 143.1086
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59155 | 0.9 | 0.64105 | 44.7013 | -90 | 130.9879
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51859 | 0.9 | 0.55162 | 56.0857 | -90 | 121.6381
8 | 1.9028 | 0 | 0 | 0.43944 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.47195 | 0.9 | 0.48208 | 70.4102 | -90 | 109.1618
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47195 | 0.9 | 0.48208 | 70.4102 | -90 | 109.1618

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94077 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6285
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94633 | 0.95 | 0.94756 | 30.0424 | -90 | 149.8288
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94818 | 0.95 | 0.94937 | 29.9804 | -90 | 149.8951
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94447 | 0.95 | 0.94575 | 30.1047 | -90 | 149.7623
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94262 | 0.95 | 0.94394 | 30.1672 | -90 | 149.6955
8 | 0.030559 | 0 | 0 | 0.0070572 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94077 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6285
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94077 | 0.95 | 0.94213 | 30.23 | -90 | 149.6285

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6285
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89652 | 0.9 | 0.89769 | 30.0424 | -90 | 149.8288
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9804 | -90 | 149.8951
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89477 | 0.9 | 0.89597 | 30.1047 | -90 | 149.7623
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89301 | 0.9 | 0.89426 | 30.1672 | -90 | 149.6955
8 | 0.02895 | 0 | 0 | 0.0066858 | 0 | 0 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6285
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89126 | 0.9 | 0.89255 | 30.23 | -90 | 149.6285

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0485 | 1.049 | 29.9634 | -90.0261 | 150.0022
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46447 | 0 | 0.46447 | -1.4898 | 0 | 178.5102
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96898 | 0.87306 | 0.93768 | 24.2881 | -94.7758 | 149.8145
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82056 | 0.64278 | 0.79571 | 21.0034 | -94.4479 | 154.1666
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96898 | 0.87306 | 0.93768 | 24.2881 | -94.7758 | 149.8145
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95288 | 0.85704 | 0.9221 | 24.5672 | -94.4479 | 150.198
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69262 | 0.42852 | 0.67456 | 16.0976 | -94.4479 | 159.5954
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57201 | 0.21426 | 0.56204 | 9.051 | -94.4479 | 167.293
8 | 0 | 2.5633 | 2.4976 | 0 | 0.59196 | 0.57679 | 0.023852 | 0.050895 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 0.46447 | 0 | 0.46447 | -1.4898 | 0 | 178.5102
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46447 | 0 | 0.46447 | -1.4898 | 0 | 178.5102

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.0985 | 1.099 | 29.9639 | -90.0256 | 150.0023
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48667 | 0 | 0.48667 | -1.5455 | 0 | 178.4545
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0.90549 | 0.97597 | 24.0881 | -94.9282 | 149.8616
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85632 | 0.66709 | 0.8295 | 20.7946 | -94.615 | 154.2081
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0.90549 | 0.97597 | 24.0881 | -94.9282 | 149.8616
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99363 | 0.88946 | 0.9604 | 24.3525 | -94.615 | 150.2305
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72356 | 0.44473 | 0.70407 | 15.9059 | -94.615 | 159.6375
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59838 | 0.22236 | 0.58763 | 8.9009 | -94.615 | 167.3131
8 | 0 | 2.6613 | 2.5906 | 0 | 0.61461 | 0.59827 | 0.024035 | 0.051413 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 0.48667 | 0 | 0.48667 | -1.5455 | 0 | 178.4545
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48667 | 0 | 0.48667 | -1.5455 | 0 | 178.4545

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9991 | -90.001 | 149.9998
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 1.0522 | 1.058 | 29.5896 | -90.346 | 150.066
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0824 | 1.0804 | 1.0811 | 29.571 | -90.4478 | 149.6518
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0616 | 1.0636 | 29.8219 | -90.1756 | 150.0024
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0824 | 1.0804 | 1.0811 | 29.571 | -90.4478 | 149.6518
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1.0648 | 1.0655 | 29.899 | -90.1195 | 149.9813
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 1.0585 | 1.0617 | 29.7446 | -90.2321 | 150.0235
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0629 | 1.0553 | 1.0599 | 29.6672 | -90.2889 | 150.0447
8 | 0 | 0.034437 | 0.034371 | 0 | 0.0079529 | 0.0079376 | 0.023852 | 0.050895 | 0.041943 | 0.10321 | 0.041943 | 0.10321 | 1.0616 | 1.0522 | 1.058 | 29.5896 | -90.346 | 150.066
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 1.0522 | 1.058 | 29.5896 | -90.346 | 150.066

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9991 | -90.001 | 149.9998
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 1.1021 | 1.1082 | 29.5849 | -90.3516 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 1.131 | 1.1317 | 29.581 | -90.4386 | 149.6657
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 1.1121 | 1.1142 | 29.8171 | -90.1813 | 150.0015
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 1.131 | 1.1317 | 29.581 | -90.4386 | 149.6657
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 1.1154 | 1.1161 | 29.8942 | -90.1252 | 149.9804
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1148 | 1.1088 | 1.1122 | 29.7399 | -90.2377 | 150.0226
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1135 | 1.1054 | 1.1102 | 29.6625 | -90.2945 | 150.0439
8 | 0 | 0.036074 | 0.036002 | 0 | 0.0083308 | 0.0083144 | 0.024035 | 0.051413 | 0.042035 | 0.1043 | 0.042035 | 0.1043 | 1.1122 | 1.1021 | 1.1082 | 29.5849 | -90.3516 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 1.1021 | 1.1082 | 29.5849 | -90.3516 | 150.0652

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94876 | 0.94907 | 29.9544 | -90.0458 | 149.9875
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41542 | 0 | 0.41542 | -1.2079 | 0 | 178.7921
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7576 | 0.60508 | 0.72046 | 20.633 | -96.7036 | 152.3827
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8831 | 0.80677 | 0.83885 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63569 | 0.40338 | 0.60746 | 15.9846 | -96.7036 | 158.202
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51991 | 0.20169 | 0.5035 | 9.2028 | -96.7036 | 166.544
8 | 0 | 1.9373 | 1.8965 | 0 | 0.44739 | 0.43799 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.41542 | 0 | 0.41542 | -1.2079 | 0 | 178.7921
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41542 | 0 | 0.41542 | -1.2079 | 0 | 178.7921

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89943 | 0.89882 | 0.89912 | 29.9544 | -90.0458 | 149.9875
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39356 | 0 | 0.39356 | -1.2079 | 0 | 178.7921
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71772 | 0.57323 | 0.68254 | 20.633 | -96.7036 | 152.3827
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.76431 | 0.7947 | 23.9773 | -96.7036 | 148.1721
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60223 | 0.38215 | 0.57549 | 15.9846 | -96.7036 | 158.202
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49255 | 0.19108 | 0.477 | 9.2028 | -96.7036 | 166.544
8 | 0 | 1.8353 | 1.7967 | 0 | 0.42384 | 0.41494 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.39356 | 0 | 0.39356 | -1.2079 | 0 | 178.7921
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39356 | 0 | 0.39356 | -1.2079 | 0 | 178.7921

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | 0.9439 | 0.94633 | 29.8294 | -90.1287 | 150.0418
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94756 | 0.94818 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94574 | 0.94024 | 0.94448 | 29.7632 | -90.1332 | 150.1037
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94393 | 0.93659 | 0.94263 | 29.6968 | -90.1378 | 150.1659
8 | 0 | 0.030528 | 0.0305 | 0 | 0.0070502 | 0.0070437 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94212 | 0.93293 | 0.94078 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | 0.89422 | 0.89653 | 29.8294 | -90.1287 | 150.0418
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89769 | 0.89828 | 29.8953 | -90.1243 | 149.9802
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89597 | 0.89076 | 0.89477 | 29.7632 | -90.1332 | 150.1037
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89425 | 0.88729 | 0.89302 | 29.6968 | -90.1378 | 150.1659
8 | 0 | 0.028922 | 0.028895 | 0 | 0.0066792 | 0.006673 | 0.0424 | 0.051314 | 0.07882 | 0.10412 | 0.07882 | 0.10412 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89254 | 0.88383 | 0.89127 | 29.6302 | -90.1423 | 150.2282