## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79564 | -1.7093
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75583 | -0.047265
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75583 | -0.047265
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70849 | 5.2945
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75583 | -0.047265
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75583 | -0.047265
Bus_6_3-1ph | 33.567 | 23.2559 | 0.0013826 | 0.0070904 | 0 | 78.9663
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75583 | -0.047265

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84169 | -1.5896
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80138 | 0.016085
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80138 | 0.016085
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75346 | 5.1299
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80138 | 0.016085
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80138 | 0.016085
Bus_6_3-1ph | 34.075 | 23.6079 | 0.0014058 | 0.0073214 | 0 | 79.1309
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80138 | 0.016085

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0090184
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091777
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091777
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | -0.0076939
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091777
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091777
Bus_6_3-1ph | 0.034264 | 0.023739 | 0.0013826 | 0.0070904 | 1.0491 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | -0.0091777

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.009018
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091772
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091772
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0076934
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091772
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091772
Bus_6_3-1ph | 0.035895 | 0.024868 | 0.0014058 | 0.0073214 | 1.099 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | -0.0091772

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71286 | -3.29
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67132 | -0.16845
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67132 | -0.16845
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61902 | 9.712
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67132 | -0.16845
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67132 | -0.16845
Bus_6_3-1ph | 27.9211 | 19.3443 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0 | 74.5488
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67132 | -0.16845

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67534 | -3.29
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63599 | -0.16845
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63599 | -0.16845
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58644 | 9.712
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63599 | -0.16845
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63599 | -0.16845
Bus_6_3-1ph | 26.4515 | 18.3262 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0 | 74.5488
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63599 | -0.16845

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94979 | -0.010248
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093108
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093108
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | -0.0051289
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093108
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093108
Bus_6_3-1ph | 0.030997 | 0.021475 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.94908 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94973 | -0.0093108

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8998 | -0.010248
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093108
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093108
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | -0.0051289
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093108
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093108
Bus_6_3-1ph | 0.029365 | 0.020345 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.89913 | 45
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89975 | -0.0093108

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0034 | 0.79564 | 0.98161 | 23.348 | -91.7093 | 156.103
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98502 | 0.75583 | 0.98444 | 22.5609 | -90.0473 | 157.4252
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98502 | 0.75583 | 0.98444 | 22.5609 | -90.0473 | 157.4252
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94494 | 0.70849 | 1.0059 | 21.9184 | -84.7055 | 159.4718
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98502 | 0.75583 | 0.98444 | 22.5609 | -90.0473 | 157.4252
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98502 | 0.75583 | 0.98444 | 22.5609 | -90.0473 | 157.4252
Bus_6_3-1ph | 0 | 29.0698 | 29.0698 | 0 | 6.7134 | 6.7134 | 0.0021451 | 0.0071923 | 0.0013826 | 0.0070904 | 0.0013826 | 0.0070904 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -4.4326e-12 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98502 | 0.75583 | 0.98444 | 22.5609 | -90.0473 | 157.4252

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0.84169 | 1.0307 | 23.5695 | -91.5896 | 155.9115
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.80138 | 1.0336 | 22.8148 | -89.9839 | 157.19
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.80138 | 1.0336 | 22.8148 | -89.9839 | 157.19
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9926 | 0.75346 | 1.0553 | 22.2112 | -84.8701 | 159.1717
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.80138 | 1.0336 | 22.8148 | -89.9839 | 157.19
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.80138 | 1.0336 | 22.8148 | -89.9839 | 157.19
Bus_6_3-1ph | 0 | 29.5099 | 29.5099 | 0 | 6.815 | 6.815 | 0.0021683 | 0.0074233 | 0.0014058 | 0.0073214 | 0.0014058 | 0.0073214 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.293e-11 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.80138 | 1.0336 | 22.8148 | -89.9839 | 157.19

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0496 | 1.0498 | 29.9859 | -90.018 | 150.0051
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0493 | 1.0497 | 29.9806 | -90.0154 | 150.0117
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.059296 | 0.059296 | 0 | 0.013694 | 0.013694 | 0.0021451 | 0.0071923 | 0.0013826 | 0.0070904 | 0.0013826 | 0.0070904 | 1.0501 | 1.0482 | 1.049 | 29.9417 | -90.0653 | 150.0257
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0495 | 1.0497 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0996 | 1.0997 | 29.9859 | -90.018 | 150.0051
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0993 | 1.0997 | 29.9806 | -90.0154 | 150.0117
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.062117 | 0.062117 | 0 | 0.014345 | 0.014345 | 0.0021683 | 0.0074233 | 0.0014058 | 0.0073214 | 0.0014058 | 0.0073214 | 1.1001 | 1.0981 | 1.099 | 29.9399 | -90.0677 | 150.0264
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0995 | 1.0997 | 29.9837 | -90.0183 | 150.0072

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91519 | 0.71286 | 0.87764 | 22.8809 | -93.29 | 156.0806
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88948 | 0.67132 | 0.88765 | 22.1707 | -90.1684 | 157.7812
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88948 | 0.67132 | 0.88765 | 22.1707 | -90.1684 | 157.7812
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82871 | 0.61902 | 0.9266 | 21.6004 | -80.288 | 160.7774
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88948 | 0.67132 | 0.88765 | 22.1707 | -90.1684 | 157.7812
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88948 | 0.67132 | 0.88765 | 22.1707 | -90.1684 | 157.7812
Bus_6_3-1ph | 0 | 24.1804 | 24.1804 | 0 | 5.5842 | 5.5842 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | -2.5797e-12 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88948 | 0.67132 | 0.88765 | 22.1707 | -90.1684 | 157.7812

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86702 | 0.67534 | 0.83145 | 22.8809 | -93.29 | 156.0806
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84266 | 0.63599 | 0.84093 | 22.1707 | -90.1684 | 157.7812
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84266 | 0.63599 | 0.84093 | 22.1707 | -90.1684 | 157.7812
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78509 | 0.58644 | 0.87783 | 21.6004 | -80.288 | 160.7774
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84266 | 0.63599 | 0.84093 | 22.1707 | -90.1684 | 157.7812
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84266 | 0.63599 | 0.84093 | 22.1707 | -90.1684 | 157.7812
Bus_6_3-1ph | 0 | 22.9077 | 22.9077 | 0 | 5.2903 | 5.2903 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | -2.5761e-12 | 0 | -180
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84266 | 0.63599 | 0.84093 | 22.1707 | -90.1684 | 157.7812

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95004 | 0.94958 | 0.94975 | 29.984 | -90.0205 | 150.0057
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0094
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0094
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94988 | 0.94923 | 0.94973 | 29.9773 | -90.0102 | 150.0176
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0094
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0094
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.053636 | 0.053636 | 0 | 0.012387 | 0.012387 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.94999 | 0.94817 | 0.94909 | 29.9365 | -90.0627 | 150.0323
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94946 | 0.94973 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0094

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90004 | 0.89961 | 0.89976 | 29.984 | -90.0205 | 150.0057
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0094
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0094
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89989 | 0.89927 | 0.89975 | 29.9773 | -90.0102 | 150.0176
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0094
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0094
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.050813 | 0.050813 | 0 | 0.011735 | 0.011735 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.89999 | 0.89826 | 0.89914 | 29.9365 | -90.0627 | 150.0323
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89949 | 0.89975 | 29.9814 | -90.0186 | 150.0094

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91716 | 1.05 | 0.93795 | 33.5315 | -90 | 144.598 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9052 | 1.05 | 0.91206 | 34.9895 | -90 | 144.3997 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9052 | 1.05 | 0.91206 | 34.9895 | -90 | 144.3997 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90292 | 1.05 | 0.86642 | 37.9884 | -90 | 145.2182 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9052 | 1.05 | 0.91206 | 34.9895 | -90 | 144.3997 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9052 | 1.05 | 0.91206 | 34.9895 | -90 | 144.3997 | 0
Bus_6_3-1ph | 33.172 | 0 | 0 | 7.6607 | 0 | 0 | 0.0021451 | 0.0071923 | 0.0013826 | 0.0070904 | 0.0013826 | 0.0070904 | 0.59293 | 1.05 | 0.6272 | 58.4131 | -90 | 119.681 | 33.172
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9052 | 1.05 | 0.91206 | 34.9895 | -90 | 144.3997 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96528 | 1.1 | 0.98567 | 33.4391 | -90 | 144.8064 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95317 | 1.1 | 0.95935 | 34.8469 | -90 | 144.6267 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95317 | 1.1 | 0.95935 | 34.8469 | -90 | 144.6267 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95087 | 1.1 | 0.91311 | 37.7393 | -90 | 145.4383 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95317 | 1.1 | 0.95935 | 34.8469 | -90 | 144.6267 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95317 | 1.1 | 0.95935 | 34.8469 | -90 | 144.6267 | 0
Bus_6_3-1ph | 33.69 | 0 | 0 | 7.7804 | 0 | 0 | 0.0021683 | 0.0074233 | 0.0014058 | 0.0073214 | 0.0014058 | 0.0073214 | 0.62152 | 1.1 | 0.65639 | 58.4673 | -90 | 119.6833 | 33.69
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95317 | 1.1 | 0.95935 | 34.8469 | -90 | 144.6267 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.0499 | 29.9987 | -90 | 149.9923 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 30.0013 | -90 | 149.991 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_6_3-1ph | 0.034263 | 0 | 0 | 0.0079127 | 0 | 0 | 0.0021451 | 0.0071923 | 0.0013826 | 0.0070904 | 0.0013826 | 0.0070904 | 1.0494 | 1.05 | 1.0497 | 29.9977 | -90 | 149.9697 | 0.034263
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.05 | 1.0499 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9987 | -90 | 149.9923 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 30.0013 | -90 | 149.991 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0
Bus_6_3-1ph | 0.035893 | 0 | 0 | 0.0082892 | 0 | 0 | 0.0021683 | 0.0074233 | 0.0014058 | 0.0073214 | 0.0014058 | 0.0073214 | 1.0993 | 1.1 | 1.0997 | 29.9975 | -90 | 149.9686 | 0.035893
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.1 | 1.0999 | 29.9993 | -90 | 149.9915 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82035 | 0.95 | 0.85528 | 32.7841 | -90 | 143.7444 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 0.95 | 0.8237 | 34.9273 | -90 | 143.9142 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 0.95 | 0.8237 | 34.9273 | -90 | 143.9142 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81695 | 0.95 | 0.75927 | 39.7921 | -90 | 145.7654 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 0.95 | 0.8237 | 34.9273 | -90 | 143.9142 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 0.95 | 0.8237 | 34.9273 | -90 | 143.9142 | 0
Bus_6_3-1ph | 27.3119 | 0 | 0 | 6.3074 | 0 | 0 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.52888 | 0.95 | 0.58162 | 57.1229 | -90 | 119.5781 | 27.3119
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 0.95 | 0.8237 | 34.9273 | -90 | 143.9142 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77718 | 0.9 | 0.81026 | 32.7841 | -90 | 143.7444 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76917 | 0.9 | 0.78035 | 34.9273 | -90 | 143.9142 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76917 | 0.9 | 0.78035 | 34.9273 | -90 | 143.9142 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77395 | 0.9 | 0.71931 | 39.7921 | -90 | 145.7654 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76917 | 0.9 | 0.78035 | 34.9273 | -90 | 143.9142 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76917 | 0.9 | 0.78035 | 34.9273 | -90 | 143.9142 | 0
Bus_6_3-1ph | 25.8744 | 0 | 0 | 5.9754 | 0 | 0 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.50104 | 0.9 | 0.55101 | 57.1229 | -90 | 119.5781 | 25.8744
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76917 | 0.9 | 0.78035 | 34.9273 | -90 | 143.9142 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94985 | 0.95 | 0.94995 | 29.9985 | -90 | 149.9913 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.95 | 0.94991 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.95 | 0.94991 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94978 | 0.95 | 0.94983 | 30.0041 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.95 | 0.94991 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.95 | 0.94991 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_6_3-1ph | 0.030995 | 0 | 0 | 0.0071581 | 0 | 0 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.94939 | 0.95 | 0.94969 | 30.0003 | -90 | 149.9683 | 0.030995
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94982 | 0.95 | 0.94991 | 30 | -90 | 149.9907 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89986 | 0.9 | 0.89995 | 29.9985 | -90 | 149.9913 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89983 | 0.9 | 0.89992 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89983 | 0.9 | 0.89992 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89979 | 0.9 | 0.89984 | 30.0041 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89983 | 0.9 | 0.89992 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89983 | 0.9 | 0.89992 | 30 | -90 | 149.9907 | 0
Bus_6_3-1ph | 0.029364 | 0 | 0 | 0.0067813 | 0 | 0 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.89942 | 0.9 | 0.89971 | 30.0003 | -90 | 149.9683 | 0.029364
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89983 | 0.9 | 0.89992 | 30 | -90 | 149.9907 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93369 | 0.79564 | 0.922 | 24.4374 | -91.7093 | 153.6647 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90692 | 0.75583 | 0.91102 | 24.2373 | -90.0473 | 155.1028 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90692 | 0.75583 | 0.91102 | 24.2373 | -90.0473 | 155.1028 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8598 | 0.70849 | 0.91016 | 25.101 | -84.7055 | 158.0151 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90692 | 0.75583 | 0.91102 | 24.2373 | -90.0473 | 155.1028 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90692 | 0.75583 | 0.91102 | 24.2373 | -90.0473 | 155.1028 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 34.2885 | 32.415 | 0 | 7.9186 | 7.4859 | 0.0021451 | 0.0071923 | 0.0013826 | 0.0070904 | 0.0013826 | 0.0070904 | 0.61453 | 0 | 0.61453 | -1.81 | 0 | 178.19 | 32.7513
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90692 | 0.75583 | 0.91102 | 24.2373 | -90.0473 | 155.1028 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98145 | 0.84169 | 0.97005 | 24.6584 | -91.5896 | 153.5619 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95426 | 0.80138 | 0.9589 | 24.4779 | -89.9839 | 154.9511 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95426 | 0.80138 | 0.9589 | 24.4779 | -89.9839 | 154.9511 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90656 | 0.75346 | 0.958 | 25.3331 | -84.8701 | 157.7628 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95426 | 0.80138 | 0.9589 | 24.4779 | -89.9839 | 154.9511 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95426 | 0.80138 | 0.9589 | 24.4779 | -89.9839 | 154.9511 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 34.7894 | 32.9415 | 0 | 8.0343 | 7.6075 | 0.0021683 | 0.0074233 | 0.0014058 | 0.0073214 | 0.0014058 | 0.0073214 | 0.64343 | 0 | 0.64343 | -1.7601 | 0 | 178.2399 | 33.2801
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95426 | 0.80138 | 0.9589 | 24.4779 | -89.9839 | 154.9511 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9923 | -90.009 | 149.9987 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0497 | 1.0498 | 29.991 | -90.0077 | 150.0013 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.034264 | 0.034263 | 0 | 0.0079129 | 0.0079126 | 0.0021451 | 0.0071923 | 0.0013826 | 0.0070904 | 0.0013826 | 0.0070904 | 1.0497 | 1.0491 | 1.0494 | 29.9697 | -90.0327 | 149.9977 | 0.034262
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0498 | 1.0498 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0998 | 1.0998 | 29.9923 | -90.009 | 149.9987 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.991 | -90.0077 | 150.0013 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.035895 | 0.035893 | 0 | 0.0082895 | 0.0082892 | 0.0021683 | 0.0074233 | 0.0014058 | 0.0073214 | 0.0014058 | 0.0073214 | 1.0997 | 1.099 | 1.0993 | 29.9686 | -90.0339 | 149.9975 | 0.035892
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9915 | -90.0092 | 149.9993 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84907 | 0.71286 | 0.8278 | 23.4055 | -93.29 | 153.1095 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81568 | 0.67132 | 0.82138 | 23.5964 | -90.1684 | 155.1788 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81568 | 0.67132 | 0.82138 | 23.5964 | -90.1684 | 155.1788 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74769 | 0.61902 | 0.82987 | 25.6081 | -80.288 | 159.7684 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81568 | 0.67132 | 0.82138 | 23.5964 | -90.1684 | 155.1788 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81568 | 0.67132 | 0.82138 | 23.5964 | -90.1684 | 155.1788 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 28.8867 | 26.267 | 0 | 6.6711 | 6.0661 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.56342 | 0 | 0.56342 | -2.9856 | 0 | 177.0144 | 26.6463
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81568 | 0.67132 | 0.82138 | 23.5964 | -90.1684 | 155.1788 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80438 | 0.67534 | 0.78423 | 23.4055 | -93.29 | 153.1095 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77275 | 0.63599 | 0.77815 | 23.5964 | -90.1684 | 155.1788 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77275 | 0.63599 | 0.77815 | 23.5964 | -90.1684 | 155.1788 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70834 | 0.58644 | 0.7862 | 25.6081 | -80.288 | 159.7684 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77275 | 0.63599 | 0.77815 | 23.5964 | -90.1684 | 155.1788 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77275 | 0.63599 | 0.77815 | 23.5964 | -90.1684 | 155.1788 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 27.3663 | 24.8845 | 0 | 6.32 | 5.7468 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.53377 | 0 | 0.53377 | -2.9856 | 0 | 177.0144 | 25.2439
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77275 | 0.63599 | 0.77815 | 23.5964 | -90.1684 | 155.1788 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94995 | 0.94979 | 0.94985 | 29.9913 | -90.0102 | 149.9985 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94973 | 0.94982 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94973 | 0.94982 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94983 | 0.94961 | 0.94978 | 29.9907 | -90.0051 | 150.0041 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94973 | 0.94982 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94973 | 0.94982 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.030997 | 0.030995 | 0 | 0.0071585 | 0.007158 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.94969 | 0.94908 | 0.94939 | 29.9683 | -90.0314 | 150.0003 | 0.030994
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94973 | 0.94982 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89995 | 0.8998 | 0.89986 | 29.9913 | -90.0102 | 149.9985 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_2_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_3_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89984 | 0.89963 | 0.89979 | 29.9907 | -90.0051 | 150.0041 | 0
Bus_4_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0.029366 | 0.029364 | 0 | 0.0067818 | 0.0067812 | 0.0035576 | 0.0076731 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.0020934 | 0.0075736 | 0.89971 | 0.89913 | 0.89942 | 29.9683 | -90.0314 | 150.0003 | 0.029362
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89975 | 0.89983 | 29.9907 | -90.0093 | 150 | 0