## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | -0.019954
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88015 | -3.3278
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | -3.0499
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90903 | -2.9153
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91867 | -2.7836
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92832 | -2.6546
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91867 | -2.7836
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91867 | -2.7836
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91867 | -2.7836
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89255 | -3.1765
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9033 | -3.0329
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67497 | -3.441
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88977 | -3.1873
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89255 | -3.1765
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89172 | -3.1784
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4698 | -3.653
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26464 | -4.1938
8 | 2.7332 | 1.8936 | 0.033767 | 0.082042 | 0 | 67.6287
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | -0.01963
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91478 | -3.4579
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93507 | -3.1788
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94522 | -3.0438
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95538 | -2.9116
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96554 | -2.7822
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95538 | -2.9116
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95538 | -2.9116
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95538 | -2.9116
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92773 | -3.3068
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93901 | -3.163
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70101 | -3.5646
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92492 | -3.3168
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92773 | -3.3068
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92689 | -3.3085
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48725 | -3.7648
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27351 | -4.2779
8 | 2.8248 | 1.9571 | 0.034106 | 0.083213 | 0 | 67.7129
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.00056352
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | -0.07621
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | -0.27343
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | -0.069148
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | -0.065618
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | -0.062088
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | -0.05856
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | -0.062088
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | -0.062088
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | -0.062088
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | -0.07195
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | -0.068101
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0459 | -0.12269
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | -0.072679
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | -0.07195
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | -0.072155
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | -0.16939
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | -0.2163
8 | 0.0339 | 0.023487 | 0.033767 | 0.082042 | 1.038 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | -0.27343

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.00056638
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | -0.08023
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | -0.27809
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | -0.073065
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | -0.069484
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | -0.065903
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | -0.062323
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | -0.065903
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | -0.065903
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | -0.065903
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | -0.075942
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | -0.072049
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | -0.12693
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | -0.076647
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | -0.075942
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | -0.076139
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | -0.17384
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0905 | -0.22097
8 | 0.035509 | 0.024601 | 0.034106 | 0.083213 | 1.0872 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | -0.27809

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94877 | -0.045558
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80758 | -6.661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80825 | -6.6507
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80859 | -6.6456
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80892 | -6.6405
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80926 | -6.6354
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80892 | -6.6405
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80892 | -6.6405
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80892 | -6.6405
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80792 | -6.6559
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80826 | -6.6508
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60604 | -6.6721
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80792 | -6.6558
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80792 | -6.6559
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80792 | -6.6559
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40449 | -6.6945
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20295 | -6.7611
8 | 1.6905 | 1.1712 | 0.078229 | 0.10355 | 0 | 52.9302
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89883 | -0.045558
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76508 | -6.661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76571 | -6.6507
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76603 | -6.6456
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76635 | -6.6405
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | -6.6354
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76635 | -6.6405
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76635 | -6.6405
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76635 | -6.6405
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7654 | -6.6559
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76572 | -6.6508
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57414 | -6.6721
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7654 | -6.6558
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7654 | -6.6559
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7654 | -6.6559
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3832 | -6.6945
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19227 | -6.7611
8 | 1.6016 | 1.1096 | 0.078229 | 0.10355 | 0 | 52.9302
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.00099443
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.12299
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93304 | -0.14249
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12282
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.12273
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.12265
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94762 | -0.12256
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.12265
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.12265
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.12265
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12291
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12282
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94396 | -0.12793
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12291
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12291
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12291
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94033 | -0.13291
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93669 | -0.13793
8 | 0.030473 | 0.021112 | 0.078229 | 0.10355 | 0.93304 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93304 | -0.14249

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.00099443
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12299
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88393 | -0.14249
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89773 | -0.12282
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89773 | -0.12273
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.12265
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89775 | -0.12256
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.12265
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.12265
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.12265
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12291
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89773 | -0.12282
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89428 | -0.12793
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12291
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12291
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12291
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89084 | -0.13291
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88739 | -0.13793
8 | 0.028869 | 0.020001 | 0.078229 | 0.10355 | 0.88393 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88393 | -0.14249

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0487 | 1.0495 | 29.9663 | -90.0219 | 150.0287
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0399 | 0.87981 | 0.98231 | 25.4831 | -93.641 | 154.0007
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 0 | 0.92222 | 1.3929 | 0 | -178.6071
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0.89878 | 0.98685 | 26.0233 | -93.4704 | 153.5814
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 0.90827 | 0.98913 | 26.2919 | -93.3878 | 153.3731
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 0.91776 | 0.99143 | 26.5593 | -93.3069 | 153.1659
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0.92725 | 0.99374 | 26.8257 | -93.2276 | 152.9596
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 0.91776 | 0.99143 | 26.5593 | -93.3069 | 153.1659
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 0.91776 | 0.99143 | 26.5593 | -93.3069 | 153.1659
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 0.91776 | 0.99143 | 26.5593 | -93.3069 | 153.1659
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0432 | 0.89178 | 0.98493 | 25.8221 | -93.5782 | 153.7471
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0.9023 | 0.98736 | 26.1203 | -93.4997 | 153.5192
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0.67351 | 0.94832 | 20.4232 | -93.8974 | 160.0929
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0.8893 | 0.98457 | 25.7537 | -93.5548 | 153.7905
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0432 | 0.89178 | 0.98493 | 25.8221 | -93.5782 | 153.7471
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0.89105 | 0.98483 | 25.8025 | -93.5695 | 153.7593
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96907 | 0.46724 | 0.92576 | 14.9922 | -94.3802 | 166.5589
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94707 | 0.26105 | 0.91548 | 9.2549 | -95.6258 | 173.2578
8 | 0 | 2.3349 | 2.3349 | 0 | 0.53922 | 0.53922 | 0.016621 | 0.042974 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 0.92222 | 0 | 0.92222 | 1.3929 | 0 | -178.6071
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 0 | 0.92222 | 1.3929 | 0 | -178.6071

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0986 | 1.0995 | 29.9665 | -90.0216 | 150.0286
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0888 | 0.91441 | 1.0266 | 25.2962 | -93.7827 | 154.1777
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96579 | 0 | 0.96579 | 1.3742 | 0 | -178.6258
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0932 | 0.93438 | 1.0313 | 25.8397 | -93.6139 | 153.7553
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0954 | 0.94437 | 1.0337 | 26.1099 | -93.5322 | 153.5455
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.95436 | 1.0361 | 26.3789 | -93.4522 | 153.3367
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 0.96435 | 1.0385 | 26.6469 | -93.3738 | 153.1289
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.95436 | 1.0361 | 26.3789 | -93.4522 | 153.3367
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.95436 | 1.0361 | 26.3789 | -93.4522 | 153.3367
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | 0.95436 | 1.0361 | 26.3789 | -93.4522 | 153.3367
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0922 | 0.9269 | 1.0293 | 25.6341 | -93.7206 | 153.9243
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0948 | 0.93793 | 1.0318 | 25.933 | -93.6433 | 153.6955
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | 0.69953 | 0.99179 | 20.258 | -94.0279 | 160.2494
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0.9244 | 1.0289 | 25.5685 | -93.6974 | 153.966
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0922 | 0.9269 | 1.0293 | 25.6341 | -93.7206 | 153.9243
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 0.92617 | 1.0292 | 25.6155 | -93.7121 | 153.936
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 0.48467 | 0.96883 | 14.8504 | -94.4906 | 166.6845
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99147 | 0.26989 | 0.9586 | 9.137 | -95.6899 | 173.3435
8 | 0 | 2.414 | 2.414 | 0 | 0.55748 | 0.55748 | 0.016866 | 0.043532 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 0.96579 | 0 | 0.96579 | 1.3742 | 0 | -178.6258
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96579 | 0 | 0.96579 | 1.3742 | 0 | -178.6258

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9992 | -90.0012 | 150.0004
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0466 | 1.0477 | 29.891 | -90.163 | 150.0475
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.0261 | 1.0393 | 29.32 | -90.5807 | 150.4604
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0471 | 1.0479 | 29.9054 | -90.1507 | 150.0416
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0473 | 1.048 | 29.9126 | -90.1446 | 150.0387
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0475 | 1.0481 | 29.9198 | -90.1385 | 150.0357
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0477 | 1.0482 | 29.927 | -90.1324 | 150.0328
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0475 | 1.0481 | 29.9198 | -90.1385 | 150.0357
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0475 | 1.0481 | 29.9198 | -90.1385 | 150.0357
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0475 | 1.0481 | 29.9198 | -90.1385 | 150.0357
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0469 | 1.0478 | 29.9003 | -90.1562 | 150.0439
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0471 | 1.0479 | 29.9084 | -90.1497 | 150.0406
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 1.0418 | 1.0457 | 29.7586 | -90.2633 | 150.1445
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0468 | 1.0478 | 29.8982 | -90.1569 | 150.0446
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0469 | 1.0478 | 29.9003 | -90.1562 | 150.0439
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 1.0469 | 1.0478 | 29.8997 | -90.1563 | 150.0441
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0371 | 1.0437 | 29.6261 | -90.3646 | 150.2418
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0323 | 1.0417 | 29.4936 | -90.4668 | 150.3396
8 | 0 | 0.058046 | 0.058046 | 0 | 0.013405 | 0.013405 | 0.016621 | 0.042974 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 1.049 | 1.0261 | 1.0393 | 29.32 | -90.5807 | 150.4604
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.0261 | 1.0393 | 29.32 | -90.5807 | 150.4604

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9992 | -90.0012 | 150.0004
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0963 | 1.0975 | 29.8849 | -90.1714 | 150.0502
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 1.0747 | 1.0886 | 29.3107 | -90.5898 | 150.4653
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0967 | 1.0977 | 29.8996 | -90.159 | 150.0442
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.097 | 1.0978 | 29.907 | -90.1529 | 150.0412
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0972 | 1.0979 | 29.9143 | -90.1467 | 150.0382
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0974 | 1.098 | 29.9216 | -90.1405 | 150.0352
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0972 | 1.0979 | 29.9143 | -90.1467 | 150.0382
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0972 | 1.0979 | 29.9143 | -90.1467 | 150.0382
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0972 | 1.0979 | 29.9143 | -90.1467 | 150.0382
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0966 | 1.0976 | 29.8943 | -90.1645 | 150.0465
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0968 | 1.0977 | 29.9025 | -90.158 | 150.0432
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1002 | 1.0912 | 1.0954 | 29.7514 | -90.2719 | 150.1479
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0965 | 1.0976 | 29.8923 | -90.1652 | 150.0472
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0966 | 1.0976 | 29.8943 | -90.1645 | 150.0465
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0965 | 1.0976 | 29.8937 | -90.1647 | 150.0467
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0862 | 1.0932 | 29.6179 | -90.3734 | 150.246
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0811 | 1.0911 | 29.4843 | -90.4759 | 150.3444
8 | 0 | 0.060792 | 0.060792 | 0 | 0.014039 | 0.014039 | 0.016866 | 0.043532 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 1.0989 | 1.0747 | 1.0886 | 29.3107 | -90.5898 | 150.4653
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 1.0747 | 1.0886 | 29.3107 | -90.5898 | 150.4653

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0.94877 | 0.94936 | 29.9565 | -90.0456 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9578 | 0.80759 | 0.87325 | 24.7723 | -96.6716 | 152.6795
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82323 | 0 | 0.82323 | 0.040024 | 0 | -179.96
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95801 | 0.80823 | 0.87338 | 24.7926 | -96.6681 | 152.6662
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95812 | 0.80855 | 0.87345 | 24.8027 | -96.6664 | 152.6596
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80887 | 0.87352 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0.80918 | 0.87358 | 24.823 | -96.6629 | 152.6464
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80887 | 0.87352 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80887 | 0.87352 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80887 | 0.87352 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80791 | 0.87332 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95802 | 0.80823 | 0.87338 | 24.7927 | -96.6682 | 152.6662
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90955 | 0.606 | 0.84304 | 19.3463 | -96.686 | 159.1126
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80791 | 0.87332 | 24.7825 | -96.6698 | 152.6728
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80791 | 0.87332 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80791 | 0.87332 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87031 | 0.40441 | 0.82415 | 13.3728 | -96.7149 | 165.9308
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84136 | 0.20282 | 0.81738 | 6.9133 | -96.8012 | 172.9641
8 | 0 | 1.4631 | 1.4631 | 0 | 0.3379 | 0.3379 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.82323 | 0 | 0.82323 | 0.040023 | 0 | -179.96
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82323 | 0 | 0.82323 | 0.040024 | 0 | -179.96

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.89883 | 0.8994 | 29.9565 | -90.0456 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90739 | 0.76509 | 0.82729 | 24.7723 | -96.6716 | 152.6795
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77991 | 0 | 0.77991 | 0.040024 | 0 | -179.96
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90759 | 0.76569 | 0.82741 | 24.7926 | -96.6681 | 152.6662
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90769 | 0.76599 | 0.82748 | 24.8027 | -96.6664 | 152.6596
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90779 | 0.76629 | 0.82754 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9079 | 0.7666 | 0.8276 | 24.823 | -96.6629 | 152.6464
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90779 | 0.76629 | 0.82754 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90779 | 0.76629 | 0.82754 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90779 | 0.76629 | 0.82754 | 24.8129 | -96.6646 | 152.653
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0.76539 | 0.82735 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9076 | 0.76569 | 0.82741 | 24.7927 | -96.6682 | 152.6662
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86168 | 0.57411 | 0.79867 | 19.3463 | -96.686 | 159.1126
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0.76539 | 0.82735 | 24.7825 | -96.6698 | 152.6728
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0.76539 | 0.82735 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0.76539 | 0.82735 | 24.7825 | -96.6699 | 152.6728
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82451 | 0.38313 | 0.78077 | 13.3728 | -96.7149 | 165.9308
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79708 | 0.19215 | 0.77436 | 6.9133 | -96.8012 | 172.9641
8 | 0 | 1.3861 | 1.3861 | 0 | 0.32011 | 0.32011 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.77991 | 0 | 0.77991 | 0.040023 | 0 | -179.96
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77991 | 0 | 0.77991 | 0.040024 | 0 | -179.96

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94526 | 0.94708 | 29.8163 | -90.2422 | 150.0644
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94376 | 0.91665 | 0.9398 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94528 | 0.94708 | 29.8171 | -90.2421 | 150.0641
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94529 | 0.94709 | 29.8175 | -90.242 | 150.0639
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94532 | 0.94709 | 29.8182 | -90.2419 | 150.0635
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94527 | 0.94708 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94528 | 0.94708 | 29.8171 | -90.2421 | 150.0641
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94885 | 0.93812 | 0.94525 | 29.6273 | -90.2522 | 150.2504
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94527 | 0.94708 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94527 | 0.94708 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94527 | 0.94708 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94715 | 0.93097 | 0.94342 | 29.4376 | -90.2622 | 150.4372
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94546 | 0.92383 | 0.94161 | 29.2472 | -90.2725 | 150.6246
8 | 0 | 0.051853 | 0.051853 | 0 | 0.011975 | 0.011975 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.94376 | 0.91665 | 0.9398 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94376 | 0.91665 | 0.9398 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89551 | 0.89723 | 29.8163 | -90.2422 | 150.0644
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89409 | 0.8684 | 0.89034 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89553 | 0.89724 | 29.8171 | -90.2421 | 150.0641
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89554 | 0.89724 | 29.8175 | -90.242 | 150.0639
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89556 | 0.89725 | 29.8182 | -90.2419 | 150.0635
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8178 | -90.242 | 150.0637
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89552 | 0.89723 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89553 | 0.89724 | 29.8171 | -90.2421 | 150.0641
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89891 | 0.88874 | 0.8955 | 29.6273 | -90.2522 | 150.2504
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89552 | 0.89723 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89552 | 0.89723 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89552 | 0.89723 | 29.8167 | -90.2422 | 150.0643
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8973 | 0.88198 | 0.89377 | 29.4376 | -90.2622 | 150.4372
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8957 | 0.87521 | 0.89205 | 29.2472 | -90.2725 | 150.6246
8 | 0 | 0.049124 | 0.049124 | 0 | 0.011345 | 0.011345 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.89409 | 0.8684 | 0.89034 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89409 | 0.8684 | 0.89034 | 29.0552 | -90.2816 | 150.8138

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 1.05 | 1.0494 | 30.0125 | -89.9968 | 149.9628
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92548 | 1.0514 | 0.97464 | 31.7561 | -89.5785 | 144.6212
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55843 | 1.0618 | 0.56623 | 71.7242 | -88.8875 | 110.2233
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93684 | 1.0516 | 0.98527 | 31.405 | -89.5245 | 145.1262
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94254 | 1.0516 | 0.99061 | 31.2327 | -89.4974 | 145.3747
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 1.0517 | 0.99597 | 31.0624 | -89.4704 | 145.6204
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95395 | 1.0518 | 1.0013 | 30.8942 | -89.4434 | 145.8636
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 1.0517 | 0.99597 | 31.0624 | -89.4704 | 145.6204
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 1.0517 | 0.99597 | 31.0624 | -89.4704 | 145.6204
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94824 | 1.0517 | 0.99597 | 31.0624 | -89.4704 | 145.6204
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93232 | 1.0517 | 0.98175 | 31.5184 | -89.5316 | 144.9156
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93851 | 1.0519 | 0.98779 | 31.3204 | -89.497 | 145.1851
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81162 | 1.0549 | 0.861 | 37.6387 | -89.3467 | 139.5024
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93116 | 1.0515 | 0.97995 | 31.5795 | -89.5515 | 144.875
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93232 | 1.0517 | 0.98175 | 31.5184 | -89.5316 | 144.9156
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93199 | 1.0516 | 0.98121 | 31.5367 | -89.5377 | 144.905
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 1.0583 | 0.75625 | 45.327 | -89.1163 | 132.8997
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62321 | 1.0618 | 0.66463 | 55.3608 | -88.8875 | 124.3332
8 | 3.2195 | 0 | 0 | 0.74351 | 0 | 0 | 0.016621 | 0.042974 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 0.55843 | 1.0618 | 0.56623 | 71.7242 | -88.8875 | 110.2233
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55843 | 1.0618 | 0.56623 | 71.7242 | -88.8875 | 110.2233

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.1 | 1.0994 | 30.0126 | -89.9969 | 149.9632
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96445 | 1.1015 | 1.0177 | 31.8552 | -89.5676 | 144.3982
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58466 | 1.112 | 0.59324 | 71.6992 | -88.9022 | 110.2051
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97636 | 1.1017 | 1.029 | 31.4967 | -89.5117 | 144.9063
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98233 | 1.1018 | 1.0346 | 31.3207 | -89.4838 | 145.1562
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9883 | 1.1019 | 1.0402 | 31.1469 | -89.4559 | 145.4035
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99429 | 1.102 | 1.0459 | 30.9751 | -89.428 | 145.648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9883 | 1.1019 | 1.0402 | 31.1469 | -89.4559 | 145.4035
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9883 | 1.1019 | 1.0402 | 31.1469 | -89.4559 | 145.4035
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9883 | 1.1019 | 1.0402 | 31.1469 | -89.4559 | 145.4035
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97156 | 1.1019 | 1.0252 | 31.6154 | -89.5204 | 144.6925
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97803 | 1.102 | 1.0315 | 31.4142 | -89.4851 | 144.9628
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84632 | 1.105 | 0.89936 | 37.7638 | -89.3444 | 139.2858
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9704 | 1.1016 | 1.0233 | 31.6749 | -89.5396 | 144.6536
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97156 | 1.1019 | 1.0252 | 31.6154 | -89.5204 | 144.6925
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97123 | 1.1018 | 1.0246 | 31.6332 | -89.5263 | 144.6824
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73999 | 1.1085 | 0.79026 | 45.4742 | -89.1226 | 132.696
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6513 | 1.112 | 0.69481 | 55.5144 | -88.9022 | 124.1533
8 | 3.3286 | 0 | 0 | 0.7687 | 0 | 0 | 0.016866 | 0.043532 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 0.58466 | 1.112 | 0.59324 | 71.6992 | -88.9022 | 110.2051
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58466 | 1.112 | 0.59324 | 71.6992 | -88.9022 | 110.2051

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9999 | -90 | 149.9995
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 1.05 | 1.0496 | 29.9859 | -89.9956 | 149.9334
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0423 | 1.05 | 1.0456 | 30.0492 | -89.9865 | 149.6651
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9858 | -89.995 | 149.94
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 1.05 | 1.0497 | 29.9857 | -89.9948 | 149.9434
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 1.05 | 1.0498 | 29.9856 | -89.9945 | 149.9467
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.05 | 1.0498 | 29.9855 | -89.9942 | 149.95
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 1.05 | 1.0498 | 29.9856 | -89.9945 | 149.9467
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 1.05 | 1.0498 | 29.9856 | -89.9945 | 149.9467
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 1.05 | 1.0498 | 29.9856 | -89.9945 | 149.9467
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9856 | -89.9951 | 149.9374
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9854 | -89.9947 | 149.9411
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 1.05 | 1.0487 | 29.9998 | -89.9926 | 149.87
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 1.05 | 1.0497 | 29.9858 | -89.9953 | 149.9367
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9856 | -89.9951 | 149.9374
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 1.05 | 1.0497 | 29.9857 | -89.9952 | 149.9372
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 1.05 | 1.0478 | 30.0138 | -89.9895 | 149.8065
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 1.05 | 1.0469 | 30.0278 | -89.9865 | 149.7429
8 | 0.033962 | 0 | 0 | 0.0078432 | 0 | 0 | 0.016621 | 0.042974 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 1.0423 | 1.05 | 1.0456 | 30.0492 | -89.9865 | 149.6651
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0423 | 1.05 | 1.0456 | 30.0492 | -89.9865 | 149.6651

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9999 | -90 | 149.9995
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.1 | 1.0996 | 29.9853 | -89.9954 | 149.9298
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 1.1 | 1.0954 | 30.0493 | -89.9865 | 149.6604
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.1 | 1.0997 | 29.9851 | -89.9948 | 149.9366
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.1 | 1.0997 | 29.985 | -89.9946 | 149.94
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 1.1 | 1.0997 | 29.9849 | -89.9943 | 149.9433
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 1.1 | 1.0998 | 29.9848 | -89.994 | 149.9467
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 1.1 | 1.0997 | 29.9849 | -89.9943 | 149.9433
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 1.1 | 1.0997 | 29.9849 | -89.9943 | 149.9433
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 1.1 | 1.0997 | 29.9849 | -89.9943 | 149.9433
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.1 | 1.0996 | 29.985 | -89.9949 | 149.9339
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 1.1 | 1.0997 | 29.9848 | -89.9945 | 149.9376
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.1 | 1.0986 | 29.9995 | -89.9925 | 149.8661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.1 | 1.0996 | 29.9852 | -89.9951 | 149.9332
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.1 | 1.0996 | 29.985 | -89.9949 | 149.9339
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.1 | 1.0996 | 29.985 | -89.995 | 149.9337
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0954 | 1.1 | 1.0976 | 30.0137 | -89.9895 | 149.8022
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | 1.1 | 1.0967 | 30.0279 | -89.9865 | 149.7382
8 | 0.035575 | 0 | 0 | 0.0082157 | 0 | 0 | 0.016866 | 0.043532 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 1.0918 | 1.1 | 1.0954 | 30.0493 | -89.9865 | 149.6604
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 1.1 | 1.0954 | 30.0493 | -89.9865 | 149.6604

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.949 | 0.95 | 0.94953 | 29.998 | -89.9999 | 149.9469
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82923 | 0.95002 | 0.90141 | 29.5891 | -89.985 | 143.1523
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49875 | 0.95046 | 0.50886 | 70.4392 | -89.9679 | 109.2202
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82959 | 0.95006 | 0.90181 | 29.5756 | -89.9807 | 143.1688
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82976 | 0.95008 | 0.90201 | 29.5688 | -89.9785 | 143.1771
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82994 | 0.95009 | 0.90221 | 29.562 | -89.9763 | 143.1853
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83012 | 0.95011 | 0.90241 | 29.5553 | -89.9742 | 143.1936
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82994 | 0.95009 | 0.90221 | 29.562 | -89.9763 | 143.1853
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82994 | 0.95009 | 0.90221 | 29.562 | -89.9763 | 143.1853
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82994 | 0.95009 | 0.90221 | 29.562 | -89.9763 | 143.1853
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82941 | 0.95004 | 0.90161 | 29.5823 | -89.9828 | 143.1605
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82959 | 0.95006 | 0.90181 | 29.5754 | -89.9807 | 143.1688
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72096 | 0.95017 | 0.78508 | 36.0694 | -89.9793 | 137.9633
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82941 | 0.95004 | 0.90161 | 29.5823 | -89.9829 | 143.1606
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82941 | 0.95004 | 0.90161 | 29.5823 | -89.9828 | 143.1605
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82941 | 0.95004 | 0.90161 | 29.5823 | -89.9828 | 143.1605
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62502 | 0.95032 | 0.67737 | 44.6809 | -89.9736 | 131.0509
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54796 | 0.95046 | 0.58308 | 56.0429 | -89.9679 | 121.725
8 | 2.0191 | 0 | 0 | 0.46629 | 0 | 0 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.49875 | 0.95046 | 0.50886 | 70.4392 | -89.9679 | 109.2202
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49875 | 0.95046 | 0.50886 | 70.4392 | -89.9679 | 109.2202

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89905 | 0.9 | 0.89956 | 29.998 | -89.9999 | 149.9469
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78559 | 0.90002 | 0.85397 | 29.5891 | -89.985 | 143.1523
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0.90044 | 0.48208 | 70.4392 | -89.9679 | 109.2202
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78592 | 0.90006 | 0.85435 | 29.5756 | -89.9807 | 143.1688
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78609 | 0.90007 | 0.85454 | 29.5688 | -89.9785 | 143.1771
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78626 | 0.90009 | 0.85473 | 29.562 | -89.9763 | 143.1853
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78642 | 0.90011 | 0.85492 | 29.5553 | -89.9742 | 143.1936
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78626 | 0.90009 | 0.85473 | 29.562 | -89.9763 | 143.1853
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78626 | 0.90009 | 0.85473 | 29.562 | -89.9763 | 143.1853
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78626 | 0.90009 | 0.85473 | 29.562 | -89.9763 | 143.1853
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.90004 | 0.85416 | 29.5823 | -89.9828 | 143.1605
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78592 | 0.90006 | 0.85435 | 29.5754 | -89.9807 | 143.1688
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68301 | 0.90016 | 0.74376 | 36.0694 | -89.9793 | 137.9633
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.90004 | 0.85416 | 29.5823 | -89.9829 | 143.1606
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.90004 | 0.85416 | 29.5823 | -89.9828 | 143.1605
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78576 | 0.90004 | 0.85416 | 29.5823 | -89.9828 | 143.1605
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59213 | 0.9003 | 0.64172 | 44.6809 | -89.9736 | 131.0509
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51912 | 0.90044 | 0.55239 | 56.0429 | -89.9679 | 121.725
8 | 1.9128 | 0 | 0 | 0.44175 | 0 | 0 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.4725 | 0.90044 | 0.48208 | 70.4392 | -89.9679 | 109.2202
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0.90044 | 0.48208 | 70.4392 | -89.9679 | 109.2202

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.95 | 0.94939 | 29.9804 | -89.9998 | 149.8962
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94082 | 0.95001 | 0.94219 | 30.228 | -89.9995 | 149.6297
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.95 | 0.94939 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8964
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94821 | 0.95 | 0.94939 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8965
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94821 | 0.95 | 0.9494 | 29.9801 | -89.9996 | 149.8967
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94821 | 0.95 | 0.9494 | 29.98 | -89.9996 | 149.8968
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94821 | 0.95 | 0.9494 | 29.9801 | -89.9996 | 149.8967
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94821 | 0.95 | 0.9494 | 29.9801 | -89.9996 | 149.8967
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94821 | 0.95 | 0.9494 | 29.9801 | -89.9996 | 149.8967
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.95 | 0.94939 | 29.9803 | -89.9997 | 149.8963
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.95 | 0.94939 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8964
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94635 | 0.95 | 0.94759 | 30.0418 | -89.9997 | 149.8299
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.95 | 0.94939 | 29.9803 | -89.9997 | 149.8963
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.95 | 0.94939 | 29.9803 | -89.9997 | 149.8963
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.95 | 0.94939 | 29.9803 | -89.9997 | 149.8963
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94451 | 0.95 | 0.94579 | 30.1034 | -89.9996 | 149.7635
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94267 | 0.95001 | 0.944 | 30.1653 | -89.9995 | 149.6967
8 | 0.030561 | 0 | 0 | 0.0070578 | 0 | 0 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.94082 | 0.95001 | 0.94219 | 30.228 | -89.9995 | 149.6297
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94082 | 0.95001 | 0.94219 | 30.228 | -89.9995 | 149.6297

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89829 | 0.9 | 0.89942 | 29.9804 | -89.9998 | 149.8962
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8913 | 0.90001 | 0.8926 | 30.228 | -89.9995 | 149.6297
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8964
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89943 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8965
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89943 | 29.9801 | -89.9996 | 149.8967
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89831 | 0.9 | 0.89943 | 29.98 | -89.9996 | 149.8968
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89943 | 29.9801 | -89.9996 | 149.8967
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89943 | 29.9801 | -89.9996 | 149.8967
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89943 | 29.9801 | -89.9996 | 149.8967
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89942 | 29.9803 | -89.9997 | 149.8963
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89942 | 29.9802 | -89.9997 | 149.8964
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89655 | 0.9 | 0.89772 | 30.0418 | -89.9997 | 149.8299
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89942 | 29.9803 | -89.9997 | 149.8963
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89942 | 29.9803 | -89.9997 | 149.8963
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8983 | 0.9 | 0.89942 | 29.9803 | -89.9997 | 149.8963
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8948 | 0.9 | 0.89601 | 30.1034 | -89.9996 | 149.7635
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89305 | 0.90001 | 0.89432 | 30.1653 | -89.9995 | 149.6967
8 | 0.028953 | 0 | 0 | 0.0066863 | 0 | 0 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.8913 | 0.90001 | 0.8926 | 30.228 | -89.9995 | 149.6297
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8913 | 0.90001 | 0.8926 | 30.228 | -89.9995 | 149.6297

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0487 | 1.0491 | 29.973 | -90.021 | 150.0047
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96094 | 0.87997 | 0.93003 | 26.0142 | -93.4862 | 150.5768
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46661 | 0 | 0.46661 | 1.3105 | 0 | -178.6895
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97254 | 0.89908 | 0.94215 | 26.4405 | -93.2626 | 150.4553
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97836 | 0.90863 | 0.94821 | 26.6499 | -93.1543 | 150.3957
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9842 | 0.91819 | 0.95427 | 26.8568 | -93.0482 | 150.3369
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99005 | 0.92776 | 0.96034 | 27.0613 | -92.9443 | 150.2788
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9842 | 0.91819 | 0.95427 | 26.8568 | -93.0482 | 150.3369
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9842 | 0.91819 | 0.95427 | 26.8568 | -93.0482 | 150.3369
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9842 | 0.91819 | 0.95427 | 26.8568 | -93.0482 | 150.3369
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9687 | 0.89215 | 0.93767 | 26.2714 | -93.3796 | 150.493
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97528 | 0.90278 | 0.94437 | 26.5016 | -93.2689 | 150.4243
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83837 | 0.67422 | 0.80793 | 22.8434 | -93.6716 | 154.5351
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96673 | 0.88952 | 0.93609 | 26.2286 | -93.3732 | 150.5156
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9687 | 0.89215 | 0.93767 | 26.2714 | -93.3796 | 150.493
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9681 | 0.89137 | 0.9372 | 26.2597 | -93.3762 | 150.5
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71923 | 0.46849 | 0.69103 | 18.6053 | -94.0197 | 159.8659
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60557 | 0.2628 | 0.58249 | 12.7331 | -94.9129 | 167.2698
8 | 0 | 3.1242 | 3.0812 | 0 | 0.72151 | 0.71157 | 0.016621 | 0.042974 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 0.46661 | 0 | 0.46661 | 1.3105 | 0 | -178.6895
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46661 | 0 | 0.46661 | 1.3105 | 0 | -178.6895

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0986 | 1.0991 | 29.9733 | -90.0206 | 150.0047
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0.91458 | 0.96936 | 25.8461 | -93.6222 | 150.6178
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48864 | 0 | 0.48864 | 1.243 | 0 | -178.757
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0.93471 | 0.9821 | 26.2761 | -93.3988 | 150.4928
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.94477 | 0.98848 | 26.4871 | -93.2907 | 150.4315
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0273 | 0.95484 | 0.99486 | 26.6957 | -93.1849 | 150.371
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0335 | 0.96492 | 1.0012 | 26.9018 | -93.0813 | 150.3113
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0273 | 0.95484 | 0.99486 | 26.6957 | -93.1849 | 150.371
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0273 | 0.95484 | 0.99486 | 26.6957 | -93.1849 | 150.371
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0273 | 0.95484 | 0.99486 | 26.6957 | -93.1849 | 150.371
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0.92729 | 0.97732 | 26.1035 | -93.516 | 150.5327
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0.93845 | 0.98435 | 26.3349 | -93.4058 | 150.4624
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87493 | 0.70025 | 0.84241 | 22.6727 | -93.7986 | 154.5913
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 0.92464 | 0.97573 | 26.0624 | -93.5093 | 150.5549
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0.92729 | 0.97732 | 26.1035 | -93.516 | 150.5327
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0.92651 | 0.97685 | 26.0923 | -93.5126 | 150.5395
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75069 | 0.48593 | 0.72093 | 18.4321 | -94.1307 | 159.9375
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63218 | 0.27165 | 0.6082 | 12.5582 | -94.9867 | 167.3526
8 | 0 | 3.2304 | 3.1837 | 0 | 0.74602 | 0.73525 | 0.016866 | 0.043532 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 0.48864 | 0 | 0.48864 | 1.243 | 0 | -178.757
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48864 | 0 | 0.48864 | 1.243 | 0 | -178.757

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9995 | -90.0006 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0483 | 1.0487 | 29.9378 | -90.0806 | 149.9903
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 1.0379 | 1.0423 | 29.6792 | -90.2869 | 150.0622
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0485 | 1.0488 | 29.945 | -90.0741 | 149.9907
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0486 | 1.0489 | 29.9486 | -90.0708 | 149.9909
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0487 | 1.0489 | 29.9522 | -90.0676 | 149.9911
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.0488 | 1.049 | 29.9558 | -90.0643 | 149.9913
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0487 | 1.0489 | 29.9522 | -90.0676 | 149.9911
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0487 | 1.0489 | 29.9522 | -90.0676 | 149.9911
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0487 | 1.0489 | 29.9522 | -90.0676 | 149.9911
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0484 | 1.0487 | 29.9424 | -90.0768 | 149.9905
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0486 | 1.0488 | 29.9464 | -90.0734 | 149.9907
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 1.0459 | 1.0472 | 29.8776 | -90.1301 | 150.0071
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0484 | 1.0487 | 29.9414 | -90.0773 | 149.9905
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0484 | 1.0487 | 29.9424 | -90.0768 | 149.9905
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0484 | 1.0487 | 29.9421 | -90.077 | 149.9905
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 1.0435 | 1.0457 | 29.8173 | -90.1798 | 150.024
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0469 | 1.0411 | 1.0442 | 29.7569 | -90.2298 | 150.0409
8 | 0 | 0.033959 | 0.033903 | 0 | 0.0078425 | 0.0078296 | 0.016621 | 0.042974 | 0.033767 | 0.082042 | 0.030518 | 0.085958 | 1.0456 | 1.0379 | 1.0423 | 29.6792 | -90.2869 | 150.0622
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 1.0379 | 1.0423 | 29.6792 | -90.2869 | 150.0622

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9995 | -90.0006 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0981 | 1.0985 | 29.9344 | -90.0848 | 149.9898
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0954 | 1.0872 | 1.0919 | 29.6744 | -90.2915 | 150.0622
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0987 | 29.9418 | -90.0782 | 149.9902
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0985 | 1.0987 | 29.9454 | -90.0749 | 149.9904
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0986 | 1.0988 | 29.9491 | -90.0716 | 149.9906
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0987 | 1.0989 | 29.9528 | -90.0683 | 149.9908
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0986 | 1.0988 | 29.9491 | -90.0716 | 149.9906
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0986 | 1.0988 | 29.9491 | -90.0716 | 149.9906
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0986 | 1.0988 | 29.9491 | -90.0716 | 149.9906
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0986 | 29.939 | -90.081 | 149.99
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0984 | 1.0987 | 29.9431 | -90.0775 | 149.9902
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.0956 | 1.0969 | 29.8737 | -90.1344 | 150.0068
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0982 | 1.0986 | 29.9381 | -90.0815 | 149.99
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0986 | 29.939 | -90.081 | 149.99
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0983 | 1.0986 | 29.9387 | -90.0811 | 149.99
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 1.093 | 1.0954 | 29.813 | -90.1843 | 150.0239
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 1.0905 | 1.0938 | 29.7521 | -90.2344 | 150.041
8 | 0 | 0.035572 | 0.035512 | 0 | 0.008215 | 0.0082012 | 0.016866 | 0.043532 | 0.034106 | 0.083213 | 0.030844 | 0.087096 | 1.0954 | 1.0872 | 1.0919 | 29.6744 | -90.2915 | 150.0622
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0954 | 1.0872 | 1.0919 | 29.6744 | -90.2915 | 150.0622

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9494 | 0.94877 | 0.94908 | 29.9547 | -90.0456 | 149.9877
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88363 | 0.80759 | 0.83932 | 24.0279 | -96.6663 | 148.1964
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0.416 | -1.0803 | 0 | 178.9197
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88407 | 0.80824 | 0.83973 | 24.0437 | -96.6595 | 148.1931
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88429 | 0.80857 | 0.83994 | 24.0516 | -96.6561 | 148.1915
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88451 | 0.80889 | 0.84014 | 24.0595 | -96.6527 | 148.1898
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88473 | 0.80922 | 0.84035 | 24.0674 | -96.6493 | 148.1882
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88451 | 0.80889 | 0.84014 | 24.0595 | -96.6527 | 148.1898
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88451 | 0.80889 | 0.84014 | 24.0595 | -96.6527 | 148.1898
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88451 | 0.80889 | 0.84014 | 24.0595 | -96.6527 | 148.1898
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88385 | 0.80792 | 0.83953 | 24.0358 | -96.663 | 148.1947
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88407 | 0.80824 | 0.83974 | 24.0437 | -96.6596 | 148.1931
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75845 | 0.60602 | 0.72102 | 20.6916 | -96.6791 | 152.4116
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88385 | 0.80791 | 0.83953 | 24.0358 | -96.6629 | 148.1948
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88385 | 0.80792 | 0.83953 | 24.0358 | -96.663 | 148.1947
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88385 | 0.80791 | 0.83953 | 24.0358 | -96.663 | 148.1947
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63685 | 0.40445 | 0.60813 | 16.0601 | -96.7047 | 158.2342
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52134 | 0.20288 | 0.50429 | 9.314 | -96.781 | 166.5742
8 | 0 | 1.9472 | 1.9084 | 0 | 0.44968 | 0.44074 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.416 | 0 | 0.416 | -1.0803 | 0 | 178.9197
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0.416 | -1.0803 | 0 | 178.9197

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89943 | 0.89883 | 0.89913 | 29.9547 | -90.0456 | 149.9877
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83712 | 0.76508 | 0.79515 | 24.0279 | -96.6663 | 148.1964
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3941 | 0 | 0.3941 | -1.0803 | 0 | 178.9197
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83754 | 0.7657 | 0.79554 | 24.0437 | -96.6595 | 148.1931
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83774 | 0.76601 | 0.79573 | 24.0516 | -96.6561 | 148.1915
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83795 | 0.76632 | 0.79592 | 24.0595 | -96.6527 | 148.1898
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83816 | 0.76663 | 0.79612 | 24.0674 | -96.6493 | 148.1882
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83795 | 0.76632 | 0.79592 | 24.0595 | -96.6527 | 148.1898
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83795 | 0.76632 | 0.79592 | 24.0595 | -96.6527 | 148.1898
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83795 | 0.76632 | 0.79592 | 24.0595 | -96.6527 | 148.1898
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83733 | 0.76539 | 0.79534 | 24.0358 | -96.663 | 148.1947
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83754 | 0.7657 | 0.79554 | 24.0437 | -96.6596 | 148.1931
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71853 | 0.57412 | 0.68307 | 20.6916 | -96.6791 | 152.4116
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83733 | 0.76539 | 0.79534 | 24.0358 | -96.6629 | 148.1948
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83733 | 0.76539 | 0.79534 | 24.0358 | -96.663 | 148.1947
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83733 | 0.76539 | 0.79534 | 24.0358 | -96.663 | 148.1947
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60333 | 0.38316 | 0.57612 | 16.0601 | -96.7047 | 158.2342
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4939 | 0.1922 | 0.47775 | 9.314 | -96.781 | 166.5742
8 | 0 | 1.8447 | 1.808 | 0 | 0.42601 | 0.41754 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.3941 | 0 | 0.3941 | -1.0803 | 0 | 178.9197
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3941 | 0 | 0.3941 | -1.0803 | 0 | 178.9197

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.94759 | 0.9482 | 29.8966 | -90.1232 | 149.9804
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94219 | 0.93303 | 0.94083 | 29.6319 | -90.143 | 150.2269
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.9476 | 0.94821 | 29.8969 | -90.1231 | 149.9803
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94761 | 0.94821 | 29.8971 | -90.1231 | 149.9803
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94761 | 0.94821 | 29.8972 | -90.123 | 149.9803
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9494 | 0.94762 | 0.94822 | 29.8974 | -90.123 | 149.9802
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94761 | 0.94821 | 29.8972 | -90.123 | 149.9803
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94761 | 0.94821 | 29.8972 | -90.123 | 149.9803
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.94761 | 0.94821 | 29.8972 | -90.123 | 149.9803
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.9476 | 0.94821 | 29.8968 | -90.1232 | 149.9804
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94939 | 0.9476 | 0.94821 | 29.8969 | -90.1231 | 149.9803
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | 0.94396 | 0.94636 | 29.8309 | -90.1283 | 150.0415
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.9476 | 0.94821 | 29.8968 | -90.1232 | 149.9804
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.9476 | 0.94821 | 29.8968 | -90.1232 | 149.9804
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94938 | 0.9476 | 0.94821 | 29.8968 | -90.1232 | 149.9804
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94579 | 0.94032 | 0.94452 | 29.7648 | -90.1333 | 150.1029
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0.93669 | 0.94268 | 29.6986 | -90.1385 | 150.1645
8 | 0 | 0.030531 | 0.030503 | 0 | 0.0070509 | 0.0070444 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.94219 | 0.93303 | 0.94083 | 29.6319 | -90.143 | 150.2269
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94219 | 0.93303 | 0.94083 | 29.6319 | -90.143 | 150.2269

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89941 | 0.89772 | 0.8983 | 29.8966 | -90.1232 | 149.9804
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8926 | 0.88392 | 0.89131 | 29.6319 | -90.143 | 150.2269
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89773 | 0.8983 | 29.8969 | -90.1231 | 149.9803
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89773 | 0.89831 | 29.8971 | -90.1231 | 149.9803
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89943 | 0.89774 | 0.89831 | 29.8972 | -90.123 | 149.9803
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89943 | 0.89774 | 0.89831 | 29.8974 | -90.123 | 149.9802
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89943 | 0.89774 | 0.89831 | 29.8972 | -90.123 | 149.9803
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89943 | 0.89774 | 0.89831 | 29.8972 | -90.123 | 149.9803
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89943 | 0.89774 | 0.89831 | 29.8972 | -90.123 | 149.9803
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89772 | 0.8983 | 29.8968 | -90.1232 | 149.9804
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89773 | 0.8983 | 29.8969 | -90.1231 | 149.9803
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | 0.89427 | 0.89655 | 29.8309 | -90.1283 | 150.0415
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89772 | 0.8983 | 29.8968 | -90.1232 | 149.9804
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89772 | 0.8983 | 29.8968 | -90.1232 | 149.9804
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89942 | 0.89772 | 0.8983 | 29.8968 | -90.1232 | 149.9804
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89601 | 0.89083 | 0.89481 | 29.7648 | -90.1333 | 150.1029
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89431 | 0.88739 | 0.89306 | 29.6986 | -90.1385 | 150.1645
8 | 0 | 0.028924 | 0.028898 | 0 | 0.0066798 | 0.0066737 | 0.041988 | 0.05131 | 0.078229 | 0.10355 | 0.07818 | 0.10379 | 0.8926 | 0.88392 | 0.89131 | 29.6319 | -90.143 | 150.2269
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8926 | 0.88392 | 0.89131 | 29.6319 | -90.143 | 150.2269