## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30982 | -26.3508
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | -26.5021
Bus_2 | 2.5341 | 87.7833 | 1.4778 | 5.5582 | 0 | 75.1106
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | -26.5021

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30982 | -26.3508
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | -26.5021
Bus_2 | 2.5341 | 87.7833 | 1.4778 | 5.5582 | 0 | 75.1106
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | -26.5021

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8464 | -12.1927
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78902 | -12.9099
Bus_2 | 1.1766 | 40.7578 | 1.4778 | 5.5582 | 0.7205 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78902 | -12.9099

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8464 | -12.1927
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78902 | -12.9099
Bus_2 | 1.1766 | 40.7578 | 1.4778 | 5.5582 | 0.7205 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78902 | -12.9099

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34923 | -37.3595
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595
Bus_2 | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552 | 0 | 67.9403
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34923 | -37.3595
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595
Bus_2 | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552 | 0 | 67.9403
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69465 | -14.653
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242
Bus_2 | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552 | 0.52617 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69465 | -14.653
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242
Bus_2 | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552 | 0.52617 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0.30982 | 1.005 | 7.6848 | -116.3508 | 172.8827
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0.1608 | 1.0502 | 3.9085 | -116.5021 | 176.3209
Bus_2 | 0 | 2.1946 | 2.1946 | 0 | 25.3409 | 25.3409 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0931 | 0 | 1.0931 | -1.4255e-05 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0.1608 | 1.0502 | 3.9085 | -116.5021 | 176.3209

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0.30982 | 1.005 | 7.6848 | -116.3508 | 172.8827
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0.1608 | 1.0502 | 3.9085 | -116.5021 | 176.3209
Bus_2 | 0 | 2.1946 | 2.1946 | 0 | 25.3409 | 25.3409 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0931 | 0 | 1.0931 | -1.4255e-05 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1224 | 0.1608 | 1.0502 | 3.9085 | -116.5021 | 176.3209

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 0.6824 | 1.0148 | 16.2728 | -107.0899 | 162.1043
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2101 | 0.59518 | 1.0308 | 13.7553 | -107.9044 | 164.3182
Bus_2 | 0 | 1.4045 | 1.4045 | 0 | 16.2179 | 16.2179 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.1961 | 0.49657 | 1.0403 | 11.3374 | -108.7273 | 166.9361
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2101 | 0.59518 | 1.0308 | 13.7553 | -107.9044 | 164.3182

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 0.6824 | 1.0148 | 16.2728 | -107.0899 | 162.1043
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2101 | 0.59518 | 1.0308 | 13.7553 | -107.9044 | 164.3182
Bus_2 | 0 | 1.4045 | 1.4045 | 0 | 16.2179 | 16.2179 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.1961 | 0.49657 | 1.0403 | 11.3374 | -108.7273 | 166.9361
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2101 | 0.59518 | 1.0308 | 13.7553 | -107.9044 | 164.3182

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98185 | 0.34923 | 0.77263 | 8.1265 | -127.3595 | 169.6514
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214
Bus_2 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.2626e-11 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98185 | 0.34923 | 0.77263 | 8.1265 | -127.3595 | 169.6514
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214
Bus_2 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.2626e-11 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0.58149 | 0.81017 | 15.6781 | -110.7182 | 160.3874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758
Bus_2 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.92772 | 0.35381 | 0.83781 | 10.6132 | -105.0137 | 168.2323
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0.58149 | 0.81017 | 15.6781 | -110.7182 | 160.3874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758
Bus_2 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.92772 | 0.35381 | 0.83781 | 10.6132 | -105.0137 | 168.2323
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78552 | 1.231 | 1.0328 | 34.2084 | -89.2315 | 130.1642
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75001 | 1.2516 | 0.99507 | 37.5866 | -89.759 | 127.054
Bus_2 | 2.0426 | 0 | 0 | 23.5858 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.70861 | 1.2622 | 0.94873 | 41.9216 | -90 | 123.7615
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75001 | 1.2516 | 0.99507 | 37.5866 | -89.759 | 127.054

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78552 | 1.231 | 1.0328 | 34.2084 | -89.2315 | 130.1642
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75001 | 1.2516 | 0.99507 | 37.5866 | -89.759 | 127.054
Bus_2 | 2.0426 | 0 | 0 | 23.5858 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.70861 | 1.2622 | 0.94873 | 41.9216 | -90 | 123.7615
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75001 | 1.2516 | 0.99507 | 37.5866 | -89.759 | 127.054

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 1.231 | 1.139 | 30.4926 | -89.2315 | 140.6855
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99058 | 1.2516 | 1.1287 | 31.1535 | -89.759 | 139.0898
Bus_2 | 1.0342 | 0 | 0 | 11.9421 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.96782 | 1.2622 | 1.108 | 32.2051 | -90 | 137.6538
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99058 | 1.2516 | 1.1287 | 31.1535 | -89.759 | 139.0898

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 1.231 | 1.139 | 30.4926 | -89.2315 | 140.6855
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99058 | 1.2516 | 1.1287 | 31.1535 | -89.759 | 139.0898
Bus_2 | 1.0342 | 0 | 0 | 11.9421 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.96782 | 1.2622 | 1.108 | 32.2051 | -90 | 137.6538
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99058 | 1.2516 | 1.1287 | 31.1535 | -89.759 | 139.0898

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6989 | 1 | 0.93373 | 26.1757 | -90 | 132.2014
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779
Bus_2 | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.59923 | 1 | 0.81803 | 35.146 | -90 | 126.797
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6989 | 1 | 0.93373 | 26.1757 | -90 | 132.2014
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779
Bus_2 | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.59923 | 1 | 0.81803 | 35.146 | -90 | 126.797
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82762 | 1 | 0.95138 | 28.1079 | -90 | 140.1141
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333
Bus_2 | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.77007 | 1 | 0.87859 | 32.2172 | -90 | 137.8629
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82762 | 1 | 0.95138 | 28.1079 | -90 | 140.1141
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333
Bus_2 | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.77007 | 1 | 0.87859 | 32.2172 | -90 | 137.8629
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98747 | 0.30982 | 0.87869 | 2.901 | -116.3508 | 164.9841
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93931 | 0.1608 | 0.88371 | -1.5935 | -116.5021 | 168.9075
Bus_2 | 0 | 2.6553 | 1.9832 | 0 | 30.6604 | 22.9002 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.8858 | 0 | 0.8858 | -6.62 | 0 | 173.38
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93931 | 0.1608 | 0.88371 | -1.5935 | -116.5021 | 168.9075

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98747 | 0.30982 | 0.87869 | 2.901 | -116.3508 | 164.9841
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93931 | 0.1608 | 0.88371 | -1.5935 | -116.5021 | 168.9075
Bus_2 | 0 | 2.6553 | 1.9832 | 0 | 30.6604 | 22.9002 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.8858 | 0 | 0.8858 | -6.62 | 0 | 173.38
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93931 | 0.1608 | 0.88371 | -1.5935 | -116.5021 | 168.9075

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 0.8464 | 1.007 | 18.8866 | -102.1927 | 152.8421
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 0.78902 | 0.99951 | 17.0144 | -102.9099 | 153.8439
Bus_2 | 0 | 1.1937 | 1.0346 | 0 | 13.7837 | 11.9464 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0991 | 0.7205 | 0.98275 | 15.2646 | -103.4694 | 155.2584
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 0.78902 | 0.99951 | 17.0144 | -102.9099 | 153.8439

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 0.8464 | 1.007 | 18.8866 | -102.1927 | 152.8421
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 0.78902 | 0.99951 | 17.0144 | -102.9099 | 153.8439
Bus_2 | 0 | 1.1937 | 1.0346 | 0 | 13.7837 | 11.9464 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0991 | 0.7205 | 0.98275 | 15.2646 | -103.4694 | 155.2584
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 0.78902 | 0.99951 | 17.0144 | -102.9099 | 153.8439

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90203 | 0.34923 | 0.72408 | 3.3989 | -127.3595 | 161.9704
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299
Bus_2 | 0 | 1.7914 | 1.3122 | 0 | 20.6851 | 15.1525 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.74745 | 0 | 0.74745 | -6.2976 | 0 | 173.7024
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90203 | 0.34923 | 0.72408 | 3.3989 | -127.3595 | 161.9704
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299
Bus_2 | 0 | 1.7914 | 1.3122 | 0 | 20.6851 | 15.1525 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.74745 | 0 | 0.74745 | -6.2976 | 0 | 173.7024
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94736 | 0.69465 | 0.82518 | 17.4311 | -104.653 | 151.9318
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695
Bus_2 | 0 | 0.87798 | 0.70992 | 0 | 10.138 | 8.1974 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.85952 | 0.52617 | 0.79344 | 14.1612 | -101.1059 | 157.3128
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94736 | 0.69465 | 0.82518 | 17.4311 | -104.653 | 151.9318
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695
Bus_2 | 0 | 0.87798 | 0.70992 | 0 | 10.138 | 8.1974 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.85952 | 0.52617 | 0.79344 | 14.1612 | -101.1059 | 157.3128
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695