## 3ph_max
Name | Netz | Ik" | Sk" | Rk, Re(Zk) | Xk, Im(Zk)
|  | kA | MVA | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 2.8868 | 100 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 2.5104 | 86.9625 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 2.2085 | 76.5048 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 2.2085 | 76.5048 | 1.4778 | 5.5582

## 3ph_min
Name | Netz | Ik" | Sk" | Rk, Re(Zk) | Xk, Im(Zk)
|  | kA | MVA | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 2.3094 | 80 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 2.0037 | 69.4115 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552

## 2ph_max
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 28.8675 | 28.8675 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 0 | 2.1741 | 2.1741 | 0 | 25.1039 | 25.1039 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 0 | 1.9126 | 1.9126 | 0 | 22.085 | 22.085 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 0 | 1.9126 | 1.9126 | 0 | 22.085 | 22.085 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582

## 2ph_min
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.094 | 23.094 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 0 | 1.7353 | 1.7353 | 0 | 20.0374 | 20.0374 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552

## 1ph_max
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 2.8813 | 0 | 0 | 33.2705 | 0 | 0 | 0.44288 | 4.4027 | 0.43782 | 4.3782 | 0.43782 | 4.3782
Bus_1 | Grid | 2.2489 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682
Bus_2 | Grid | 1.7802 | 0 | 0 | 20.5555 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582
Bus_3 | Grid | 1.7802 | 0 | 0 | 20.5555 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582

## 1ph_min
Name | Netz | Ik" L1 | Ik" L2 | Ik" L3 | Sk" L1 | Sk" L2 | Sk" L3 | Rk0, Re(Zk0) | Xk0, Im(Zk0) | Rk1, Re(Zk1) | Xk1, Im(Zk1) | Rk2, Re(Zk2) | Xk2, Im(Zk2)
|  | kA | kA | kA | MVA | MVA | MVA | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm | Ohm
Bus_0 | Grid | 2.3045 | 0 | 0 | 26.6095 | 0 | 0 | 0.50417 | 5.0069 | 0.49752 | 4.9752 | 0.49752 | 4.9752
Bus_1 | Grid | 1.6848 | 0 | 0 | 19.4549 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652
Bus_2 | Grid | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552
Bus_3 | Grid | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552