## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | -30.4793
Bus_1 | 2.5104 | 86.9625 | 0.95782 | 4.9682 | 0 | 79.0878
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | -30.4793
Bus_1 | 2.5104 | 86.9625 | 0.95782 | 4.9682 | 0 | 79.0878
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74415 | -13.7729
Bus_1 | 1.0938 | 37.8888 | 0.95782 | 4.9682 | 0.66979 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66979 | -14.1339
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66979 | -14.1339

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74415 | -13.7729
Bus_1 | 1.0938 | 37.8888 | 0.95782 | 4.9682 | 0.66979 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66979 | -14.1339
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66979 | -14.1339

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | -44.3738
Bus_1 | 2.0037 | 69.4115 | 1.4959 | 5.5652 | 0 | 74.9546
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | -44.3738
Bus_1 | 2.0037 | 69.4115 | 1.4959 | 5.5652 | 0 | 74.9546
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | -15.4334
Bus_1 | 0.93103 | 32.2518 | 1.4959 | 5.5652 | 0.57014 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | -13.4151
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | -13.4151

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | -15.4334
Bus_1 | 0.93103 | 32.2518 | 1.4959 | 5.5652 | 0.57014 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | -13.4151
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | -13.4151

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 0.17098 | 0.91225 | 4.2306 | -120.4793 | 175.3676
Bus_1 | 0 | 2.1741 | 2.1741 | 0 | 25.1039 | 25.1039 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.8524e-13 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.7256e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.7256e-10 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99871 | 0.17098 | 0.91225 | 4.2306 | -120.4793 | 175.3676
Bus_1 | 0 | 2.1741 | 2.1741 | 0 | 25.1039 | 25.1039 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.8524e-13 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.7256e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.7256e-10 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0.57751 | 0.89847 | 14.546 | -109.4991 | 162.365
Bus_1 | 0 | 1.3366 | 1.3366 | 0 | 15.4338 | 15.4338 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 1.0576 | 0.47256 | 0.89901 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 0.47256 | 0.89901 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 0.47256 | 0.89901 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0.57751 | 0.89847 | 14.546 | -109.4991 | 162.365
Bus_1 | 0 | 1.3366 | 1.3366 | 0 | 15.4338 | 15.4338 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 1.0576 | 0.47256 | 0.89901 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 0.47256 | 0.89901 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 0.47256 | 0.89901 | 12.1069 | -110.1555 | 165.716

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93915 | 0.20124 | 0.7989 | 4.3922 | -134.3738 | 174.8348
Bus_1 | 0 | 1.7353 | 1.7353 | 0 | 20.0374 | 20.0374 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7807e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.2604e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.2604e-10 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93915 | 0.20124 | 0.7989 | 4.3922 | -134.3738 | 174.8348
Bus_1 | 0 | 1.7353 | 1.7353 | 0 | 20.0374 | 20.0374 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7807e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.2604e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 9.2604e-10 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99341 | 0.51858 | 0.80474 | 13.9856 | -112.1909 | 162.6422
Bus_1 | 0 | 1.111 | 1.111 | 0 | 12.8289 | 12.8289 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99341 | 0.51858 | 0.80474 | 13.9856 | -112.1909 | 162.6422
Bus_1 | 0 | 1.111 | 1.111 | 0 | 12.8289 | 12.8289 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94727 | 0.3928 | 0.82451 | 11.3296 | -108.6438 | 166.9558

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63362 | 1.1 | 0.83094 | 41.3545 | -90 | 124.9167
Bus_1 | 2.2489 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.59671 | 1.1 | 0.76 | 48.8481 | -90 | 121.109
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59671 | 1.1 | 0.76 | 48.8481 | -90 | 121.109
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59671 | 1.1 | 0.76 | 48.8481 | -90 | 121.109

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63362 | 1.1 | 0.83094 | 41.3545 | -90 | 124.9167
Bus_1 | 2.2489 | 0 | 0 | 25.9686 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.59671 | 1.1 | 0.76 | 48.8481 | -90 | 121.109
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59671 | 1.1 | 0.76 | 48.8481 | -90 | 121.109
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59671 | 1.1 | 0.76 | 48.8481 | -90 | 121.109

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87557 | 1.1 | 1.0019 | 30.3335 | -90 | 138.9618
Bus_1 | 1.0205 | 0 | 0 | 11.7834 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.84401 | 1.1 | 0.96891 | 31.9851 | -90 | 137.6329
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 1.1 | 0.96891 | 31.9851 | -90 | 137.6329
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 1.1 | 0.96891 | 31.9851 | -90 | 137.6329

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87557 | 1.1 | 1.0019 | 30.3335 | -90 | 138.9618
Bus_1 | 1.0205 | 0 | 0 | 11.7834 | 0 | 0 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.84401 | 1.1 | 0.96891 | 31.9851 | -90 | 137.6329
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 1.1 | 0.96891 | 31.9851 | -90 | 137.6329
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84401 | 1.1 | 0.96891 | 31.9851 | -90 | 137.6329

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58091 | 1 | 0.83768 | 33.1756 | -90 | 125.4816
Bus_1 | 1.6848 | 0 | 0 | 19.4549 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58091 | 1 | 0.83768 | 33.1756 | -90 | 125.4816
Bus_1 | 1.6848 | 0 | 0 | 19.4549 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54077 | 1 | 0.75145 | 42.2904 | -90 | 122.1644

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79147 | 1 | 0.92259 | 29.3245 | -90 | 138.4129
Bus_1 | 0.83519 | 0 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79147 | 1 | 0.92259 | 29.3245 | -90 | 138.4129
Bus_1 | 0.83519 | 0 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76156 | 1 | 0.87737 | 32.1359 | -90 | 137.3084

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7952 | 0.17098 | 0.7264 | -0.97583 | -120.4793 | 167.2031
Bus_1 | 0 | 2.6598 | 2.0883 | 0 | 30.7125 | 24.1136 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.71781 | 0 | 0.71781 | -6.3135 | 0 | 173.6865
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71781 | 0 | 0.71781 | -6.3135 | 0 | 173.6865
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71781 | 0 | 0.71781 | -6.3135 | 0 | 173.6865

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7952 | 0.17098 | 0.7264 | -0.97583 | -120.4793 | 167.2031
Bus_1 | 0 | 2.6598 | 2.0883 | 0 | 30.7125 | 24.1136 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.71781 | 0 | 0.71781 | -6.3135 | 0 | 173.6865
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71781 | 0 | 0.71781 | -6.3135 | 0 | 173.6865
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71781 | 0 | 0.71781 | -6.3135 | 0 | 173.6865

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 0.74415 | 0.8798 | 17.8249 | -103.7729 | 151.7357
Bus_1 | 0 | 1.1085 | 1.01 | 0 | 12.7998 | 11.6629 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.96532 | 0.66979 | 0.85183 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96532 | 0.66979 | 0.85183 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96532 | 0.66979 | 0.85183 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 0.74415 | 0.8798 | 17.8249 | -103.7729 | 151.7357
Bus_1 | 0 | 1.1085 | 1.01 | 0 | 12.7998 | 11.6629 | 4.1859 | 5.8705 | 0.95782 | 4.9682 | 0.95782 | 4.9682 | 0.96532 | 0.66979 | 0.85183 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96532 | 0.66979 | 0.85183 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96532 | 0.66979 | 0.85183 | 16.2908 | -104.1339 | 153.6019

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79834 | 0.20124 | 0.68005 | -2.2847 | -134.3738 | 165.0295
Bus_1 | 0 | 2.1448 | 1.5435 | 0 | 24.7658 | 17.8225 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79834 | 0.20124 | 0.68005 | -2.2847 | -134.3738 | 165.0295
Bus_1 | 0 | 2.1448 | 1.5435 | 0 | 24.7658 | 17.8225 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | -7.6118 | 0 | 172.3882

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91797 | 0.66111 | 0.79837 | 16.519 | -105.4334 | 151.8824
Bus_1 | 0 | 0.95762 | 0.81502 | 0 | 11.0576 | 9.4111 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91797 | 0.66111 | 0.79837 | 16.519 | -105.4334 | 151.8824
Bus_1 | 0 | 0.95762 | 0.81502 | 0 | 11.0576 | 9.4111 | 7.6985 | 6.4322 | 1.4959 | 5.5652 | 1.4959 | 5.5652 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86718 | 0.57014 | 0.77804 | 15.0772 | -103.4151 | 154.9844