## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 5.2486 | 1000.0001 | 1.3244 | 13.2439 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 4.283 | 148.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.618 | 689.314 | 1.3244 | 13.2439 | 0.40283 | 45
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 1.3097 | 45.3689 | 0.62773 | 2.8984 | 0.80202 | 45
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 4.1989 | 800 | 1.505 | 15.0499 | 0 | 84.2894
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 3.0129 | 574.037 | 1.505 | 15.0499 | 0.33546 | 45
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6942e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0638e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2526e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4344e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4346e-11 | 0 | -180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.5455 | 4.5455 | 0 | 288.6752 | 288.6752 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -8.6933e-11 | 0 | -180
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0091e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 3.7092 | 3.7092 | 0 | 42.8296 | 42.8296 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.2486e-11 | 0 | -180
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4301e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4309e-11 | 0 | -180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.7342 | 3.7342 | 0 | 237.1508 | 237.1508 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.0202 | 0.24004 | 0.89607 | 5.7662 | -121.3466 | 173.4316
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 1.7631 | 1.7631 | 0 | 20.3584 | 20.3584 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0759 | 0.62335 | 0.92294 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.72e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0763e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7232e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9237e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9237e-10 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.6364 | 3.6364 | 0 | 230.9401 | 230.9401 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.72e-10 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0763e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7232e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9237e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9237e-10 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 194.0418 | 194.0418 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.92203 | 0.19641 | 0.81801 | 5.174 | -122.1449 | 174.1659
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2486 | 0 | 0 | 333.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 7.4866 | 0 | 0 | 86.4483 | 0 | 0 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.56059 | 1.1 | 0.55326 | 81.0128 | -90 | 99.1072
Bus_2 | 4.1498 | 0 | 0 | 47.918 | 0 | 0 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.5032 | 1.1 | 0.85364 | 41.566 | -90 | 116.1703
Bus_3 | 3.0503 | 0 | 0 | 35.222 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.58154 | 1.1 | 0.90005 | 35.2335 | -90 | 121.8536
Bus_4 | 3.0503 | 0 | 0 | 35.222 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.58154 | 1.1 | 0.90005 | 35.2335 | -90 | 121.8536

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 5.2486 | 0 | 0 | 333.3334 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 1.1 | 0.63509 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 7.4866 | 0 | 0 | 86.4483 | 0 | 0 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.56059 | 1.1 | 0.55326 | 81.0128 | -90 | 99.1072
Bus_2 | 4.1498 | 0 | 0 | 47.918 | 0 | 0 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.5032 | 1.1 | 0.85364 | 41.566 | -90 | 116.1703
Bus_3 | 3.0503 | 0 | 0 | 35.222 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.58154 | 1.1 | 0.90005 | 35.2335 | -90 | 121.8536
Bus_4 | 3.0503 | 0 | 0 | 35.222 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.58154 | 1.1 | 0.90005 | 35.2335 | -90 | 121.8536

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.618 | 0 | 0 | 229.7713 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575
Bus_1 | 1.5122 | 0 | 0 | 17.4619 | 0 | 0 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.9259 | 1.1 | 1.0368 | 29.1566 | -90 | 141.252
Bus_2 | 1.2597 | 0 | 0 | 14.5454 | 0 | 0 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.91324 | 1.1 | 1.0168 | 30.1847 | -90 | 140.931
Bus_3 | 1.1313 | 0 | 0 | 13.063 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.90616 | 1.1 | 1.0072 | 30.6623 | -90 | 140.7048
Bus_4 | 1.1313 | 0 | 0 | 13.063 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.90616 | 1.1 | 1.0072 | 30.6623 | -90 | 140.7048

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.618 | 0 | 0 | 229.7713 | 0 | 0 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.69184 | 1.1 | 0.83784 | 40.4095 | -90 | 128.9575
Bus_1 | 1.5122 | 0 | 0 | 17.4619 | 0 | 0 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.9259 | 1.1 | 1.0368 | 29.1566 | -90 | 141.252
Bus_2 | 1.2597 | 0 | 0 | 14.5454 | 0 | 0 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.91324 | 1.1 | 1.0168 | 30.1847 | -90 | 140.931
Bus_3 | 1.1313 | 0 | 0 | 13.063 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.90616 | 1.1 | 1.0072 | 30.6623 | -90 | 140.7048
Bus_4 | 1.1313 | 0 | 0 | 13.063 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.90616 | 1.1 | 1.0072 | 30.6623 | -90 | 140.7048

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 6.5137 | 0 | 0 | 75.2134 | 0 | 0 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1749 | -90 | 98.9437
Bus_2 | 2.8289 | 0 | 0 | 32.6655 | 0 | 0 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.54654 | 1 | 0.86366 | 30.3792 | -90 | 123.0883
Bus_3 | 1.9042 | 0 | 0 | 21.9879 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.63468 | 1 | 0.87958 | 29.7127 | -90 | 128.8071
Bus_4 | 1.9042 | 0 | 0 | 21.9879 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.63468 | 1 | 0.87958 | 29.7127 | -90 | 128.8071

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 4.1989 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 1 | 0.57735 | 60 | -90 | 120
Bus_1 | 6.5137 | 0 | 0 | 75.2134 | 0 | 0 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.50942 | 1 | 0.50272 | 81.1749 | -90 | 98.9437
Bus_2 | 2.8289 | 0 | 0 | 32.6655 | 0 | 0 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.54654 | 1 | 0.86366 | 30.3792 | -90 | 123.0883
Bus_3 | 1.9042 | 0 | 0 | 21.9879 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.63468 | 1 | 0.87958 | 29.7127 | -90 | 128.8071
Bus_4 | 1.9042 | 0 | 0 | 21.9879 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.63468 | 1 | 0.87958 | 29.7127 | -90 | 128.8071

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092
Bus_1 | 1.3644 | 0 | 0 | 15.7549 | 0 | 0 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_2 | 1.0362 | 0 | 0 | 11.9651 | 0 | 0 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83427 | 1 | 0.9187 | 30.7055 | -90 | 141.3329
Bus_3 | 0.88487 | 0 | 0 | 10.2175 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83157 | 1 | 0.90913 | 31.3383 | -90 | 141.3744
Bus_4 | 0.88487 | 0 | 0 | 10.2175 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83157 | 1 | 0.90913 | 31.3383 | -90 | 141.3744

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 3.0129 | 0 | 0 | 191.3457 | 0 | 0 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.61843 | 1 | 0.7473 | 41.7746 | -90 | 128.1092
Bus_1 | 1.3644 | 0 | 0 | 15.7549 | 0 | 0 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.83548 | 1 | 0.93979 | 29.185 | -90 | 140.9086
Bus_2 | 1.0362 | 0 | 0 | 11.9651 | 0 | 0 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83427 | 1 | 0.9187 | 30.7055 | -90 | 141.3329
Bus_3 | 0.88487 | 0 | 0 | 10.2175 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83157 | 1 | 0.90913 | 31.3383 | -90 | 141.3744
Bus_4 | 0.88487 | 0 | 0 | 10.2175 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83157 | 1 | 0.90913 | 31.3383 | -90 | 141.3744

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2486 | 5.2486 | 0 | 333.3334 | 333.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | -4.8774e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 7.506 | 7.6054 | 0 | 86.6716 | 87.8196 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.2748 | 0 | 0.2748 | 1.9013 | 0 | -178.0987
Bus_2 | 0 | 5.0297 | 2.9649 | 0 | 58.0778 | 34.2354 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.75856 | 0 | 0.75856 | -12.5615 | 0 | 167.4385
Bus_3 | 0 | 4.0559 | 2.6206 | 0 | 46.8334 | 30.2597 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80628 | 0 | 0.80628 | -9.1588 | 0 | 170.8412
Bus_4 | 0 | 4.0559 | 2.6206 | 0 | 46.8334 | 30.2597 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80628 | 0 | 0.80628 | -9.1588 | 0 | 170.8412

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 5.2486 | 5.2486 | 0 | 333.3334 | 333.3334 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.63509 | 0 | 0.63509 | -4.8774e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 7.506 | 7.6054 | 0 | 86.6716 | 87.8196 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.2748 | 0 | 0.2748 | 1.9013 | 0 | -178.0987
Bus_2 | 0 | 5.0297 | 2.9649 | 0 | 58.0778 | 34.2354 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.75856 | 0 | 0.75856 | -12.5615 | 0 | 167.4385
Bus_3 | 0 | 4.0559 | 2.6206 | 0 | 46.8334 | 30.2597 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80628 | 0 | 0.80628 | -9.1588 | 0 | 170.8412
Bus_4 | 0 | 4.0559 | 2.6206 | 0 | 46.8334 | 30.2597 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80628 | 0 | 0.80628 | -9.1588 | 0 | 170.8412

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | 229.7713 | 229.7713 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095
Bus_1 | 0 | 1.5267 | 1.4167 | 0 | 17.6284 | 16.3587 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.025 | 0.87234 | 0.93763 | 21.3765 | -100.051 | 148.8263
Bus_2 | 0 | 1.3831 | 1.1759 | 0 | 15.9706 | 13.5777 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0065 | 0.80202 | 0.92704 | 20.0477 | -99.5297 | 151.2487
Bus_3 | 0 | 1.2983 | 1.0751 | 0 | 14.9918 | 12.4146 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99548 | 0.76108 | 0.92127 | 19.2072 | -99.2264 | 152.6164
Bus_4 | 0 | 1.2983 | 1.0751 | 0 | 14.9918 | 12.4146 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99548 | 0.76108 | 0.92127 | 19.2072 | -99.2264 | 152.6164

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | 229.7713 | 229.7713 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 1.3244 | 13.2439 | 0.83784 | 0.40283 | 0.69184 | 8.9575 | -115.8808 | 160.4095
Bus_1 | 0 | 1.5267 | 1.4167 | 0 | 17.6284 | 16.3587 | 2.133e-06 | 0.46831 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.025 | 0.87234 | 0.93763 | 21.3765 | -100.051 | 148.8263
Bus_2 | 0 | 1.3831 | 1.1759 | 0 | 15.9706 | 13.5777 | 3.7165 | 1.9229 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0065 | 0.80202 | 0.92704 | 20.0477 | -99.5297 | 151.2487
Bus_3 | 0 | 1.2983 | 1.0751 | 0 | 14.9918 | 12.4146 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99548 | 0.76108 | 0.92127 | 19.2072 | -99.2264 | 152.6164
Bus_4 | 0 | 1.2983 | 1.0751 | 0 | 14.9918 | 12.4146 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99548 | 0.76108 | 0.92127 | 19.2072 | -99.2264 | 152.6164

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 6.5411 | 6.6283 | 0 | 75.5298 | 76.5371 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 1.9559 | 0 | -178.0441
Bus_2 | 0 | 3.9256 | 2.4842 | 0 | 45.3291 | 28.6851 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.76045 | 0 | 0.76045 | -8.981 | 0 | 171.019
Bus_3 | 0 | 3.0772 | 2.2205 | 0 | 35.533 | 25.6396 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.78076 | 0 | 0.78076 | -6.1425 | 0 | 173.8575
Bus_4 | 0 | 3.0772 | 2.2205 | 0 | 35.533 | 25.6396 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.78076 | 0 | 0.78076 | -6.1425 | 0 | 173.8575

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 4.1989 | 4.1989 | 0 | 266.6667 | 266.6667 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.57735 | 0 | 0.57735 | -5.8129e-09 | 0 | 180
Bus_1 | 0 | 6.5411 | 6.6283 | 0 | 75.5298 | 76.5371 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 1.9559 | 0 | -178.0441
Bus_2 | 0 | 3.9256 | 2.4842 | 0 | 45.3291 | 28.6851 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.76045 | 0 | 0.76045 | -8.981 | 0 | 171.019
Bus_3 | 0 | 3.0772 | 2.2205 | 0 | 35.533 | 25.6396 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.78076 | 0 | 0.78076 | -6.1425 | 0 | 173.8575
Bus_4 | 0 | 3.0772 | 2.2205 | 0 | 35.533 | 25.6396 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.78076 | 0 | 0.78076 | -6.1425 | 0 | 173.8575

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746
Bus_1 | 0 | 1.3778 | 1.2749 | 0 | 15.9091 | 14.7216 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_2 | 0 | 1.2122 | 0.96482 | 0 | 13.9974 | 11.1408 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90453 | 0.70193 | 0.85207 | 19.7902 | -97.6343 | 152.8016
Bus_3 | 0 | 1.1097 | 0.86904 | 0 | 12.8132 | 10.0348 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.88899 | 0.65508 | 0.85236 | 18.9434 | -96.0933 | 154.81
Bus_4 | 0 | 1.1097 | 0.86904 | 0 | 12.8132 | 10.0348 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.88899 | 0.65508 | 0.85236 | 18.9434 | -96.0933 | 154.81

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 3.0129 | 3.0129 | 0 | 191.3457 | 191.3457 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 1.505 | 15.0499 | 0.7473 | 0.33546 | 0.61843 | 8.1092 | -117.0249 | 161.7746
Bus_1 | 0 | 1.3778 | 1.2749 | 0 | 15.9091 | 14.7216 | 4.309e-06 | 0.4804 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.92823 | 0.78485 | 0.84697 | 21.0464 | -100.4046 | 148.8124
Bus_2 | 0 | 1.2122 | 0.96482 | 0 | 13.9974 | 11.1408 | 7.1352 | 1.8795 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90453 | 0.70193 | 0.85207 | 19.7902 | -97.6343 | 152.8016
Bus_3 | 0 | 1.1097 | 0.86904 | 0 | 12.8132 | 10.0348 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.88899 | 0.65508 | 0.85236 | 18.9434 | -96.0933 | 154.81
Bus_4 | 0 | 1.1097 | 0.86904 | 0 | 12.8132 | 10.0348 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.88899 | 0.65508 | 0.85236 | 18.9434 | -96.0933 | 154.81