## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31582 | -26.2547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16771 | -26.5021
Bus_2 | 2.4625 | 85.3023 | 1.4778 | 5.5582 | 0 | 75.1106
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17752 | -26.7222

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31582 | -26.2547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16771 | -26.5021
Bus_2 | 2.4625 | 85.3023 | 1.4778 | 5.5582 | 0 | 75.1106
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17752 | -26.7222

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83691 | -12.4045
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77787 | -13.1084
Bus_2 | 1.1433 | 39.6059 | 1.4778 | 5.5582 | 0.70014 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78726 | -13.322

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83691 | -12.4045
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77787 | -13.1084
Bus_2 | 1.1433 | 39.6059 | 1.4778 | 5.5582 | 0.70014 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78726 | -13.322

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34923 | -37.3595
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595
Bus_2 | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552 | 0 | 67.9403
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34923 | -37.3595
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595
Bus_2 | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552 | 0 | 67.9403
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69465 | -14.653
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242
Bus_2 | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552 | 0.52617 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69465 | -14.653
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242
Bus_2 | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552 | 0.52617 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1274 | 0.31582 | 0.98665 | 7.6589 | -116.2547 | 172.254
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0.16771 | 1.0275 | 3.9043 | -116.5021 | 175.8115
Bus_2 | 0 | 2.1326 | 2.1326 | 0 | 24.6247 | 24.6247 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0622 | 0 | 1.0622 | -1.3899e-05 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0.17752 | 1.033 | 3.8656 | -116.7221 | 175.3579

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1274 | 0.31582 | 0.98665 | 7.6589 | -116.2547 | 172.254
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0.16771 | 1.0275 | 3.9043 | -116.5021 | 175.8115
Bus_2 | 0 | 2.1326 | 2.1326 | 0 | 24.6247 | 24.6247 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0622 | 0 | 1.0622 | -1.3899e-05 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0.17752 | 1.033 | 3.8656 | -116.7221 | 175.3579

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1951 | 0.67776 | 0.99804 | 16.1431 | -107.2464 | 161.6015
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0.5897 | 1.0104 | 13.6568 | -108.0709 | 163.8933
Bus_2 | 0 | 1.3648 | 1.3648 | 0 | 15.7595 | 15.7595 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.1623 | 0.48254 | 1.0109 | 11.3374 | -108.7273 | 166.9361
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0.5993 | 1.0174 | 13.5419 | -108.2729 | 163.5061

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1951 | 0.67776 | 0.99804 | 16.1431 | -107.2464 | 161.6015
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0.5897 | 1.0104 | 13.6568 | -108.0709 | 163.8933
Bus_2 | 0 | 1.3648 | 1.3648 | 0 | 15.7595 | 15.7595 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.1623 | 0.48254 | 1.0109 | 11.3374 | -108.7273 | 166.9361
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0.5993 | 1.0174 | 13.5419 | -108.2729 | 163.5061

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98185 | 0.34923 | 0.77263 | 8.1265 | -127.3595 | 169.6514
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214
Bus_2 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.2623e-11 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98185 | 0.34923 | 0.77263 | 8.1265 | -127.3595 | 169.6514
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214
Bus_2 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.2623e-11 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0.58149 | 0.81017 | 15.6781 | -110.7182 | 160.3874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758
Bus_2 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.92772 | 0.35381 | 0.83781 | 10.6132 | -105.0137 | 168.2323
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0.58149 | 0.81017 | 15.6781 | -110.7182 | 160.3874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758
Bus_2 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.92772 | 0.35381 | 0.83781 | 10.6132 | -105.0137 | 168.2323
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77632 | 1.2096 | 1.0183 | 33.6886 | -89.5276 | 130.0997
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 1.2265 | 0.97838 | 37.088 | -90 | 127.0124
Bus_2 | 1.9849 | 0 | 0 | 22.9192 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.68858 | 1.2265 | 0.92192 | 41.9216 | -90 | 123.7615
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74615 | 1.235 | 0.98813 | 36.6278 | -90.2313 | 126.9381

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77632 | 1.2096 | 1.0183 | 33.6886 | -89.5276 | 130.0997
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 1.2265 | 0.97838 | 37.088 | -90 | 127.0124
Bus_2 | 1.9849 | 0 | 0 | 22.9192 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.68858 | 1.2265 | 0.92192 | 41.9216 | -90 | 123.7615
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74615 | 1.235 | 0.98813 | 36.6278 | -90.2313 | 126.9381

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98859 | 1.2096 | 1.1211 | 30.134 | -89.5276 | 140.4905
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | 1.2265 | 1.1078 | 30.8401 | -90 | 138.9304
Bus_2 | 1.005 | 0 | 0 | 11.6046 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.94046 | 1.2265 | 1.0767 | 32.2051 | -90 | 137.6538
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98116 | 1.235 | 1.1171 | 30.5417 | -90.2313 | 138.7629

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98859 | 1.2096 | 1.1211 | 30.134 | -89.5276 | 140.4905
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | 1.2265 | 1.1078 | 30.8401 | -90 | 138.9304
Bus_2 | 1.005 | 0 | 0 | 11.6046 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.94046 | 1.2265 | 1.0767 | 32.2051 | -90 | 137.6538
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98116 | 1.235 | 1.1171 | 30.5417 | -90.2313 | 138.7629

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6989 | 1 | 0.93373 | 26.1757 | -90 | 132.2014
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779
Bus_2 | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.59923 | 1 | 0.81803 | 35.146 | -90 | 126.797
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6989 | 1 | 0.93373 | 26.1757 | -90 | 132.2014
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779
Bus_2 | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.59923 | 1 | 0.81803 | 35.146 | -90 | 126.797
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82762 | 1 | 0.95138 | 28.1079 | -90 | 140.1141
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333
Bus_2 | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.77007 | 1 | 0.87859 | 32.2172 | -90 | 137.8629
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82762 | 1 | 0.95138 | 28.1079 | -90 | 140.1141
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333
Bus_2 | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.77007 | 1 | 0.87859 | 32.2172 | -90 | 137.8629
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9743 | 0.31582 | 0.86533 | 2.9434 | -116.2547 | 164.3654
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92418 | 0.16771 | 0.86682 | -1.5304 | -116.5021 | 168.3679
Bus_2 | 0 | 2.5802 | 1.9272 | 0 | 29.7939 | 22.253 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.86077 | 0 | 0.86077 | -6.62 | 0 | 173.38
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93401 | 0.17752 | 0.87332 | -1.5194 | -116.7221 | 167.8822

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9743 | 0.31582 | 0.86533 | 2.9434 | -116.2547 | 164.3654
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92418 | 0.16771 | 0.86682 | -1.5304 | -116.5021 | 168.3679
Bus_2 | 0 | 2.5802 | 1.9272 | 0 | 29.7939 | 22.253 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.86077 | 0 | 0.86077 | -6.62 | 0 | 173.38
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93401 | 0.17752 | 0.87332 | -1.5194 | -116.7221 | 167.8822

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0.83691 | 0.99168 | 18.7141 | -102.4045 | 152.4532
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0.77787 | 0.98117 | 16.8751 | -103.1084 | 153.5058
Bus_2 | 0 | 1.16 | 1.0054 | 0 | 13.3941 | 11.6088 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0681 | 0.70014 | 0.95497 | 15.2646 | -103.4694 | 155.2584
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0.78726 | 0.98934 | 16.7239 | -103.322 | 153.1875

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0.83691 | 0.99168 | 18.7141 | -102.4045 | 152.4532
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0.77787 | 0.98117 | 16.8751 | -103.1084 | 153.5058
Bus_2 | 0 | 1.16 | 1.0054 | 0 | 13.3941 | 11.6088 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0681 | 0.70014 | 0.95497 | 15.2646 | -103.4694 | 155.2584
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0.78726 | 0.98934 | 16.7239 | -103.322 | 153.1875

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90203 | 0.34923 | 0.72408 | 3.3989 | -127.3595 | 161.9704
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299
Bus_2 | 0 | 1.7914 | 1.3122 | 0 | 20.6851 | 15.1525 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.74745 | 0 | 0.74745 | -6.2976 | 0 | 173.7024
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90203 | 0.34923 | 0.72408 | 3.3989 | -127.3595 | 161.9704
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299
Bus_2 | 0 | 1.7914 | 1.3122 | 0 | 20.6851 | 15.1525 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.74745 | 0 | 0.74745 | -6.2976 | 0 | 173.7024
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94736 | 0.69465 | 0.82518 | 17.4311 | -104.653 | 151.9318
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695
Bus_2 | 0 | 0.87798 | 0.70992 | 0 | 10.138 | 8.1974 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.85952 | 0.52617 | 0.79344 | 14.1612 | -101.1059 | 157.3128
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94736 | 0.69465 | 0.82518 | 17.4311 | -104.653 | 151.9318
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695
Bus_2 | 0 | 0.87798 | 0.70992 | 0 | 10.138 | 8.1974 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.85952 | 0.52617 | 0.79344 | 14.1612 | -101.1059 | 157.3128
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695