## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30833 | -26.3754
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15907 | -26.5021
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15907 | -26.5021
Bus_3 | 2.3355 | 80.9035 | 1.4778 | 5.5582 | 0 | 75.1106

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30833 | -26.3754
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15907 | -26.5021
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15907 | -26.5021
Bus_3 | 2.3355 | 80.9035 | 1.4778 | 5.5582 | 0 | 75.1106

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80214 | -12.5999
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73776 | -13.1084
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73776 | -13.1084
Bus_3 | 1.0844 | 37.5635 | 1.4778 | 5.5582 | 0.66404 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80214 | -12.5999
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73776 | -13.1084
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73776 | -13.1084
Bus_3 | 1.0844 | 37.5635 | 1.4778 | 5.5582 | 0.66404 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34923 | -37.3595
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595
Bus_3 | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552 | 0 | 67.9403

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34923 | -37.3595
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17462 | -37.3595
Bus_3 | 1.7386 | 60.2284 | 2.4943 | 6.1552 | 0 | 67.9403

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69465 | -14.653
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242
Bus_3 | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552 | 0.52617 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69465 | -14.653
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61012 | -13.1242
Bus_3 | 0.85923 | 29.7644 | 2.4943 | 6.1552 | 0.52617 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0.30833 | 0.94114 | 7.5925 | -116.3754 | 171.8268
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.15907 | 0.97451 | 3.9043 | -116.5021 | 175.8115
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.15907 | 0.97451 | 3.9043 | -116.5021 | 175.8115
Bus_3 | 0 | 2.0226 | 2.0226 | 0 | 23.3548 | 23.3548 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0074 | 0 | 1.0074 | -6.9493e-06 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0.30833 | 0.94114 | 7.5925 | -116.3754 | 171.8268
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.15907 | 0.97451 | 3.9043 | -116.5021 | 175.8115
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.15907 | 0.97451 | 3.9043 | -116.5021 | 175.8115
Bus_3 | 0 | 2.0226 | 2.0226 | 0 | 23.3548 | 23.3548 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.0074 | 0 | 1.0074 | -6.9493e-06 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0.65139 | 0.95314 | 16.0165 | -107.4239 | 161.2463
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0.55929 | 0.95827 | 13.6568 | -108.0709 | 163.8933
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0.55929 | 0.95827 | 13.6568 | -108.0709 | 163.8933
Bus_3 | 0 | 1.2944 | 1.2944 | 0 | 14.9469 | 14.9469 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.1024 | 0.45765 | 0.95875 | 11.3374 | -108.7273 | 166.9361

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0.65139 | 0.95314 | 16.0165 | -107.4239 | 161.2463
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0.55929 | 0.95827 | 13.6568 | -108.0709 | 163.8933
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0.55929 | 0.95827 | 13.6568 | -108.0709 | 163.8933
Bus_3 | 0 | 1.2944 | 1.2944 | 0 | 14.9469 | 14.9469 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.1024 | 0.45765 | 0.95875 | 11.3374 | -108.7273 | 166.9361

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98185 | 0.34923 | 0.77263 | 8.1265 | -127.3595 | 169.6514
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214
Bus_3 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.2615e-11 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98185 | 0.34923 | 0.77263 | 8.1265 | -127.3595 | 169.6514
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92162 | 0.17462 | 0.816 | 4.3184 | -127.3595 | 175.1214
Bus_3 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 17.3865 | 17.3865 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.2615e-11 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0.58149 | 0.81017 | 15.6781 | -110.7182 | 160.3874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758
Bus_3 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.92772 | 0.35381 | 0.83781 | 10.6132 | -105.0137 | 168.2323

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0.58149 | 0.81017 | 15.6781 | -110.7182 | 160.3874
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0.4671 | 0.82206 | 13.2486 | -108.5608 | 164.3758
Bus_3 | 0 | 1.0007 | 1.0007 | 0 | 11.5554 | 11.5554 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.92772 | 0.35381 | 0.83781 | 10.6132 | -105.0137 | 168.2323

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7436 | 1.1548 | 0.97448 | 33.307 | -89.7526 | 130.0045
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70026 | 1.1632 | 0.92793 | 37.088 | -90 | 127.0124
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70026 | 1.1632 | 0.92793 | 37.088 | -90 | 127.0124
Bus_3 | 1.8825 | 0 | 0 | 21.7373 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.65307 | 1.1632 | 0.87438 | 41.9216 | -90 | 123.7614

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7436 | 1.1548 | 0.97448 | 33.307 | -89.7526 | 130.0045
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70026 | 1.1632 | 0.92793 | 37.088 | -90 | 127.0124
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70026 | 1.1632 | 0.92793 | 37.088 | -90 | 127.0124
Bus_3 | 1.8825 | 0 | 0 | 21.7373 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.65307 | 1.1632 | 0.87438 | 41.9216 | -90 | 123.7614

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94521 | 1.1548 | 1.0715 | 29.8618 | -89.7526 | 140.3218
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92259 | 1.1632 | 1.0507 | 30.8401 | -90 | 138.9304
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92259 | 1.1632 | 1.0507 | 30.8401 | -90 | 138.9304
Bus_3 | 0.95316 | 0 | 0 | 11.0062 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.89197 | 1.1632 | 1.0212 | 32.2051 | -90 | 137.6538

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94521 | 1.1548 | 1.0715 | 29.8618 | -89.7526 | 140.3218
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92259 | 1.1632 | 1.0507 | 30.8401 | -90 | 138.9304
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92259 | 1.1632 | 1.0507 | 30.8401 | -90 | 138.9304
Bus_3 | 0.95316 | 0 | 0 | 11.0062 | 0 | 0 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.89197 | 1.1632 | 1.0212 | 32.2051 | -90 | 137.6538

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6989 | 1 | 0.93373 | 26.1757 | -90 | 132.2014
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779
Bus_3 | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.59923 | 1 | 0.81803 | 35.146 | -90 | 126.797

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6989 | 1 | 0.93373 | 26.1757 | -90 | 132.2014
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64709 | 1 | 0.87491 | 30.3158 | -90 | 129.6779
Bus_3 | 1.2249 | 0 | 0 | 14.1439 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.59923 | 1 | 0.81803 | 35.146 | -90 | 126.797

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82762 | 1 | 0.95138 | 28.1079 | -90 | 140.1141
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333
Bus_3 | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.77007 | 1 | 0.87859 | 32.2172 | -90 | 137.8629

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82762 | 1 | 0.95138 | 28.1079 | -90 | 140.1141
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 1 | 0.91481 | 30.0885 | -90 | 139.0333
Bus_3 | 0.69991 | 0 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.77007 | 1 | 0.87859 | 32.2172 | -90 | 137.8629

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93286 | 0.30833 | 0.82698 | 2.9111 | -116.3754 | 163.9346
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.15907 | 0.82212 | -1.5304 | -116.5021 | 168.3679
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.15907 | 0.82212 | -1.5304 | -116.5021 | 168.3679
Bus_3 | 0 | 2.4472 | 1.8278 | 0 | 28.2575 | 21.1055 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.81638 | 0 | 0.81638 | -6.62 | 0 | 173.38

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93286 | 0.30833 | 0.82698 | 2.9111 | -116.3754 | 163.9346
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.15907 | 0.82212 | -1.5304 | -116.5021 | 168.3679
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.15907 | 0.82212 | -1.5304 | -116.5021 | 168.3679
Bus_3 | 0 | 2.4472 | 1.8278 | 0 | 28.2575 | 21.1055 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 0.81638 | 0 | 0.81638 | -6.62 | 0 | 173.38

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0688 | 0.80214 | 0.94795 | 18.5587 | -102.5999 | 152.1635
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 0.73776 | 0.93057 | 16.8751 | -103.1084 | 153.5058
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 0.73776 | 0.93057 | 16.8751 | -103.1084 | 153.5058
Bus_3 | 0 | 1.1001 | 0.95351 | 0 | 12.7034 | 11.0102 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.013 | 0.66404 | 0.90573 | 15.2646 | -103.4694 | 155.2584

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0688 | 0.80214 | 0.94795 | 18.5587 | -102.5999 | 152.1635
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 0.73776 | 0.93057 | 16.8751 | -103.1084 | 153.5058
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 0.73776 | 0.93057 | 16.8751 | -103.1084 | 153.5058
Bus_3 | 0 | 1.1001 | 0.95351 | 0 | 12.7034 | 11.0102 | 7.8952 | 7.3351 | 1.4778 | 5.5582 | 1.4778 | 5.5582 | 1.013 | 0.66404 | 0.90573 | 15.2646 | -103.4694 | 155.2584

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90203 | 0.34923 | 0.72408 | 3.3989 | -127.3595 | 161.9704
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299
Bus_3 | 0 | 1.7914 | 1.3122 | 0 | 20.6851 | 15.1525 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.74745 | 0 | 0.74745 | -6.2976 | 0 | 173.7024

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90203 | 0.34923 | 0.72408 | 3.3989 | -127.3595 | 161.9704
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0.17462 | 0.73191 | -0.99391 | -127.3595 | 167.9299
Bus_3 | 0 | 1.7914 | 1.3122 | 0 | 20.6851 | 15.1525 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.74745 | 0 | 0.74745 | -6.2976 | 0 | 173.7024

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94736 | 0.69465 | 0.82518 | 17.4311 | -104.653 | 151.9318
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695
Bus_3 | 0 | 0.87798 | 0.70992 | 0 | 10.138 | 8.1974 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.85952 | 0.52617 | 0.79344 | 14.1612 | -101.1059 | 157.3128

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94736 | 0.69465 | 0.82518 | 17.4311 | -104.653 | 151.9318
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.61012 | 0.80842 | 15.8757 | -103.1242 | 154.5695
Bus_3 | 0 | 0.87798 | 0.70992 | 0 | 10.138 | 8.1974 | 14.8218 | 7.8724 | 2.4943 | 6.1552 | 2.4943 | 6.1552 | 0.85952 | 0.52617 | 0.79344 | 14.1612 | -101.1059 | 157.3128