## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 5.4963 | 190.3978 | 0.10773 | 2.3084 | 0 | 87.328
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | -1.4429
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | -1.4429
Bus_1 | 1.4245 | 49.3473 | 0.10773 | 2.3084 | 0.87234 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87234 | -10.051

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 4.7732 | 165.3474 | 0.11535 | 2.4164 | 0 | 87.2669
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95178 | -1.614
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95178 | -1.614
Bus_1 | 1.2817 | 44.3979 | 0.11535 | 2.4164 | 0.78485 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78485 | -10.4046

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 0.89093 | 1.0567 | 25.1885 | -89.286 | 155.0677
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0351e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.4151e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.8881e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.8881e-09 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 0.89093 | 1.0567 | 25.1885 | -89.286 | 155.0677
Bus_1 | 0 | 4.7599 | 4.7599 | 0 | 54.9631 | 54.9631 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0351e-12 | 0 | -180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.4151e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.8881e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.8881e-09 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.019 | 1.0651 | 27.7036 | -91.9252 | 151.4403
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.019 | 1.0651 | 27.7036 | -91.9252 | 151.4403
Bus_1 | 0 | 2.011 | 2.011 | 0 | 23.2205 | 23.2205 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.71098 | 0.91717 | 17.922 | -106.528 | 158.1868

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94772 | 0.79367 | 0.95748 | 24.7516 | -89.2249 | 155.5174
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.077e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.7555e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94772 | 0.79367 | 0.95748 | 24.7516 | -89.2249 | 155.5174
Bus_1 | 0 | 4.1337 | 4.1337 | 0 | 47.7317 | 47.7317 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.077e-11 | 0 | 180
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 2.7555e-09 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.6637e-09 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99498 | 0.91756 | 0.96487 | 27.4373 | -92.128 | 151.6304
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99498 | 0.91756 | 0.96487 | 27.4373 | -92.128 | 151.6304
Bus_1 | 0 | 1.7957 | 1.7957 | 0 | 20.7353 | 20.7353 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057 | 0.63489 | 0.83074 | 17.5701 | -106.9886 | 158.5648

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0245 | 1.1 | 1.0822 | 28.8749 | -90 | 145.9934 | 0
Bus_1 | 3.5603 | 0 | 0 | 41.1106 | 0 | 0 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.71979 | 1.1 | 1.0908 | 19.8715 | -90 | 128.3591 | 3.5603
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71979 | 1.1 | 1.0908 | 19.8715 | -90 | 128.3591 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71979 | 1.1 | 1.0908 | 19.8715 | -90 | 128.3591 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71979 | 1.1 | 1.0908 | 19.8715 | -90 | 128.3591 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0245 | 1.1 | 1.0822 | 28.8749 | -90 | 145.9934 | 0
Bus_1 | 3.5603 | 0 | 0 | 41.1106 | 0 | 0 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.71979 | 1.1 | 1.0908 | 19.8715 | -90 | 128.3591 | 3.5603
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71979 | 1.1 | 1.0908 | 19.8715 | -90 | 128.3591 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71979 | 1.1 | 1.0908 | 19.8715 | -90 | 128.3591 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71979 | 1.1 | 1.0908 | 19.8715 | -90 | 128.3591 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 1.1 | 1.0918 | 29.7285 | -90 | 148.6939 | 0
Bus_1 | 1.1952 | 0 | 0 | 13.8008 | 0 | 0 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.96671 | 1.1 | 1.0707 | 27.9914 | -90 | 142.8705 | 1.1952
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96671 | 1.1 | 1.0707 | 27.9914 | -90 | 142.8705 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96671 | 1.1 | 1.0707 | 27.9914 | -90 | 142.8705 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96671 | 1.1 | 1.0707 | 27.9914 | -90 | 142.8705 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 1.1 | 1.0918 | 29.7285 | -90 | 148.6939 | 0
Bus_1 | 1.1952 | 0 | 0 | 13.8008 | 0 | 0 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.96671 | 1.1 | 1.0707 | 27.9914 | -90 | 142.8705 | 1.1952
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96671 | 1.1 | 1.0707 | 27.9914 | -90 | 142.8705 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96671 | 1.1 | 1.0707 | 27.9914 | -90 | 142.8705 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96671 | 1.1 | 1.0707 | 27.9914 | -90 | 142.8705 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94914 | 1 | 0.99841 | 28.4402 | -90 | 146.7117 | 0
Bus_1 | 2.2944 | 0 | 0 | 26.4932 | 0 | 0 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.77144 | 1 | 1.0366 | 19.7174 | -90 | 134.4717 | 2.2944
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77144 | 1 | 1.0366 | 19.7174 | -90 | 134.4717 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77144 | 1 | 1.0366 | 19.7174 | -90 | 134.4717 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77144 | 1 | 1.0366 | 19.7174 | -90 | 134.4717 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94914 | 1 | 0.99841 | 28.4402 | -90 | 146.7117 | 0
Bus_1 | 2.2944 | 0 | 0 | 26.4932 | 0 | 0 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.77144 | 1 | 1.0366 | 19.7174 | -90 | 134.4717 | 2.2944
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77144 | 1 | 1.0366 | 19.7174 | -90 | 134.4717 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77144 | 1 | 1.0366 | 19.7174 | -90 | 134.4717 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77144 | 1 | 1.0366 | 19.7174 | -90 | 134.4717 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9769 | 1 | 0.99466 | 29.5971 | -90 | 148.6485 | 0
Bus_1 | 0.96488 | 0 | 0 | 11.1415 | 0 | 0 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.89086 | 1 | 0.98549 | 27.4905 | -90 | 143.3124 | 0.96488
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89086 | 1 | 0.98549 | 27.4905 | -90 | 143.3124 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89086 | 1 | 0.98549 | 27.4905 | -90 | 143.3124 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89086 | 1 | 0.98549 | 27.4905 | -90 | 143.3124 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9769 | 1 | 0.99466 | 29.5971 | -90 | 148.6485 | 0
Bus_1 | 0.96488 | 0 | 0 | 11.1415 | 0 | 0 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.89086 | 1 | 0.98549 | 27.4905 | -90 | 143.3124 | 0.96488
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89086 | 1 | 0.98549 | 27.4905 | -90 | 143.3124 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89086 | 1 | 0.98549 | 27.4905 | -90 | 143.3124 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89086 | 1 | 0.98549 | 27.4905 | -90 | 143.3124 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0.89093 | 1.0556 | 24.3906 | -89.286 | 153.7718 | 0
Bus_1 | 0 | 5.7631 | 3.803 | 0 | 66.5469 | 43.9129 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.90671 | 0 | 0.90671 | -7.2099 | 0 | 172.7901 | 2.1735
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90671 | 0 | 0.90671 | -7.2099 | 0 | 172.7901 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90671 | 0 | 0.90671 | -7.2099 | 0 | 172.7901 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90671 | 0 | 0.90671 | -7.2099 | 0 | 172.7901 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0.89093 | 1.0556 | 24.3906 | -89.286 | 153.7718 | 0
Bus_1 | 0 | 5.7631 | 3.803 | 0 | 66.5469 | 43.9129 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 0.90671 | 0 | 0.90671 | -7.2099 | 0 | 172.7901 | 2.1735
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90671 | 0 | 0.90671 | -7.2099 | 0 | 172.7901 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90671 | 0 | 0.90671 | -7.2099 | 0 | 172.7901 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90671 | 0 | 0.90671 | -7.2099 | 0 | 172.7901 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 1.053 | 1.0747 | 28.3789 | -91.4429 | 150.1618 | 0
Bus_1 | 0 | 1.4841 | 1.1595 | 0 | 17.1365 | 13.3884 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.065 | 0.87234 | 0.96636 | 21.1049 | -100.051 | 150.5254 | 1.0029
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0.87234 | 0.96636 | 21.1049 | -100.051 | 150.5254 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0.87234 | 0.96636 | 21.1049 | -100.051 | 150.5254 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0.87234 | 0.96636 | 21.1049 | -100.051 | 150.5254 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 1.053 | 1.0747 | 28.3789 | -91.4429 | 150.1618 | 0
Bus_1 | 0 | 1.4841 | 1.1595 | 0 | 17.1365 | 13.3884 | 8.0541 | 2.1776 | 0.10773 | 2.3084 | 0.10773 | 2.3084 | 1.065 | 0.87234 | 0.96636 | 21.1049 | -100.051 | 150.5254 | 1.0029
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0.87234 | 0.96636 | 21.1049 | -100.051 | 150.5254 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0.87234 | 0.96636 | 21.1049 | -100.051 | 150.5254 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0.87234 | 0.96636 | 21.1049 | -100.051 | 150.5254 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93662 | 0.79367 | 0.95887 | 24.061 | -89.2249 | 154.5716 | 0
Bus_1 | 0 | 4.7448 | 3.531 | 0 | 54.7884 | 40.7729 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.84681 | 0 | 0.84681 | -4.9782 | 0 | 175.0218 | 1.2703
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84681 | 0 | 0.84681 | -4.9782 | 0 | 175.0218 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84681 | 0 | 0.84681 | -4.9782 | 0 | 175.0218 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84681 | 0 | 0.84681 | -4.9782 | 0 | 175.0218 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93662 | 0.79367 | 0.95887 | 24.061 | -89.2249 | 154.5716 | 0
Bus_1 | 0 | 4.7448 | 3.531 | 0 | 54.7884 | 40.7729 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.84681 | 0 | 0.84681 | -4.9782 | 0 | 175.0218 | 1.2703
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84681 | 0 | 0.84681 | -4.9782 | 0 | 175.0218 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84681 | 0 | 0.84681 | -4.9782 | 0 | 175.0218 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84681 | 0 | 0.84681 | -4.9782 | 0 | 175.0218 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9917 | 0.95178 | 0.97571 | 28.1569 | -91.614 | 150.2993 | 0
Bus_1 | 0 | 1.3236 | 0.99309 | 0 | 15.2839 | 11.4672 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.978 | 0.78485 | 0.88151 | 20.8023 | -100.4046 | 151.2041 | 0.74061
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.78485 | 0.88151 | 20.8023 | -100.4046 | 151.2041 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.78485 | 0.88151 | 20.8023 | -100.4046 | 151.2041 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.78485 | 0.88151 | 20.8023 | -100.4046 | 151.2041 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9917 | 0.95178 | 0.97571 | 28.1569 | -91.614 | 150.2993 | 0
Bus_1 | 0 | 1.3236 | 0.99309 | 0 | 15.2839 | 11.4672 | 13.1594 | 2.143 | 0.11535 | 2.4164 | 0.11535 | 2.4164 | 0.978 | 0.78485 | 0.88151 | 20.8023 | -100.4046 | 151.2041 | 0.74061
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.78485 | 0.88151 | 20.8023 | -100.4046 | 151.2041 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.78485 | 0.88151 | 20.8023 | -100.4046 | 151.2041 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.78485 | 0.88151 | 20.8023 | -100.4046 | 151.2041 | 0