## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97175 | -1.6823
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47113 | -23.1798
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97175 | -1.6823
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47113 | -23.1798
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798
Bus_3 | 3.4587 | 119.8128 | 1.1477 | 3.4884 | 0 | 71.7883
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | -23.1798

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | -1.2554
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | -8.4298
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | -1.2554
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | -8.4298
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252
Bus_3 | 1.2119 | 41.9813 | 1.1477 | 3.4884 | 0.74213 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82453 | -8.7252

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89251 | -3.2194
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | -28.9937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89251 | -3.2194
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | -28.9937
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937
Bus_3 | 2.7686 | 95.9057 | 2.1122 | 3.5964 | 0 | 59.5744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | -28.9937

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96312 | -1.4868
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83671 | -8.9447
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96312 | -1.4868
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83671 | -8.9447
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416
Bus_3 | 1.0349 | 35.8516 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63377 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7349 | -7.416

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.97175 | 1.0566 | 26.6702 | -91.6823 | 152.6355
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0.47113 | 0.88675 | 11.7036 | -113.1798 | 165.8651
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4663e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0.97175 | 1.0566 | 26.6702 | -91.6823 | 152.6355
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0.47113 | 0.88675 | 11.7036 | -113.1798 | 165.8651
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187
Bus_3 | 0 | 2.9953 | 2.9953 | 0 | 34.587 | 34.587 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4663e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0.23557 | 0.91271 | 6.1858 | -113.1798 | 173.187

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0382 | 1.0717 | 28.2039 | -91.6484 | 151.0415
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.80105 | 0.94984 | 20.6098 | -102.5423 | 155.694
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0382 | 1.0717 | 28.2039 | -91.6484 | 151.0415
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.80105 | 0.94984 | 20.6098 | -102.5423 | 155.694
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354
Bus_3 | 0 | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 18.1144 | 18.1144 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 1.0531 | 0.55464 | 0.92719 | 14.8259 | -103.6532 | 163.1035
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0.67781 | 0.93656 | 17.7948 | -102.9968 | 159.354

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99627 | 0.89251 | 0.9517 | 26.5654 | -93.2194 | 152.085
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.55611 | 0.77063 | 13.6588 | -118.9937 | 161.6033
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9335e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99627 | 0.89251 | 0.9517 | 26.5654 | -93.2194 | 152.085
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0.55611 | 0.77063 | 13.6588 | -118.9937 | 161.6033
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424
Bus_3 | 0 | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 27.6856 | 27.6856 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9335e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.27805 | 0.80784 | 7.4226 | -118.9937 | 171.3424

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0.94479 | 0.97141 | 28.129 | -92.067 | 150.9234
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.76011 | 0.86006 | 21.1397 | -103.5956 | 154.5634
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0.94479 | 0.97141 | 28.129 | -92.067 | 150.9234
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.76011 | 0.86006 | 21.1397 | -103.5956 | 154.5634
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203
Bus_3 | 0 | 1.3081 | 1.3081 | 0 | 15.105 | 15.105 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.92653 | 0.4625 | 0.86515 | 14.3131 | -97.8911 | 164.6473
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97369 | 0.61059 | 0.85927 | 17.8977 | -101.4382 | 159.6203

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 1.1 | 1.0603 | 30.3698 | -90 | 146.8498 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72533 | 1.1 | 0.95383 | 31.187 | -90 | 130.5825 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63656 | 1.1 | 0.85746 | 38.9294 | -90 | 125.2759 | 0
Bus_3 | 3.2465 | 0 | 0 | 37.4879 | 0 | 0 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.56295 | 1.1 | 0.77024 | 48.9253 | -90 | 118.6996 | 3.2465
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63656 | 1.1 | 0.85746 | 38.9294 | -90 | 125.2759 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 1.1 | 1.0603 | 30.3698 | -90 | 146.8498 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72533 | 1.1 | 0.95383 | 31.187 | -90 | 130.5825 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63656 | 1.1 | 0.85746 | 38.9294 | -90 | 125.2759 | 0
Bus_3 | 3.2465 | 0 | 0 | 37.4879 | 0 | 0 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.56295 | 1.1 | 0.77024 | 48.9253 | -90 | 118.6996 | 3.2465
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63656 | 1.1 | 0.85746 | 38.9294 | -90 | 125.2759 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 1.1 | 1.089 | 29.9025 | -90 | 148.7869 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96656 | 1.1 | 1.055 | 29.0095 | -90 | 143.2477 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92742 | 1.1 | 1.0179 | 30.4504 | -90 | 141.7623 | 0
Bus_3 | 1.1651 | 0 | 0 | 13.4538 | 0 | 0 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.88891 | 1.1 | 0.9815 | 32.0173 | -90 | 140.1657 | 1.1651
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92742 | 1.1 | 1.0179 | 30.4504 | -90 | 141.7623 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 1.1 | 1.089 | 29.9025 | -90 | 148.7869 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96656 | 1.1 | 1.055 | 29.0095 | -90 | 143.2477 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92742 | 1.1 | 1.0179 | 30.4504 | -90 | 141.7623 | 0
Bus_3 | 1.1651 | 0 | 0 | 13.4538 | 0 | 0 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.88891 | 1.1 | 0.9815 | 32.0173 | -90 | 140.1657 | 1.1651
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92742 | 1.1 | 1.0179 | 30.4504 | -90 | 141.7623 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93593 | 1 | 0.97222 | 29.8174 | -90 | 146.6401 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 1 | 0.91669 | 27.4723 | -90 | 132.0366 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 1 | 0.78693 | 38.1115 | -90 | 127.1266 | 0
Bus_3 | 2.5657 | 0 | 0 | 29.6261 | 0 | 0 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.54264 | 1 | 0.66517 | 51.7259 | -90 | 120.3524 | 2.5657
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 1 | 0.78693 | 38.1115 | -90 | 127.1266 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93593 | 1 | 0.97222 | 29.8174 | -90 | 146.6401 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69184 | 1 | 0.91669 | 27.4723 | -90 | 132.0366 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 1 | 0.78693 | 38.1115 | -90 | 127.1266 | 0
Bus_3 | 2.5657 | 0 | 0 | 29.6261 | 0 | 0 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.54264 | 1 | 0.66517 | 51.7259 | -90 | 120.3524 | 2.5657
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60367 | 1 | 0.78693 | 38.1115 | -90 | 127.1266 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97519 | 1 | 0.99039 | 29.8284 | -90 | 148.6721 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88107 | 1 | 0.96473 | 28.6765 | -90 | 143.2509 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84159 | 1 | 0.91039 | 31.5 | -90 | 142.018 | 0
Bus_3 | 0.99946 | 0 | 0 | 11.5408 | 0 | 0 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.80436 | 1 | 0.85654 | 34.5931 | -90 | 140.6294 | 0.99946
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84159 | 1 | 0.91039 | 31.5 | -90 | 142.018 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97519 | 1 | 0.99039 | 29.8284 | -90 | 148.6721 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88107 | 1 | 0.96473 | 28.6765 | -90 | 143.2509 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84159 | 1 | 0.91039 | 31.5 | -90 | 142.018 | 0
Bus_3 | 0.99946 | 0 | 0 | 11.5408 | 0 | 0 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.80436 | 1 | 0.85654 | 34.5931 | -90 | 140.6294 | 0.99946
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84159 | 1 | 0.91039 | 31.5 | -90 | 142.018 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 0.97175 | 1.042 | 26.4129 | -91.6823 | 151.0539 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91793 | 0.47113 | 0.79377 | 6.9745 | -113.1798 | 156.0963 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80678 | 0.23557 | 0.74505 | 0.27379 | -113.1798 | 163.4126 | 0
Bus_3 | 0 | 3.8122 | 2.7863 | 0 | 44.0201 | 32.1732 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.71002 | 0 | 0.71002 | -8.4025 | 0 | 171.5975 | 2.9505
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80678 | 0.23557 | 0.74505 | 0.27379 | -113.1798 | 163.4126 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 0.97175 | 1.042 | 26.4129 | -91.6823 | 151.0539 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91793 | 0.47113 | 0.79377 | 6.9745 | -113.1798 | 156.0963 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80678 | 0.23557 | 0.74505 | 0.27379 | -113.1798 | 163.4126 | 0
Bus_3 | 0 | 3.8122 | 2.7863 | 0 | 44.0201 | 32.1732 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.71002 | 0 | 0.71002 | -8.4025 | 0 | 171.5975 | 2.9505
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80678 | 0.23557 | 0.74505 | 0.27379 | -113.1798 | 163.4126 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 1.0603 | 1.0753 | 28.6977 | -91.2554 | 150.0056 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0.90694 | 0.97042 | 22.7319 | -98.4298 | 149.6265 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0.82453 | 0.93484 | 21.1134 | -98.7252 | 151.2003 | 0
Bus_3 | 0 | 1.2514 | 1.123 | 0 | 14.4502 | 12.9672 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.97346 | 0.74213 | 0.90003 | 19.3645 | -99.0862 | 152.8972 | 1.1173
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0.82453 | 0.93484 | 21.1134 | -98.7252 | 151.2003 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 1.0603 | 1.0753 | 28.6977 | -91.2554 | 150.0056 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0.90694 | 0.97042 | 22.7319 | -98.4298 | 149.6265 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0.82453 | 0.93484 | 21.1134 | -98.7252 | 151.2003 | 0
Bus_3 | 0 | 1.2514 | 1.123 | 0 | 14.4502 | 12.9672 | 3.6397 | 3.149 | 1.1477 | 3.4884 | 1.1477 | 3.4884 | 0.97346 | 0.74213 | 0.90003 | 19.3645 | -99.0862 | 152.8972 | 1.1173
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0.82453 | 0.93484 | 21.1134 | -98.7252 | 151.2003 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9676 | 0.89251 | 0.94075 | 26.1777 | -93.2194 | 150.4308 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90766 | 0.55611 | 0.71208 | 9.3331 | -118.9937 | 151.5513 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76329 | 0.27805 | 0.65868 | 3.1876 | -118.9937 | 162.2539 | 0
Bus_3 | 0 | 2.927 | 2.3878 | 0 | 33.7981 | 27.572 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63166 | 0 | 0.63166 | -5.6614 | 0 | 174.3386 | 2.3544
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76329 | 0.27805 | 0.65868 | 3.1876 | -118.9937 | 162.2539 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9676 | 0.89251 | 0.94075 | 26.1777 | -93.2194 | 150.4308 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90766 | 0.55611 | 0.71208 | 9.3331 | -118.9937 | 151.5513 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76329 | 0.27805 | 0.65868 | 3.1876 | -118.9937 | 162.2539 | 0
Bus_3 | 0 | 2.927 | 2.3878 | 0 | 33.7981 | 27.572 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.63166 | 0 | 0.63166 | -5.6614 | 0 | 174.3386 | 2.3544
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76329 | 0.27805 | 0.65868 | 3.1876 | -118.9937 | 162.2539 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98993 | 0.96312 | 0.97563 | 28.5927 | -91.4868 | 149.9168 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96351 | 0.83671 | 0.88269 | 22.8409 | -98.9447 | 149.1579 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90628 | 0.7349 | 0.84704 | 21.4931 | -97.416 | 152.0735 | 0
Bus_3 | 0 | 1.0573 | 0.97656 | 0 | 12.2085 | 11.2764 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.84961 | 0.63377 | 0.81377 | 19.9646 | -95.3977 | 155.2362 | 0.96422
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90628 | 0.7349 | 0.84704 | 21.4931 | -97.416 | 152.0735 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98993 | 0.96312 | 0.97563 | 28.5927 | -91.4868 | 149.9168 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96351 | 0.83671 | 0.88269 | 22.8409 | -98.9447 | 149.1579 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90628 | 0.7349 | 0.84704 | 21.4931 | -97.416 | 152.0735 | 0
Bus_3 | 0 | 1.0573 | 0.97656 | 0 | 12.2085 | 11.2764 | 4.1576 | 3.392 | 2.1122 | 3.5964 | 2.1122 | 3.5964 | 0.84961 | 0.63377 | 0.81377 | 19.9646 | -95.3977 | 155.2362 | 0.96422
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90628 | 0.7349 | 0.84704 | 21.4931 | -97.416 | 152.0735 | 0