## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | -0.035108
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
18 | 3.6243 | 2.511 | 0.021943 | 0.063206 | 0 | 70.8543
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35092 | -7.4193
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | -0.033975
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
18 | 3.7373 | 2.5893 | 0.022035 | 0.064302 | 0 | 71.0844
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36186 | -7.6495
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.00089096
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
18 | 0.034003 | 0.023558 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0411 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | -0.17729
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.00089075
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
18 | 0.035618 | 0.024677 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0906 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | -0.18297
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94776 | -0.067662
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
18 | 2.8946 | 2.0055 | 0.04042 | 0.064116 | 0 | 57.7717
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | -11.6026
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89788 | -0.067662
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
18 | 2.7423 | 1.8999 | 0.04042 | 0.064116 | 0 | 57.7717
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32921 | -11.6026
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
18 | 0.030706 | 0.021274 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94017 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | -0.1298
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
18 | 0.02909 | 0.020154 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89069 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89418 | -0.1298
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0473 | 1.0491 | 29.9277 | -90.0351 | 150.0548
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0276 | -97.4193 | 158.0629
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0276 | -97.4193 | 158.0629
18 | 0 | 3.1387 | 3.1387 | 0 | 0.72485 | 0.72485 | 1.6785 | 1.6899 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -1.2803e-12 | 0 | -180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94809 | 0.35092 | 0.90358 | 10.5747 | -97.4193 | 168.898
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0972 | 1.099 | 29.929 | -90.034 | 150.0541
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
18 | 0 | 3.2366 | 3.2366 | 0 | 0.74746 | 0.74746 | 1.6785 | 1.6899 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -7.7354e-13 | 0 | -180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99304 | 0.36186 | 0.9457 | 10.4034 | -97.6495 | 169.0696
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9986 | -90.0018 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
18 | 0 | 0.0584 | 0.0584 | 0 | 0.013487 | 0.013487 | 1.6785 | 1.6899 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0493 | 1.0324 | 1.042 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0386 | 1.0444 | 29.6429 | -90.351 | 150.1845
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9986 | -90.0018 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
18 | 0 | 0.061167 | 0.061167 | 0 | 0.014126 | 0.014126 | 1.6785 | 1.6899 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0993 | 1.0813 | 1.0914 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0878 | 1.094 | 29.6343 | -90.3622 | 150.1876
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94992 | 0.94776 | 0.94895 | 29.9245 | -90.0677 | 150.0418
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
18 | 0 | 2.5068 | 2.5068 | 0 | 0.57893 | 0.57893 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 5.1628e-13 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87439 | 0.3475 | 0.80596 | 11.2242 | -101.6026 | 167.8086
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89788 | 0.89901 | 29.9245 | -90.0677 | 150.0418
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
18 | 0 | 2.3749 | 2.3749 | 0 | 0.54846 | 0.54846 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 5.0984e-13 | 0 | 180
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82837 | 0.32921 | 0.76354 | 11.2242 | -101.6026 | 167.8086
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
18 | 0 | 0.052639 | 0.052639 | 0 | 0.012156 | 0.012156 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9488 | 0.93783 | 0.94514 | 29.6181 | -90.2569 | 150.256
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
18 | 0 | 0.049869 | 0.049869 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89886 | 0.88847 | 0.8954 | 29.6181 | -90.2569 | 150.256
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.05 | 29.9991 | -90 | 149.9935 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
18 | 0.29062 | 0 | 0 | 0.067116 | 0 | 0 | 1.6785 | 1.6899 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0016 | 1.05 | 1.0224 | 30.2746 | -90 | 147.7863 | 0.29062
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 1.05 | 1.0331 | 30.0632 | -90 | 148.4676 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1.05 | 1.044 | 29.8582 | -90 | 149.1349 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.1 | 1.0999 | 29.9991 | -90 | 149.9935 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
18 | 0.30425 | 0 | 0 | 0.070264 | 0 | 0 | 1.6785 | 1.6899 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0485 | 1.1 | 1.0708 | 30.2692 | -90 | 147.7464 | 0.30425
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 1.1 | 1.082 | 30.0574 | -90 | 148.4275 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 1.1 | 1.0934 | 29.852 | -90 | 149.0946 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9999 | -90 | 149.9993 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
18 | 0.030674 | 0 | 0 | 0.007084 | 0 | 0 | 1.6785 | 1.6899 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0449 | 1.05 | 1.0471 | 30.0211 | -90 | 149.7681 | 0.030674
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 1.05 | 1.0483 | 30.002 | -90 | 149.8383 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0494 | 29.983 | -90 | 149.9083 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9999 | -90 | 149.9993 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
18 | 0.032133 | 0 | 0 | 0.0074208 | 0 | 0 | 1.6785 | 1.6899 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0946 | 1.1 | 1.0969 | 30.0203 | -90 | 149.7638 | 0.032133
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 | 1.1 | 1.0981 | 30.0012 | -90 | 149.834 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0993 | 29.9822 | -90 | 149.904 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94987 | 0.95 | 0.94995 | 29.9988 | -90 | 149.9927 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
18 | 0.25939 | 0 | 0 | 0.059903 | 0 | 0 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.90338 | 0.95 | 0.91407 | 30.9632 | -90 | 147.938 | 0.25939
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91891 | 0.95 | 0.92929 | 30.3932 | -90 | 148.533 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93452 | 0.95 | 0.9446 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89988 | 0.9 | 0.89995 | 29.9988 | -90 | 149.9927 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
18 | 0.24573 | 0 | 0 | 0.05675 | 0 | 0 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.85584 | 0.9 | 0.86596 | 30.9632 | -90 | 147.938 | 0.24573
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87055 | 0.9 | 0.88038 | 30.3932 | -90 | 148.533 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88534 | 0.9 | 0.89489 | 29.8421 | -90 | 149.1087 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.95 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
18 | 0.027712 | 0 | 0 | 0.0063999 | 0 | 0 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94499 | 0.95 | 0.94615 | 30.0947 | -90 | 149.7844 | 0.027712
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0.95 | 0.94779 | 30.0384 | -90 | 149.8447 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94835 | 0.95 | 0.94943 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.9 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
18 | 0.026254 | 0 | 0 | 0.006063 | 0 | 0 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89525 | 0.9 | 0.89635 | 30.0947 | -90 | 149.7844 | 0.026254
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89684 | 0.9 | 0.89791 | 30.0384 | -90 | 149.8447 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0.9 | 0.89946 | 29.9822 | -90 | 149.9048 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0473 | 1.049 | 29.9275 | -90.0351 | 150.0531 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
18 | 0 | 3.1717 | 3.1072 | 0 | 0.73247 | 0.71758 | 1.6785 | 1.6899 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.89794 | 0 | 0.89794 | -0.3441 | 0 | 179.6559 | 0.1508
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94007 | 0.35092 | 0.89713 | 10.4119 | -97.4193 | 168.5503 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0.70184 | 0.92938 | 19.944 | -97.4193 | 157.8248 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0972 | 1.099 | 29.9287 | -90.034 | 150.0524 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
18 | 0 | 3.2714 | 3.2033 | 0 | 0.7555 | 0.73978 | 1.6785 | 1.6899 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 0.94054 | 0 | 0.94054 | -0.35244 | 0 | 179.6476 | 0.15795
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98446 | 0.36186 | 0.93879 | 10.2329 | -97.6495 | 168.7127 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0.72372 | 0.97067 | 19.6265 | -97.6495 | 158.1212 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
18 | 0 | 0.032623 | 0.032563 | 0 | 0.0075339 | 0.0075202 | 1.6785 | 1.6899 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0473 | 1.0411 | 1.0446 | 29.7408 | -90.2344 | 150.0466 | 0.027939
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 1.0442 | 1.0464 | 29.8205 | -90.1773 | 150.0184 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0474 | 1.0481 | 29.9 | -90.1205 | 149.9903 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
18 | 0 | 0.034174 | 0.03411 | 0 | 0.0078921 | 0.0078773 | 1.6785 | 1.6899 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0972 | 1.0906 | 1.0943 | 29.7361 | -90.2401 | 150.0462 | 0.029269
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 1.0938 | 1.0961 | 29.8158 | -90.183 | 150.0179 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8953 | -90.1262 | 149.9898 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94989 | 0.94776 | 0.94894 | 29.9242 | -90.0677 | 150.0398 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
18 | 0 | 2.5224 | 2.493 | 0 | 0.58253 | 0.57572 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.81019 | 0 | 0.81019 | -0.19763 | 0 | 179.8024 | 0.13563
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86617 | 0.3475 | 0.79887 | 11.149 | -101.6026 | 167.4994 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 0.695 | 0.82445 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.89788 | 0.899 | 29.9242 | -90.0677 | 150.0398 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
18 | 0 | 2.3897 | 2.3618 | 0 | 0.55187 | 0.54542 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.76755 | 0 | 0.76755 | -0.19763 | 0 | 179.8024 | 0.12849
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82059 | 0.32921 | 0.75683 | 11.149 | -101.6026 | 167.4994 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0.65842 | 0.78105 | 20.7935 | -101.6026 | 155.4125 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
18 | 0 | 0.029456 | 0.029418 | 0 | 0.0068025 | 0.0067938 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94622 | 0.94017 | 0.94483 | 29.7518 | -90.1344 | 150.1263 | 0.025251
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94788 | 0.94385 | 0.94653 | 29.8242 | -90.1298 | 150.0579 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94754 | 0.94823 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
18 | 0 | 0.027906 | 0.02787 | 0 | 0.0064445 | 0.0064362 | 1.6892 | 1.6899 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89642 | 0.89069 | 0.8951 | 29.7518 | -90.1344 | 150.1263 | 0.023922
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89799 | 0.89418 | 0.89671 | 29.8242 | -90.1298 | 150.0579 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89767 | 0.89832 | 29.8963 | -90.1253 | 149.9897 | 0