## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34443 | -24.673
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20144 | -24.208
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20144 | -24.208
Bus_3 | 3.9538 | 136.9634 | 1.0264 | 3.3408 | 0 | 72.9219

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34443 | -24.673
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20144 | -24.208
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20144 | -24.208
Bus_3 | 3.9538 | 136.9634 | 1.0264 | 3.3408 | 0 | 72.9219

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92643 | -8.3352
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88631 | -8.7404
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88631 | -8.7404
Bus_3 | 1.3429 | 46.5179 | 1.0264 | 3.3408 | 0.82233 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92643 | -8.3352
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88631 | -8.7404
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88631 | -8.7404
Bus_3 | 1.3429 | 46.5179 | 1.0264 | 3.3408 | 0.82233 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39745 | -34.8129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_3 | 3.1326 | 108.515 | 1.4215 | 3.401 | 0 | 67.317

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39745 | -34.8129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | -34.6132
Bus_3 | 3.1326 | 108.515 | 1.4215 | 3.401 | 0 | 67.317

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80454 | -9.7422
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74813 | -8.9292
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74813 | -8.9292
Bus_3 | 1.092 | 37.8281 | 1.4215 | 3.401 | 0.66871 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80454 | -9.7422
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74813 | -8.9292
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74813 | -8.9292
Bus_3 | 1.092 | 37.8281 | 1.4215 | 3.401 | 0.66871 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 0.34305 | 0.9664 | 10.7406 | -115.6211 | 174.1304
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0.19927 | 1.0102 | 7.5201 | -116.0295 | 178.058
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0.19927 | 1.0102 | 7.5201 | -116.0295 | 178.058
Bus_3 | 0 | 3.3413 | 3.3413 | 0 | 38.5822 | 38.5822 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 1.0644 | 0 | 1.0644 | 2.9947 | 0 | -177.0053

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 0.34305 | 0.9664 | 10.7406 | -115.6211 | 174.1304
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0.19927 | 1.0102 | 7.5201 | -116.0295 | 178.058
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0.19927 | 1.0102 | 7.5201 | -116.0295 | 178.058
Bus_3 | 0 | 3.3413 | 3.3413 | 0 | 38.5822 | 38.5822 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 1.0644 | 0 | 1.0644 | 2.9947 | 0 | -177.0053

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1915 | 0.78611 | 0.98884 | 20.4164 | -104.0396 | 159.4582
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 0.71755 | 0.99438 | 18.5973 | -104.7937 | 161.5488
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 0.71755 | 0.99438 | 18.5973 | -104.7937 | 161.5488
Bus_3 | 0 | 1.7452 | 1.7452 | 0 | 20.152 | 20.152 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 1.1722 | 0.61703 | 0.99489 | 16.2886 | -105.6398 | 164.5284

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1915 | 0.78611 | 0.98884 | 20.4164 | -104.0396 | 159.4582
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 0.71755 | 0.99438 | 18.5973 | -104.7937 | 161.5488
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 0.71755 | 0.99438 | 18.5973 | -104.7937 | 161.5488
Bus_3 | 0 | 1.7452 | 1.7452 | 0 | 20.152 | 20.152 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 1.1722 | 0.61703 | 0.99489 | 16.2886 | -105.6398 | 164.5284

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0.39639 | 0.76925 | 11.7331 | -125.8931 | 171.4118
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96606 | 0.23001 | 0.81925 | 8.4629 | -126.6755 | 177.0404
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96606 | 0.23001 | 0.81925 | 8.4629 | -126.6755 | 177.0404
Bus_3 | 0 | 2.634 | 2.634 | 0 | 30.4147 | 30.4147 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.8943 | 0 | 0.8943 | 3.3167 | 0 | -176.6833

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0.39639 | 0.76925 | 11.7331 | -125.8931 | 171.4118
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96606 | 0.23001 | 0.81925 | 8.4629 | -126.6755 | 177.0404
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96606 | 0.23001 | 0.81925 | 8.4629 | -126.6755 | 177.0404
Bus_3 | 0 | 2.634 | 2.634 | 0 | 30.4147 | 30.4147 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.8943 | 0 | 0.8943 | 3.3167 | 0 | -176.6833

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0.70302 | 0.82835 | 20.5604 | -106.3861 | 157.8515
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0.61516 | 0.83306 | 18.8031 | -105.5294 | 161.2297
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0.61516 | 0.83306 | 18.8031 | -105.5294 | 161.2297
Bus_3 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | 0 | 16.1573 | 16.1573 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.96977 | 0.49472 | 0.84345 | 16.1989 | -103.3904 | 165.5321

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0.70302 | 0.82835 | 20.5604 | -106.3861 | 157.8515
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0.61516 | 0.83306 | 18.8031 | -105.5294 | 161.2297
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0.61516 | 0.83306 | 18.8031 | -105.5294 | 161.2297
Bus_3 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | 0 | 16.1573 | 16.1573 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.96977 | 0.49472 | 0.84345 | 16.1989 | -103.3904 | 165.5321

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72216 | 1.1877 | 0.90848 | 42.3311 | -87.8513 | 129.5435
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69908 | 1.2049 | 0.85176 | 48.1481 | -88.0053 | 126.6442
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69908 | 1.2049 | 0.85176 | 48.1481 | -88.0053 | 126.6442
Bus_3 | 3.6194 | 0 | 0 | 41.7936 | 0 | 0 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.67496 | 1.214 | 0.76695 | 56.8705 | -88.0503 | 122.3324

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72216 | 1.1877 | 0.90848 | 42.3311 | -87.8513 | 129.5435
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69908 | 1.2049 | 0.85176 | 48.1481 | -88.0053 | 126.6442
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69908 | 1.2049 | 0.85176 | 48.1481 | -88.0053 | 126.6442
Bus_3 | 3.6194 | 0 | 0 | 41.7936 | 0 | 0 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.67496 | 1.214 | 0.76695 | 56.8705 | -88.0503 | 122.3324

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 1.1774 | 1.1109 | 30.3957 | -88.9047 | 142.833
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98661 | 1.1909 | 1.0997 | 31.0636 | -89.1473 | 141.6889
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98661 | 1.1909 | 1.0997 | 31.0636 | -89.1473 | 141.6889
Bus_3 | 1.3028 | 0 | 0 | 15.0429 | 0 | 0 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.96008 | 1.1979 | 1.0738 | 32.3173 | -89.2356 | 140.396

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 1.1774 | 1.1109 | 30.3957 | -88.9047 | 142.833
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98661 | 1.1909 | 1.0997 | 31.0636 | -89.1473 | 141.6889
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98661 | 1.1909 | 1.0997 | 31.0636 | -89.1473 | 141.6889
Bus_3 | 1.3028 | 0 | 0 | 15.0429 | 0 | 0 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.96008 | 1.1979 | 1.0738 | 32.3173 | -89.2356 | 140.396

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62736 | 1.0069 | 0.83012 | 36.4497 | -88.203 | 130.2365
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60393 | 1.0138 | 0.75211 | 44.4354 | -88.0381 | 128.2802
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60393 | 1.0138 | 0.75211 | 44.4354 | -88.0381 | 128.2802
Bus_3 | 2.7121 | 0 | 0 | 31.3163 | 0 | 0 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.5948 | 1.0179 | 0.64174 | 55.9059 | -87.9691 | 125.1531

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62736 | 1.0069 | 0.83012 | 36.4497 | -88.203 | 130.2365
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60393 | 1.0138 | 0.75211 | 44.4354 | -88.0381 | 128.2802
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60393 | 1.0138 | 0.75211 | 44.4354 | -88.0381 | 128.2802
Bus_3 | 2.7121 | 0 | 0 | 31.3163 | 0 | 0 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.5948 | 1.0179 | 0.64174 | 55.9059 | -87.9691 | 125.1531

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8535 | 0.99931 | 0.95524 | 29.2327 | -89.2924 | 142.4311
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83129 | 1.0015 | 0.92573 | 30.9929 | -89.1888 | 141.7291
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83129 | 1.0015 | 0.92573 | 30.9929 | -89.1888 | 141.7291
Bus_3 | 1.0407 | 0 | 0 | 12.0169 | 0 | 0 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.80335 | 1.0029 | 0.88353 | 33.5643 | -89.138 | 140.7805

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8535 | 0.99931 | 0.95524 | 29.2327 | -89.2924 | 142.4311
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83129 | 1.0015 | 0.92573 | 30.9929 | -89.1888 | 141.7291
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83129 | 1.0015 | 0.92573 | 30.9929 | -89.1888 | 141.7291
Bus_3 | 1.0407 | 0 | 0 | 12.0169 | 0 | 0 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.80335 | 1.0029 | 0.88353 | 33.5643 | -89.138 | 140.7805

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90176 | 0.34324 | 0.76626 | 8.4055 | -115.3357 | 166.536
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84325 | 0.19966 | 0.7608 | 5.2676 | -115.4726 | 172.2316
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84325 | 0.19966 | 0.7608 | 5.2676 | -115.4726 | 172.2316
Bus_3 | 0 | 4.0166 | 3.5348 | 0 | 46.38 | 40.8169 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.75463 | 0 | 0.75463 | 0.19323 | 0 | -179.8068

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90176 | 0.34324 | 0.76626 | 8.4055 | -115.3357 | 166.536
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84325 | 0.19966 | 0.7608 | 5.2676 | -115.4726 | 172.2316
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84325 | 0.19966 | 0.7608 | 5.2676 | -115.4726 | 172.2316
Bus_3 | 0 | 4.0166 | 3.5348 | 0 | 46.38 | 40.8169 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 0.75463 | 0 | 0.75463 | 0.19323 | 0 | -179.8068

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.92678 | 0.99958 | 23.1478 | -98.9474 | 151.3837
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0.88578 | 0.98792 | 22.0528 | -99.4763 | 152.2127
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0.88578 | 0.98792 | 22.0528 | -99.4763 | 152.2127
Bus_3 | 0 | 1.3461 | 1.3004 | 0 | 15.5435 | 15.0159 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 1.0745 | 0.82129 | 0.96325 | 20.7442 | -99.9599 | 153.5973

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.92678 | 0.99958 | 23.1478 | -98.9474 | 151.3837
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0.88578 | 0.98792 | 22.0528 | -99.4763 | 152.2127
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 0.88578 | 0.98792 | 22.0528 | -99.4763 | 152.2127
Bus_3 | 0 | 1.3461 | 1.3004 | 0 | 15.5435 | 15.0159 | 1.737 | 3.9654 | 1.0264 | 3.3408 | 0.69753 | 3.6116 | 1.0745 | 0.82129 | 0.96325 | 20.7442 | -99.9599 | 153.5973

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84698 | 0.39655 | 0.63437 | 9.0635 | -125.6008 | 162.666
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76894 | 0.23055 | 0.63549 | 6.6193 | -126.1092 | 171.1636
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76894 | 0.23055 | 0.63549 | 6.6193 | -126.1092 | 171.1636
Bus_3 | 0 | 3.0459 | 2.8231 | 0 | 35.1705 | 32.5981 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.65465 | 0 | 0.65465 | 2.1915 | 0 | -177.8085

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84698 | 0.39655 | 0.63437 | 9.0635 | -125.6008 | 162.666
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76894 | 0.23055 | 0.63549 | 6.6193 | -126.1092 | 171.1636
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76894 | 0.23055 | 0.63549 | 6.6193 | -126.1092 | 171.1636
Bus_3 | 0 | 3.0459 | 2.8231 | 0 | 35.1705 | 32.5981 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.65465 | 0 | 0.65465 | 2.1915 | 0 | -177.8085

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9583 | 0.80547 | 0.84895 | 22.8232 | -100.4254 | 150.3121
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93035 | 0.74725 | 0.82974 | 22.1569 | -99.7784 | 152.314
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93035 | 0.74725 | 0.82974 | 22.1569 | -99.7784 | 152.314
Bus_3 | 0 | 1.0746 | 1.0611 | 0 | 12.4081 | 12.2522 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.88869 | 0.66678 | 0.80454 | 21.1437 | -98.5502 | 155.0947

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9583 | 0.80547 | 0.84895 | 22.8232 | -100.4254 | 150.3121
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93035 | 0.74725 | 0.82974 | 22.1569 | -99.7784 | 152.314
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93035 | 0.74725 | 0.82974 | 22.1569 | -99.7784 | 152.314
Bus_3 | 0 | 1.0746 | 1.0611 | 0 | 12.4081 | 12.2522 | 2.0741 | 4.7564 | 1.4215 | 3.401 | 1.07 | 3.7716 | 0.88869 | 0.66678 | 0.80454 | 21.1437 | -98.5502 | 155.0947