## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61819 | -30.7247
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51426 | -36.0201
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51426 | -36.0201
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51426 | -36.0201
Bus_4_3-2ph | 1.7069 | 59.1291 | 4.2428 | 6.1133 | 0 | 55.2381
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51426 | -36.0201
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51426 | -36.0201
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61819 | -30.7247
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51426 | -36.0201
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51426 | -36.0201
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51426 | -36.0201
Bus_4_3-2ph | 1.7069 | 59.1291 | 4.2428 | 6.1133 | 0 | 55.2381
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51426 | -36.0201
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51426 | -36.0201
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84362 | -12.8369
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78499 | -13.6851
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78499 | -13.6851
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78499 | -13.6851
Bus_4_3-2ph | 0.87873 | 30.4402 | 4.2428 | 6.1133 | 0.53811 | 45
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78499 | -13.6851
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78499 | -13.6851
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53811 | -5.25

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84362 | -12.8369
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78499 | -13.6851
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78499 | -13.6851
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78499 | -13.6851
Bus_4_3-2ph | 0.87873 | 30.4402 | 4.2428 | 6.1133 | 0.53811 | 45
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78499 | -13.6851
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78499 | -13.6851
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53811 | -5.25

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72961 | -27.3335
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | -30.4036
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | -30.4036
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | -30.4036
Bus_4_3-2ph | 1.122 | 38.8667 | 7.8031 | 6.7103 | 0 | 40.6939
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | -30.4036
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | -30.4036
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72961 | -27.3335
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | -30.4036
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | -30.4036
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | -30.4036
Bus_4_3-2ph | 1.122 | 38.8667 | 7.8031 | 6.7103 | 0 | 40.6939
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | -30.4036
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62287 | -30.4036
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8085 | -13.7546
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | -13.9247
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | -13.9247
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | -13.9247
Bus_4_3-2ph | 0.6655 | 23.0537 | 7.8031 | 6.7103 | 0.40754 | 45
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | -13.9247
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | -13.9247
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40754 | 2.5526

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8085 | -13.7546
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | -13.9247
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | -13.9247
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | -13.9247
Bus_4_3-2ph | 0.6655 | 23.0537 | 7.8031 | 6.7103 | 0.40754 | 45
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | -13.9247
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | -13.9247
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40754 | 2.5526

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0.61819 | 0.83795 | 13.4555 | -120.7247 | 161.5129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.51426 | 0.82796 | 10.6697 | -126.0201 | 165.4527
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.51426 | 0.82796 | 10.6697 | -126.0201 | 165.4527
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.51426 | 0.82796 | 10.6697 | -126.0201 | 165.4527
Bus_4_3-2ph | 0 | 1.4782 | 1.4782 | 0 | 17.0691 | 17.0691 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.0922e-14 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.51426 | 0.82796 | 10.6697 | -126.0201 | 165.4527
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.51426 | 0.82796 | 10.6697 | -126.0201 | 165.4527
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.1086e-09 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0.61819 | 0.83795 | 13.4555 | -120.7247 | 161.5129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.51426 | 0.82796 | 10.6697 | -126.0201 | 165.4527
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.51426 | 0.82796 | 10.6697 | -126.0201 | 165.4527
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.51426 | 0.82796 | 10.6697 | -126.0201 | 165.4527
Bus_4_3-2ph | 0 | 1.4782 | 1.4782 | 0 | 17.0691 | 17.0691 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 4.6662e-14 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.51426 | 0.82796 | 10.6697 | -126.0201 | 165.4527
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.51426 | 0.82796 | 10.6697 | -126.0201 | 165.4527
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.1614e-09 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 0.76379 | 0.90985 | 18.7279 | -108.0552 | 156.4802
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.6876 | 0.89698 | 16.8471 | -109.7298 | 158.8516
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.6876 | 0.89698 | 16.8471 | -109.7298 | 158.8516
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.6876 | 0.89698 | 16.8471 | -109.7298 | 158.8516
Bus_4_3-2ph | 0 | 1.0056 | 1.0056 | 0 | 11.6118 | 11.6118 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.98998 | 0.35554 | 0.94771 | 10.2679 | -96.9447 | 169.2688
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.6876 | 0.89698 | 16.8471 | -109.7298 | 158.8516
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.6876 | 0.89698 | 16.8471 | -109.7298 | 158.8516
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98998 | 0.35554 | 0.94771 | 10.2679 | -96.9447 | 169.2688

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 0.76379 | 0.90985 | 18.7279 | -108.0552 | 156.4802
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.6876 | 0.89698 | 16.8471 | -109.7298 | 158.8516
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.6876 | 0.89698 | 16.8471 | -109.7298 | 158.8516
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.6876 | 0.89698 | 16.8471 | -109.7298 | 158.8516
Bus_4_3-2ph | 0 | 1.0056 | 1.0056 | 0 | 11.6118 | 11.6118 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.98998 | 0.35554 | 0.94771 | 10.2679 | -96.9447 | 169.2688
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.6876 | 0.89698 | 16.8471 | -109.7298 | 158.8516
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.6876 | 0.89698 | 16.8471 | -109.7298 | 158.8516
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98998 | 0.35554 | 0.94771 | 10.2679 | -96.9447 | 169.2688

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0.72961 | 0.77003 | 17.4093 | -117.3335 | 155.1114
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.62287 | 0.75763 | 14.7031 | -120.4036 | 159.2349
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.62287 | 0.75763 | 14.7031 | -120.4036 | 159.2349
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.62287 | 0.75763 | 14.7031 | -120.4036 | 159.2349
Bus_4_3-2ph | 0 | 0.97167 | 0.97167 | 0 | 11.2199 | 11.2199 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0079e-11 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.62287 | 0.75763 | 14.7031 | -120.4036 | 159.2349
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.62287 | 0.75763 | 14.7031 | -120.4036 | 159.2349
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.1945e-09 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0.72961 | 0.77003 | 17.4093 | -117.3335 | 155.1114
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.62287 | 0.75763 | 14.7031 | -120.4036 | 159.2349
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.62287 | 0.75763 | 14.7031 | -120.4036 | 159.2349
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.62287 | 0.75763 | 14.7031 | -120.4036 | 159.2349
Bus_4_3-2ph | 0 | 0.97167 | 0.97167 | 0 | 11.2199 | 11.2199 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 3.0079e-11 | 0 | 180
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.62287 | 0.75763 | 14.7031 | -120.4036 | 159.2349
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.62287 | 0.75763 | 14.7031 | -120.4036 | 159.2349
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.1945e-09 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0.77289 | 0.82926 | 20.3539 | -108.4347 | 153.7623
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.68972 | 0.81939 | 18.3701 | -109.311 | 156.5971
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.68972 | 0.81939 | 18.3701 | -109.311 | 156.5971
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.68972 | 0.81939 | 18.3701 | -109.311 | 156.5971
Bus_4_3-2ph | 0 | 0.72361 | 0.72361 | 0 | 8.3555 | 8.3555 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.86832 | 0.25583 | 0.88247 | 8.458 | -86.7946 | 171.6786
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.68972 | 0.81939 | 18.3701 | -109.311 | 156.5971
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.68972 | 0.81939 | 18.3701 | -109.311 | 156.5971
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 0.25583 | 0.88247 | 8.458 | -86.7946 | 171.6786

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0.77289 | 0.82926 | 20.3539 | -108.4347 | 153.7623
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.68972 | 0.81939 | 18.3701 | -109.311 | 156.5971
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.68972 | 0.81939 | 18.3701 | -109.311 | 156.5971
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.68972 | 0.81939 | 18.3701 | -109.311 | 156.5971
Bus_4_3-2ph | 0 | 0.72361 | 0.72361 | 0 | 8.3555 | 8.3555 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.86832 | 0.25583 | 0.88247 | 8.458 | -86.7946 | 171.6786
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.68972 | 0.81939 | 18.3701 | -109.311 | 156.5971
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.68972 | 0.81939 | 18.3701 | -109.311 | 156.5971
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 0.25583 | 0.88247 | 8.458 | -86.7946 | 171.6786

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83433 | 1.1 | 1.0367 | 26.928 | -90 | 135.8484 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79007 | 1.1 | 1.005 | 28.3041 | -90 | 133.7995 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79007 | 1.1 | 1.005 | 28.3041 | -90 | 133.7995 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79007 | 1.1 | 1.005 | 28.3041 | -90 | 133.7995 | 0
Bus_4_3-2ph | 1.23 | 0 | 0 | 14.2024 | 0 | 0 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.68602 | 1.1 | 0.80833 | 42.8921 | -90 | 128.4462 | 1.23
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79007 | 1.1 | 1.005 | 28.3041 | -90 | 133.7995 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79007 | 1.1 | 1.005 | 28.3041 | -90 | 133.7995 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68602 | 1.1 | 0.80833 | 42.8921 | -90 | 128.4462 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83433 | 1.1 | 1.0367 | 26.928 | -90 | 135.8484 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79007 | 1.1 | 1.005 | 28.3041 | -90 | 133.7995 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79007 | 1.1 | 1.005 | 28.3041 | -90 | 133.7995 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79007 | 1.1 | 1.005 | 28.3041 | -90 | 133.7995 | 0
Bus_4_3-2ph | 1.23 | 0 | 0 | 14.2024 | 0 | 0 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.68602 | 1.1 | 0.80833 | 42.8921 | -90 | 128.4462 | 1.23
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79007 | 1.1 | 1.005 | 28.3041 | -90 | 133.7995 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79007 | 1.1 | 1.005 | 28.3041 | -90 | 133.7995 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68602 | 1.1 | 0.80833 | 42.8921 | -90 | 128.4462 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94192 | 1.1 | 1.0543 | 28.4006 | -90 | 141.8006 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91591 | 1.1 | 1.0331 | 29.1499 | -90 | 140.7365 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91591 | 1.1 | 1.0331 | 29.1499 | -90 | 140.7365 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91591 | 1.1 | 1.0331 | 29.1499 | -90 | 140.7365 | 0
Bus_4_3-2ph | 0.73007 | 0 | 0 | 8.4301 | 0 | 0 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.84907 | 1.1 | 0.91021 | 36.1699 | -90 | 138.8547 | 0.73007
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91591 | 1.1 | 1.0331 | 29.1499 | -90 | 140.7365 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91591 | 1.1 | 1.0331 | 29.1499 | -90 | 140.7365 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84907 | 1.1 | 0.91021 | 36.1699 | -90 | 138.8547 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94192 | 1.1 | 1.0543 | 28.4006 | -90 | 141.8006 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91591 | 1.1 | 1.0331 | 29.1499 | -90 | 140.7365 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91591 | 1.1 | 1.0331 | 29.1499 | -90 | 140.7365 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91591 | 1.1 | 1.0331 | 29.1499 | -90 | 140.7365 | 0
Bus_4_3-2ph | 0.73007 | 0 | 0 | 8.4301 | 0 | 0 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.84907 | 1.1 | 0.91021 | 36.1699 | -90 | 138.8547 | 0.73007
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91591 | 1.1 | 1.0331 | 29.1499 | -90 | 140.7365 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91591 | 1.1 | 1.0331 | 29.1499 | -90 | 140.7365 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84907 | 1.1 | 0.91021 | 36.1699 | -90 | 138.8547 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83743 | 1 | 0.99938 | 24.7999 | -90 | 139.5231 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79892 | 1 | 0.968 | 26.0321 | -90 | 137.8677 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79892 | 1 | 0.968 | 26.0321 | -90 | 137.8677 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79892 | 1 | 0.968 | 26.0321 | -90 | 137.8677 | 0
Bus_4_3-2ph | 0.73018 | 0 | 0 | 8.4314 | 0 | 0 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.65632 | 1 | 0.7575 | 40.7565 | -90 | 131.0195 | 0.73018
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79892 | 1 | 0.968 | 26.0321 | -90 | 137.8677 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79892 | 1 | 0.968 | 26.0321 | -90 | 137.8677 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65632 | 1 | 0.7575 | 40.7565 | -90 | 131.0195 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83743 | 1 | 0.99938 | 24.7999 | -90 | 139.5231 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79892 | 1 | 0.968 | 26.0321 | -90 | 137.8677 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79892 | 1 | 0.968 | 26.0321 | -90 | 137.8677 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79892 | 1 | 0.968 | 26.0321 | -90 | 137.8677 | 0
Bus_4_3-2ph | 0.73018 | 0 | 0 | 8.4314 | 0 | 0 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.65632 | 1 | 0.7575 | 40.7565 | -90 | 131.0195 | 0.73018
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79892 | 1 | 0.968 | 26.0321 | -90 | 137.8677 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79892 | 1 | 0.968 | 26.0321 | -90 | 137.8677 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65632 | 1 | 0.7575 | 40.7565 | -90 | 131.0195 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88151 | 1 | 0.9856 | 27.1919 | -90 | 142.7067 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 1 | 0.96114 | 28.2089 | -90 | 141.738 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 1 | 0.96114 | 28.2089 | -90 | 141.738 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 1 | 0.96114 | 28.2089 | -90 | 141.738 | 0
Bus_4_3-2ph | 0.50842 | 0 | 0 | 5.8707 | 0 | 0 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.76776 | 1 | 0.8041 | 37.8828 | -90 | 138.9031 | 0.50842
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 1 | 0.96114 | 28.2089 | -90 | 141.738 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 1 | 0.96114 | 28.2089 | -90 | 141.738 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76776 | 1 | 0.8041 | 37.8828 | -90 | 138.9031 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88151 | 1 | 0.9856 | 27.1919 | -90 | 142.7067 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 1 | 0.96114 | 28.2089 | -90 | 141.738 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 1 | 0.96114 | 28.2089 | -90 | 141.738 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 1 | 0.96114 | 28.2089 | -90 | 141.738 | 0
Bus_4_3-2ph | 0.50842 | 0 | 0 | 5.8707 | 0 | 0 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.76776 | 1 | 0.8041 | 37.8828 | -90 | 138.9031 | 0.50842
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 1 | 0.96114 | 28.2089 | -90 | 141.738 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 1 | 0.96114 | 28.2089 | -90 | 141.738 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76776 | 1 | 0.8041 | 37.8828 | -90 | 138.9031 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 0.61819 | 0.7974 | 10.4671 | -120.7247 | 154.7784 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.51426 | 0.76487 | 7.362 | -126.0201 | 158.1101 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.51426 | 0.76487 | 7.362 | -126.0201 | 158.1101 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.51426 | 0.76487 | 7.362 | -126.0201 | 158.1101 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 1.6738 | 1.4205 | 0 | 19.3269 | 16.4025 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.78493 | 0 | 0.78493 | -3.6018 | 0 | 176.3982 | 0.94758
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.51426 | 0.76487 | 7.362 | -126.0201 | 158.1101 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.51426 | 0.76487 | 7.362 | -126.0201 | 158.1101 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78493 | 0 | 0.78493 | -3.6018 | 0 | 176.3982 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 0.61819 | 0.7974 | 10.4671 | -120.7247 | 154.7784 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.51426 | 0.76487 | 7.362 | -126.0201 | 158.1101 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.51426 | 0.76487 | 7.362 | -126.0201 | 158.1101 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.51426 | 0.76487 | 7.362 | -126.0201 | 158.1101 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 1.6738 | 1.4205 | 0 | 19.3269 | 16.4025 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.78493 | 0 | 0.78493 | -3.6018 | 0 | 176.3982 | 0.94758
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.51426 | 0.76487 | 7.362 | -126.0201 | 158.1101 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0.51426 | 0.76487 | 7.362 | -126.0201 | 158.1101 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78493 | 0 | 0.78493 | -3.6018 | 0 | 176.3982 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0.84362 | 0.92978 | 20.0893 | -102.8369 | 150.4853 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.78499 | 0.90625 | 18.7018 | -103.6851 | 151.6926 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.78499 | 0.90625 | 18.7018 | -103.6851 | 151.6926 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.78499 | 0.90625 | 18.7018 | -103.6851 | 151.6926 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0.8666 | 0.77469 | 0 | 10.0067 | 8.9453 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.89779 | 0.53811 | 0.86808 | 15.4812 | -95.25 | 160.0482 | 0.62111
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.78499 | 0.90625 | 18.7018 | -103.6851 | 151.6926 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.78499 | 0.90625 | 18.7018 | -103.6851 | 151.6926 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89779 | 0.53811 | 0.86808 | 15.4812 | -95.25 | 160.0482 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0.84362 | 0.92978 | 20.0893 | -102.8369 | 150.4853 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.78499 | 0.90625 | 18.7018 | -103.6851 | 151.6926 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.78499 | 0.90625 | 18.7018 | -103.6851 | 151.6926 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.78499 | 0.90625 | 18.7018 | -103.6851 | 151.6926 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0.8666 | 0.77469 | 0 | 10.0067 | 8.9453 | 13.5057 | 9.5952 | 4.2428 | 6.1133 | 4.2428 | 6.1133 | 0.89779 | 0.53811 | 0.86808 | 15.4812 | -95.25 | 160.0482 | 0.62111
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.78499 | 0.90625 | 18.7018 | -103.6851 | 151.6926 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.78499 | 0.90625 | 18.7018 | -103.6851 | 151.6926 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89779 | 0.53811 | 0.86808 | 15.4812 | -95.25 | 160.0482 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0348 | 0.72961 | 0.76671 | 14.917 | -117.3335 | 150.1362 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.62287 | 0.73643 | 12.1187 | -120.4036 | 153.5568 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.62287 | 0.73643 | 12.1187 | -120.4036 | 153.5568 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.62287 | 0.73643 | 12.1187 | -120.4036 | 153.5568 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 1.0771 | 0.93322 | 0 | 12.437 | 10.7759 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.73501 | 0 | 0.73501 | -2.9861 | 0 | 177.0139 | 0.53426
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.62287 | 0.73643 | 12.1187 | -120.4036 | 153.5568 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.62287 | 0.73643 | 12.1187 | -120.4036 | 153.5568 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73501 | 0 | 0.73501 | -2.9861 | 0 | 177.0139 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0348 | 0.72961 | 0.76671 | 14.917 | -117.3335 | 150.1362 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.62287 | 0.73643 | 12.1187 | -120.4036 | 153.5568 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.62287 | 0.73643 | 12.1187 | -120.4036 | 153.5568 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.62287 | 0.73643 | 12.1187 | -120.4036 | 153.5568 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 1.0771 | 0.93322 | 0 | 12.437 | 10.7759 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.73501 | 0 | 0.73501 | -2.9861 | 0 | 177.0139 | 0.53426
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.62287 | 0.73643 | 12.1187 | -120.4036 | 153.5568 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99683 | 0.62287 | 0.73643 | 12.1187 | -120.4036 | 153.5568 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73501 | 0 | 0.73501 | -2.9861 | 0 | 177.0139 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99664 | 0.8085 | 0.85846 | 20.6251 | -103.7546 | 149.6125 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.7417 | 0.83816 | 19.1904 | -103.9247 | 151.3578 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.7417 | 0.83816 | 19.1904 | -103.9247 | 151.3578 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.7417 | 0.83816 | 19.1904 | -103.9247 | 151.3578 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0.6528 | 0.56671 | 0 | 7.5379 | 6.5438 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.77607 | 0.40754 | 0.80407 | 13.6592 | -87.4474 | 163.8344 | 0.40737
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.7417 | 0.83816 | 19.1904 | -103.9247 | 151.3578 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.7417 | 0.83816 | 19.1904 | -103.9247 | 151.3578 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77607 | 0.40754 | 0.80407 | 13.6592 | -87.4474 | 163.8344 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99664 | 0.8085 | 0.85846 | 20.6251 | -103.7546 | 149.6125 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.7417 | 0.83816 | 19.1904 | -103.9247 | 151.3578 | 0
Bus_2_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.7417 | 0.83816 | 19.1904 | -103.9247 | 151.3578 | 0
Bus_3_3-2ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.7417 | 0.83816 | 19.1904 | -103.9247 | 151.3578 | 0
Bus_4_3-2ph | 0 | 0.6528 | 0.56671 | 0 | 7.5379 | 6.5438 | 25.5945 | 10.0995 | 7.8031 | 6.7103 | 7.8031 | 6.7103 | 0.77607 | 0.40754 | 0.80407 | 13.6592 | -87.4474 | 163.8344 | 0.40737
Bus_5_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.7417 | 0.83816 | 19.1904 | -103.9247 | 151.3578 | 0
Bus_6_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96786 | 0.7417 | 0.83816 | 19.1904 | -103.9247 | 151.3578 | 0
Bus_7_3-1ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77607 | 0.40754 | 0.80407 | 13.6592 | -87.4474 | 163.8344 | 0