## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0195 | 149.9612
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89023 | 149.2202
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84533 | 151.2672
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84533 | 1.2672
Bus_4 | 40.0504 | 27.7477 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0 | 82.9936

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 149.964
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93879 | 149.262
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89351 | 151.2204
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89351 | 1.2204
Bus_4 | 40.4087 | 27.996 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0 | 83.0404

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 149.9991
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 149.995
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 149.9948
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | -0.005197
Bus_4 | 0.03427 | 0.023743 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0493 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 149.9991
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 149.995
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 149.9948
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.0051967
Bus_4 | 0.035901 | 0.024873 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.0992 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92021 | 149.9049
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80658 | 148.9437
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76367 | 152.9069
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76367 | 2.9069
Bus_4 | 34.4455 | 23.8646 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0 | 81.3539

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87178 | 149.9049
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76412 | 148.9437
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72347 | 152.9069
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72347 | 2.9069
Bus_4 | 32.6326 | 22.6085 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0 | 81.3539

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 149.999
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9499 | 149.9947
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94984 | 149.9957
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94984 | -0.0043302
Bus_4 | 0.031004 | 0.02148 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.94931 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 149.999
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89991 | 149.9947
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89985 | 149.9957
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89985 | -0.0043302
Bus_4 | 0.029373 | 0.02035 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.89935 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0275 | 1.0269 | 180 | 59.2343 | -59.2916
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.93863 | 0.92682 | 180 | 55.2146 | -56.2801
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.89139 | 0.91026 | 180 | 55.1934 | -53.5197
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99424 | 0.84533 | 1.0112 | 25.1513 | -88.7328 | 155.2989
Bus_4 | 0 | 34.6846 | 34.6846 | 0 | 8.0101 | 8.0101 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -8.7035e-11 | 0 | 180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0773 | 1.0767 | 180 | 59.2642 | -59.3173
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.98743 | 0.97569 | 180 | 55.4163 | -56.429
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.93976 | 0.95885 | 180 | 55.4086 | -53.787
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.89351 | 1.0608 | 25.3421 | -88.7796 | 155.0979
Bus_4 | 0 | 34.995 | 34.995 | 0 | 8.0817 | 8.0817 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -2.1712e-11 | 0 | 180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 180 | 59.9977 | -60.0004
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0498 | 180 | 59.9877 | -60.0028
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0497 | 180 | 59.9852 | -60.0008
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0497 | 1.0498 | 29.9904 | -90.0104 | 150.0044
Bus_4 | 0 | 0.059317 | 0.059317 | 0 | 0.013699 | 0.013699 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0501 | 1.0486 | 1.0492 | 29.9515 | -90.0603 | 150.0184

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 180 | 59.9977 | -60.0004
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0999 | 1.0998 | 180 | 59.9877 | -60.0028
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0999 | 1.0997 | 180 | 59.9852 | -60.0008
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9904 | -90.0104 | 150.0044
Bus_4 | 0 | 0.062138 | 0.062138 | 0 | 0.01435 | 0.01435 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.1001 | 1.0985 | 1.0991 | 29.9496 | -90.0627 | 150.0191

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.92842 | 0.92707 | -180 | 59.1332 | -59.2735
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.85193 | 0.83745 | -180 | 55.0631 | -56.5077
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.79445 | 0.83359 | -180 | 56.2424 | -52.4063
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88927 | 0.76367 | 0.92441 | 25.3929 | -87.0931 | 155.6365
Bus_4 | 0 | 29.8307 | 29.8307 | 0 | 6.8891 | 6.8891 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 2.9089e-11 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.87956 | 0.87828 | -180 | 59.1332 | -59.2735
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.80709 | 0.79337 | -180 | 55.0631 | -56.5077
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.75264 | 0.78972 | -180 | 56.2424 | -52.4063
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84247 | 0.72347 | 0.87576 | 25.3929 | -87.0931 | 155.6365
Bus_4 | 0 | 28.2607 | 28.2607 | 0 | 6.5265 | 6.5265 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 2.9109e-11 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94995 | -180 | 59.9974 | -60.0004
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94993 | 0.94978 | -180 | 59.9871 | -60.0029
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94983 | 0.9497 | -180 | 59.9853 | -59.9983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.94969 | 0.94986 | 29.9897 | -90.0086 | 150.006
Bus_4 | 0 | 0.053662 | 0.053662 | 0 | 0.012393 | 0.012393 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.95009 | 0.94862 | 0.94922 | 29.9488 | -90.0611 | 150.0207

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89996 | -180 | 59.9974 | -60.0004
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89993 | 0.89979 | -180 | 59.9871 | -60.0029
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89984 | 0.89972 | -180 | 59.9853 | -59.9983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 0.8997 | 0.89987 | 29.9897 | -90.0086 | 150.006
Bus_4 | 0 | 0.050838 | 0.050838 | 0 | 0.011741 | 0.011741 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.90009 | 0.8987 | 0.89926 | 29.9488 | -90.0611 | 150.0207

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 1.0444 | 1.0448 | 179.9803 | 60.512 | -60.5216 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 1.0192 | 1.0262 | 179.5155 | 62.6656 | -62.8685 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90412 | 1.0219 | 1.0091 | -179.0965 | 63.7471 | -63.389 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94956 | 1.05 | 0.93581 | 34.4641 | -90 | 146.7825 | 0
Bus_4 | 42.8355 | 0 | 0 | 9.8924 | 0 | 0 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.58997 | 1.05 | 0.5826 | 63.7471 | -90 | 116.611 | 42.8355

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 1.0944 | 1.0947 | 179.9818 | 60.492 | -60.5008 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98527 | 1.069 | 1.076 | 179.5409 | 62.5586 | -62.7523 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9532 | 1.0716 | 1.0587 | -179.1321 | 63.5966 | -63.2491 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99885 | 1.1 | 0.98498 | 34.2742 | -90 | 146.928 | 0
Bus_4 | 43.108 | 0 | 0 | 9.9554 | 0 | 0 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.61871 | 1.1 | 0.61125 | 63.5966 | -90 | 116.7509 | 43.108

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 179.9994 | 60.0002 | -60.0005 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.05 | 179.9966 | 60.0008 | -60.0024 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0499 | 1.05 | 179.9965 | 60.0015 | -60.0032 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.05 | 29.9997 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_4 | 0.034271 | 0 | 0 | 0.0079146 | 0 | 0 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0495 | 1.05 | 1.0498 | 29.9961 | -90 | 149.9738 | 0.034271

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 179.9994 | 60.0002 | -60.0005 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.1 | 1.1 | 179.9966 | 60.0008 | -60.0024 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0999 | 1.1 | 179.9965 | 60.0015 | -60.0032 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.1 | 1.1 | 29.9997 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_4 | 0.035902 | 0 | 0 | 0.0082913 | 0 | 0 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.0994 | 1.1 | 1.0998 | 29.9959 | -90 | 149.9727 | 0.035902

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92873 | 0.94439 | 0.94507 | 179.9518 | 60.5469 | -60.5702 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84748 | 0.92137 | 0.92948 | 179.3835 | 62.6212 | -62.8796 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8173 | 0.93177 | 0.90528 | -177.9264 | 64.0054 | -63.185 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86657 | 0.95 | 0.83802 | 35.2884 | -90 | 147.5713 | 0
Bus_4 | 36.8648 | 0 | 0 | 8.5136 | 0 | 0 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.53796 | 0.95 | 0.52267 | 64.0054 | -90 | 116.815 | 36.8648

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87985 | 0.89468 | 0.89533 | 179.9518 | 60.5469 | -60.5702 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80287 | 0.87288 | 0.88056 | 179.3835 | 62.6212 | -62.8796 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77429 | 0.88273 | 0.85764 | -177.9264 | 64.0054 | -63.185 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82096 | 0.9 | 0.79392 | 35.2884 | -90 | 147.5713 | 0
Bus_4 | 34.9246 | 0 | 0 | 8.0655 | 0 | 0 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.50965 | 0.9 | 0.49516 | 64.0054 | -90 | 116.815 | 34.9246

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94999 | 0.95 | 179.9993 | 60.0002 | -60.0005 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94994 | 0.94996 | 0.95001 | 179.9965 | 60.0008 | -60.0026 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9499 | 0.94995 | 0.94999 | 179.9971 | 60.002 | -60.0034 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9499 | 0.95 | 0.94994 | 30.0006 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_4 | 0.031006 | 0 | 0 | 0.0071605 | 0 | 0 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.94951 | 0.95 | 0.9498 | 29.9967 | -90 | 149.9727 | 0.031006

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89999 | 0.9 | 179.9993 | 60.0002 | -60.0005 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89994 | 0.89996 | 0.90001 | 179.9965 | 60.0008 | -60.0026 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.89996 | 0.89999 | 179.9971 | 60.002 | -60.0034 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89991 | 0.9 | 0.89995 | 30.0006 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_4 | 0.029374 | 0 | 0 | 0.0067837 | 0 | 0 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.89954 | 0.9 | 0.89981 | 29.9967 | -90 | 149.9727 | 0.029374

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 1.0245 | 1.024 | 179.9942 | 59.5138 | -59.5744 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9887 | 0.9199 | 0.91177 | 179.7794 | 56.7151 | -57.9488 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97164 | 0.87308 | 0.88412 | -179.5145 | 57.4602 | -55.4038 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93649 | 0.84533 | 0.9468 | 27.3119 | -88.7328 | 153.974 | 0
Bus_4 | 0 | 41.3647 | 41.888 | 0 | 9.5528 | 9.6736 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.56098 | 0 | 0.56098 | 0.48548 | 0 | -179.5145 | 46.0347

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 1.0743 | 1.0738 | 179.9947 | 59.5317 | -59.5879 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385 | 0.96871 | 0.96064 | 179.7905 | 56.8504 | -58.0202 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.9215 | 0.93274 | -179.535 | 57.5684 | -55.586 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98569 | 0.89351 | 0.9962 | 27.4144 | -88.7796 | 153.8227 | 0
Bus_4 | 0 | 41.6743 | 42.1826 | 0 | 9.6243 | 9.7417 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.58969 | 0 | 0.58969 | 0.46499 | 0 | -179.535 | 46.1915

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 179.9997 | 59.9989 | -60.0004 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0499 | 179.9983 | 59.9942 | -60.0026 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0498 | 179.9983 | 59.9933 | -60.002 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0499 | 29.9951 | -90.0052 | 149.9997 | 0
Bus_4 | 0 | 0.034271 | 0.03427 | 0 | 0.0079146 | 0.0079142 | 0.00048744 | 0.00485 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0498 | 1.0493 | 1.0495 | 29.9738 | -90.0302 | 149.9961 | 0.034273

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 179.9997 | 59.9989 | -60.0004 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0999 | 1.0999 | 179.9983 | 59.9942 | -60.0026 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0998 | 179.9983 | 59.9933 | -60.002 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0998 | 1.0999 | 29.9951 | -90.0052 | 149.9997 | 0
Bus_4 | 0 | 0.035902 | 0.035901 | 0 | 0.0082913 | 0.0082909 | 0.00051065 | 0.0050809 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.0998 | 1.0992 | 1.0994 | 29.9727 | -90.0314 | 149.9959 | 0.035904

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93856 | 0.9254 | 0.92426 | 179.9861 | 59.4335 | -59.582 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89479 | 0.83476 | 0.82422 | 179.7452 | 56.5386 | -58.1849 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87881 | 0.78249 | 0.80538 | -178.8853 | 58.763 | -54.0466 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84075 | 0.76367 | 0.86209 | 28.1113 | -87.0931 | 154.8386 | 0
Bus_4 | 0 | 35.2946 | 36.3273 | 0 | 8.1509 | 8.3894 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.50738 | 0 | 0.50738 | 1.1147 | 0 | -178.8853 | 39.6393

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88916 | 0.8767 | 0.87561 | 179.9861 | 59.4335 | -59.582 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84769 | 0.79083 | 0.78084 | 179.7452 | 56.5386 | -58.1849 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83256 | 0.74131 | 0.763 | -178.8853 | 58.763 | -54.0466 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7965 | 0.72347 | 0.81672 | 28.1113 | -87.0931 | 154.8386 | 0
Bus_4 | 0 | 33.437 | 34.4153 | 0 | 7.7219 | 7.9479 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.48068 | 0 | 0.48068 | 1.1147 | 0 | -178.8853 | 37.553

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94999 | 0.94998 | 179.9997 | 59.9988 | -60.0005 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94997 | 0.94995 | 0.94989 | 179.9982 | 59.9939 | -60.0027 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94995 | 0.94989 | 0.94985 | 179.9986 | 59.9937 | -60.0009 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94994 | 0.94984 | 0.9499 | 29.9951 | -90.0043 | 150.0006 | 0
Bus_4 | 0 | 0.031006 | 0.031005 | 0 | 0.0071605 | 0.0071602 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.9498 | 0.94931 | 0.94951 | 29.9727 | -90.0306 | 149.9967 | 0.031008

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89999 | 0.89998 | 179.9997 | 59.9988 | -60.0005 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89997 | 0.89995 | 0.8999 | 179.9982 | 59.9939 | -60.0027 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89995 | 0.8999 | 0.89986 | 179.9986 | 59.9937 | -60.0009 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89995 | 0.89985 | 0.89991 | 29.9951 | -90.0043 | 150.0006 | 0
Bus_4 | 0 | 0.029374 | 0.029373 | 0 | 0.0067836 | 0.0067833 | 0.000512 | 0.0050943 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.89981 | 0.89935 | 0.89954 | 29.9727 | -90.0306 | 149.9967 | 0.029376