## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0195 | -0.038791
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89023 | -0.7798
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84533 | 1.2672
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84533 | 1.2672
Bus_4 | 40.0504 | 27.7477 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0 | 82.9936

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | -0.035971
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93879 | -0.73804
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89351 | 1.2204
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89351 | 1.2204
Bus_4 | 40.4087 | 27.996 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0 | 83.0404

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.00090189
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | -0.0050378
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | -0.005197
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | -0.005197
Bus_4 | 0.03427 | 0.023743 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0493 | 45

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.00090184
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | -0.0050376
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.0051967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | -0.0051967
Bus_4 | 0.035901 | 0.024873 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.0992 | 45

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92021 | -0.09512
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80658 | -1.0563
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76367 | 2.9069
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76367 | 2.9069
Bus_4 | 34.4455 | 23.8646 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0 | 81.3539

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87178 | -0.09512
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76412 | -1.0563
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72347 | 2.9069
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72347 | 2.9069
Bus_4 | 32.6326 | 22.6085 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0 | 81.3539

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010248
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9499 | -0.0052672
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94984 | -0.0043302
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94984 | -0.0043302
Bus_4 | 0.031004 | 0.02148 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.94931 | 45

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010248
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89991 | -0.0052672
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89985 | -0.0043302
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89985 | -0.0043302
Bus_4 | 0.029373 | 0.02035 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.89935 | 45

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 1.0195 | 1.0422 | 29.2645 | -90.0388 | 150.717
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0179 | 0.89023 | 1.007 | 25.9298 | -90.7798 | 153.7688
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99424 | 0.84533 | 1.0112 | 25.1513 | -88.7328 | 155.2989
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99424 | 0.84533 | 1.0112 | 25.1513 | -88.7328 | 155.2989
Bus_4 | 0 | 34.6846 | 34.6846 | 0 | 8.0101 | 8.0101 | 0.0019667 | 0.0056243 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -4.366e-12 | 0 | -180

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 1.0692 | 1.0921 | 29.2921 | -90.036 | 150.6907
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0674 | 0.93879 | 1.0566 | 26.0858 | -90.738 | 153.6259
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.89351 | 1.0608 | 25.3421 | -88.7796 | 155.0979
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.89351 | 1.0608 | 25.3421 | -88.7796 | 155.0979
Bus_4 | 0 | 34.995 | 34.995 | 0 | 8.0817 | 8.0817 | 0.0019899 | 0.0058553 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -7.4818e-12 | 0 | -180

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9986 | -90.0018 | 150.0005
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0498 | 1.0499 | 29.9927 | -90.0101 | 150.0023
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0497 | 1.0498 | 29.9904 | -90.0104 | 150.0044
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0497 | 1.0498 | 29.9904 | -90.0104 | 150.0044
Bus_4 | 0 | 0.059317 | 0.059317 | 0 | 0.013699 | 0.013699 | 0.0019667 | 0.0056243 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0501 | 1.0486 | 1.0492 | 29.9515 | -90.0603 | 150.0184

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9986 | -90.0018 | 150.0005
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0998 | 1.0999 | 29.9927 | -90.0101 | 150.0023
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9904 | -90.0104 | 150.0044
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0997 | 1.0998 | 29.9904 | -90.0104 | 150.0044
Bus_4 | 0 | 0.062138 | 0.062138 | 0 | 0.01435 | 0.01435 | 0.0019899 | 0.0058553 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.1001 | 1.0985 | 1.0991 | 29.9496 | -90.0627 | 150.0191

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94331 | 0.92021 | 0.94197 | 29.1932 | -90.0951 | 150.7614
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9229 | 0.80658 | 0.90955 | 25.9065 | -91.0563 | 153.6843
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88927 | 0.76367 | 0.92441 | 25.3929 | -87.0931 | 155.6365
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88927 | 0.76367 | 0.92441 | 25.3929 | -87.0931 | 155.6365
Bus_4 | 0 | 29.8307 | 29.8307 | 0 | 6.8891 | 6.8891 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 1.5192e-11 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89366 | 0.87178 | 0.8924 | 29.1932 | -90.0951 | 150.7614
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87433 | 0.76412 | 0.86168 | 25.9065 | -91.0563 | 153.6843
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84247 | 0.72347 | 0.87576 | 25.3929 | -87.0931 | 155.6365
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84247 | 0.72347 | 0.87576 | 25.3929 | -87.0931 | 155.6365
Bus_4 | 0 | 28.2607 | 28.2607 | 0 | 6.5265 | 6.5265 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 1.2331e-11 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94997 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95003 | 0.94981 | 0.94988 | 29.9923 | -90.0105 | 150.0024
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.94969 | 0.94986 | 29.9897 | -90.0086 | 150.006
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.94969 | 0.94986 | 29.9897 | -90.0086 | 150.006
Bus_4 | 0 | 0.053662 | 0.053662 | 0 | 0.012393 | 0.012393 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.95009 | 0.94862 | 0.94922 | 29.9488 | -90.0611 | 150.0207

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90003 | 0.89982 | 0.89988 | 29.9923 | -90.0105 | 150.0024
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 0.8997 | 0.89987 | 29.9897 | -90.0086 | 150.006
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 0.8997 | 0.89987 | 29.9897 | -90.0086 | 150.006
Bus_4 | 0 | 0.050838 | 0.050838 | 0 | 0.011741 | 0.011741 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.90009 | 0.8987 | 0.89926 | 29.9488 | -90.0611 | 150.0207

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0338 | 1.05 | 1.0355 | 30.4118 | -90 | 149.4302 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96368 | 1.05 | 0.9784 | 32.0498 | -90 | 146.5983 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94935 | 1.05 | 0.94662 | 33.7522 | -90 | 146.4956 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94935 | 1.05 | 0.94662 | 33.7522 | -90 | 146.4956 | 0
Bus_4 | 40.4686 | 0 | 0 | 9.3458 | 0 | 0 | 0.0019667 | 0.0056243 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.56672 | 1.05 | 0.64169 | 58.2402 | -90 | 117.7016 | 40.4686

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 1.1 | 1.0854 | 30.3993 | -90 | 149.4543 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 1.1 | 1.0275 | 31.984 | -90 | 146.747 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99863 | 1.1 | 0.99543 | 33.6184 | -90 | 146.6597 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99863 | 1.1 | 0.99543 | 33.6184 | -90 | 146.6597 | 0
Bus_4 | 40.8209 | 0 | 0 | 9.4272 | 0 | 0 | 0.0019899 | 0.0058553 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.59517 | 1.1 | 0.67076 | 58.3231 | -90 | 117.7717 | 40.8209

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.05 | 29.9991 | -90 | 149.9959 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.05 | 29.9997 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.05 | 1.05 | 29.9997 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_4 | 0.034269 | 0 | 0 | 0.007914 | 0 | 0 | 0.0019667 | 0.0056243 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0495 | 1.05 | 1.0498 | 29.9961 | -90 | 149.9738 | 0.034269

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.1 | 1.1 | 29.9991 | -90 | 149.9959 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.1 | 1.1 | 29.9997 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.1 | 1.1 | 29.9997 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_4 | 0.0359 | 0 | 0 | 0.0082907 | 0 | 0 | 0.0019899 | 0.0058553 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.0994 | 1.1 | 1.0998 | 29.9959 | -90 | 149.9727 | 0.0359

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93389 | 0.95 | 0.93698 | 30.356 | -90 | 149.3233 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87095 | 0.95 | 0.89135 | 31.578 | -90 | 146.3494 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86157 | 0.95 | 0.85221 | 34.1333 | -90 | 146.8065 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86157 | 0.95 | 0.85221 | 34.1333 | -90 | 146.8065 | 0
Bus_4 | 34.2789 | 0 | 0 | 7.9164 | 0 | 0 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.49382 | 0.95 | 0.61253 | 55.2765 | -90 | 117.3371 | 34.2789

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88474 | 0.9 | 0.88766 | 30.356 | -90 | 149.3233 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82511 | 0.9 | 0.84443 | 31.578 | -90 | 146.3494 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81622 | 0.9 | 0.80735 | 34.1333 | -90 | 146.8065 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81622 | 0.9 | 0.80735 | 34.1333 | -90 | 146.8065 | 0
Bus_4 | 32.4747 | 0 | 0 | 7.4997 | 0 | 0 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.46783 | 0.9 | 0.58029 | 55.2765 | -90 | 117.3371 | 32.4747

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.95 | 0.94999 | 29.9998 | -90 | 149.9991 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94993 | 0.95 | 0.94998 | 29.999 | -90 | 149.9957 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9499 | 0.95 | 0.94994 | 30.0006 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9499 | 0.95 | 0.94994 | 30.0006 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_4 | 0.031002 | 0 | 0 | 0.0071597 | 0 | 0 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.94951 | 0.95 | 0.9498 | 29.9967 | -90 | 149.9727 | 0.031002

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9998 | -90 | 149.9991 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.9 | 0.89998 | 29.999 | -90 | 149.9957 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89991 | 0.9 | 0.89995 | 30.0006 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89991 | 0.9 | 0.89995 | 30.0006 | -90 | 149.9951 | 0
Bus_4 | 0.029371 | 0 | 0 | 0.0067829 | 0 | 0 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.89954 | 0.9 | 0.89981 | 29.9967 | -90 | 149.9727 | 0.029371

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0343 | 1.0195 | 1.0352 | 29.4327 | -90.0388 | 150.4071 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97219 | 0.89023 | 0.97073 | 26.5745 | -90.7798 | 152.0333 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93867 | 0.84533 | 0.95815 | 26.5443 | -88.7328 | 153.6256 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93867 | 0.84533 | 0.95815 | 26.5443 | -88.7328 | 153.6256 | 0
Bus_4 | 0 | 42.6232 | 37.6437 | 0 | 9.8434 | 8.6934 | 0.0019667 | 0.0056243 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.60607 | 0 | 0.60607 | -4.126 | 0 | 175.874 | 40.6877

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 1.0692 | 1.085 | 29.457 | -90.036 | 150.3945 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.93879 | 1.0199 | 26.7277 | -90.738 | 151.967 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98769 | 0.89351 | 1.0072 | 26.7085 | -88.7796 | 153.5 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98769 | 0.89351 | 1.0072 | 26.7085 | -88.7796 | 153.5 | 0
Bus_4 | 0 | 42.9153 | 38.079 | 0 | 9.9109 | 8.794 | 0.0019899 | 0.0058553 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.63461 | 0 | 0.63461 | -3.974 | 0 | 176.026 | 41.0473

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0499 | 29.9959 | -90.005 | 149.9991 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0499 | 29.9951 | -90.0052 | 149.9997 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0499 | 1.0499 | 29.9951 | -90.0052 | 149.9997 | 0
Bus_4 | 0 | 0.034271 | 0.034268 | 0 | 0.0079145 | 0.0079138 | 0.0019667 | 0.0056243 | 0.00073853 | 0.0060093 | 0.00073853 | 0.0060093 | 1.0498 | 1.0493 | 1.0495 | 29.9738 | -90.0302 | 149.9961 | 0.034268

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0999 | 1.0999 | 29.9959 | -90.005 | 149.9991 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0998 | 1.0999 | 29.9951 | -90.0052 | 149.9997 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0998 | 1.0999 | 29.9951 | -90.0052 | 149.9997 | 0
Bus_4 | 0 | 0.035902 | 0.035899 | 0 | 0.0082912 | 0.0082904 | 0.0019899 | 0.0058553 | 0.00076174 | 0.0062403 | 0.00076174 | 0.0062403 | 1.0998 | 1.0992 | 1.0994 | 29.9727 | -90.0314 | 149.9959 | 0.035899

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93509 | 0.92021 | 0.93622 | 29.2992 | -90.0951 | 150.3885 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88248 | 0.80658 | 0.88213 | 26.165 | -91.0563 | 151.7669 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83987 | 0.76367 | 0.8768 | 26.8108 | -87.0931 | 154.0364 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83987 | 0.76367 | 0.8768 | 26.8108 | -87.0931 | 154.0364 | 0
Bus_4 | 0 | 37.6891 | 30.385 | 0 | 8.7039 | 7.0171 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.56759 | 0 | 0.56759 | -6.7134 | 0 | 173.2866 | 33.585

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88588 | 0.87178 | 0.88694 | 29.2992 | -90.0951 | 150.3885 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83604 | 0.76412 | 0.8357 | 26.165 | -91.0563 | 151.7669 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79566 | 0.72347 | 0.83066 | 26.8108 | -87.0931 | 154.0364 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79566 | 0.72347 | 0.83066 | 26.8108 | -87.0931 | 154.0364 | 0
Bus_4 | 0 | 35.7055 | 28.7858 | 0 | 8.2458 | 6.6478 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.53772 | 0 | 0.53772 | -6.7134 | 0 | 173.2866 | 31.8174

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9991 | -90.001 | 149.9998 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.9499 | 0.94993 | 29.9957 | -90.0053 | 149.999 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94994 | 0.94984 | 0.9499 | 29.9951 | -90.0043 | 150.0006 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94994 | 0.94984 | 0.9499 | 29.9951 | -90.0043 | 150.0006 | 0
Bus_4 | 0 | 0.031006 | 0.031001 | 0 | 0.0071605 | 0.0071593 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.9498 | 0.94931 | 0.94951 | 29.9727 | -90.0306 | 149.9967 | 0.031

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9998 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | 0.89991 | 0.89993 | 29.9957 | -90.0053 | 149.999 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89995 | 0.89985 | 0.89991 | 29.9951 | -90.0043 | 150.0006 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89995 | 0.89985 | 0.89991 | 29.9951 | -90.0043 | 150.0006 | 0
Bus_4 | 0 | 0.029374 | 0.029369 | 0 | 0.0067836 | 0.0067825 | 0.0033521 | 0.0058704 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.0009575 | 0.0062969 | 0.89981 | 0.89935 | 0.89954 | 29.9727 | -90.0306 | 149.9967 | 0.029369