## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 4.6294 | 160.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011797 | -29.1714
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011797 | -29.1714

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 4.6294 | 160.3662 | 0.62773 | 2.8984 | 0 | 77.7798
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011797 | -29.1714
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011797 | -29.1714

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0666 | -1.3581
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94099 | -8.6773
Bus_2 | 1.4156 | 49.0383 | 0.62773 | 2.8984 | 0.86688 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | -9.7884
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | -9.7884

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0666 | -1.3581
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94099 | -8.6773
Bus_2 | 1.4156 | 49.0383 | 0.62773 | 2.8984 | 0.86688 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | -9.7884
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | -9.7884

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 3.6016 | 124.7634 | 1.1138 | 3.0064 | 0 | 69.6723
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9581 | -1.5579
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81393 | -9.6527
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9581 | -1.5579
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81393 | -9.6527
Bus_2 | 1.1462 | 39.7072 | 1.1138 | 3.0064 | 0.70193 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70193 | -7.6343

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0809 | 0.93803 | 1.0631 | 25.7876 | -91.1302 | 153.9044
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0916 | 0.29171 | 0.94804 | 7.2264 | -119.1714 | 172.8869
Bus_2 | 0 | 4.0092 | 4.0092 | 0 | 46.2937 | 46.2937 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0297 | 0 | 1.0297 | -8.1315e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0.011797 | 1.0358 | 0.0093784 | -119.1713 | 179.4396
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0.011797 | 1.0358 | 0.0093784 | -119.1713 | 179.4396

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0809 | 0.93803 | 1.0631 | 25.7876 | -91.1302 | 153.9044
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0916 | 0.29171 | 0.94804 | 7.2264 | -119.1714 | 172.8869
Bus_2 | 0 | 4.0092 | 4.0092 | 0 | 46.2937 | 46.2937 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0297 | 0 | 1.0297 | -8.1315e-06 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0.011797 | 1.0358 | 0.0093784 | -119.1713 | 179.4396
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0.011797 | 1.0358 | 0.0093784 | -119.1713 | 179.4396

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 1.0373 | 1.0793 | 27.9226 | -91.8293 | 151.3759
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0.80062 | 0.9914 | 19.7982 | -103.822 | 157.5398
Bus_2 | 0 | 1.9057 | 1.9057 | 0 | 22.005 | 22.005 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.1629 | 0.67376 | 0.99759 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0.6852 | 1.0066 | 16.1035 | -105.1559 | 160.5217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0.6852 | 1.0066 | 16.1035 | -105.1559 | 160.5217

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1097 | 1.0373 | 1.0793 | 27.9226 | -91.8293 | 151.3759
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0.80062 | 0.9914 | 19.7982 | -103.822 | 157.5398
Bus_2 | 0 | 1.9057 | 1.9057 | 0 | 22.005 | 22.005 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.1629 | 0.67376 | 0.99759 | 16.2567 | -104.913 | 160.9544
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0.6852 | 1.0066 | 16.1035 | -105.1559 | 160.5217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0.6852 | 1.0066 | 16.1035 | -105.1559 | 160.5217

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0.85 | 0.94686 | 25.6099 | -92.6538 | 153.3606
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99007 | 0.36172 | 0.76497 | 8.1509 | -129.0915 | 169.4263
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7227e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0805e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0805e-09 | 0 | 180

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0.85 | 0.94686 | 25.6099 | -92.6538 | 153.3606
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99007 | 0.36172 | 0.76497 | 8.1509 | -129.0915 | 169.4263
Bus_2 | 0 | 3.1191 | 3.1191 | 0 | 36.0161 | 36.0161 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.7227e-10 | 0 | 180
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0805e-09 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.0805e-09 | 0 | 180

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 0.93336 | 0.96818 | 27.8247 | -92.1571 | 151.2048
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0.70869 | 0.84493 | 19.6118 | -105.2709 | 156.1359
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99911 | 0.93336 | 0.96818 | 27.8247 | -92.1571 | 151.2048
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0.70869 | 0.84493 | 19.6118 | -105.2709 | 156.1359
Bus_2 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 0 | 17.5318 | 17.5318 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95734 | 0.5368 | 0.85298 | 15.9329 | -101.7238 | 162.0554

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 1.1131 | 1.0629 | 30.462 | -89.923 | 145.8477
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67133 | 1.1684 | 1.0018 | 31.7441 | -89.4361 | 125.5441
Bus_2 | 4.305 | 0 | 0 | 49.71 | 0 | 0 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.57356 | 1.189 | 0.9131 | 41.7882 | -90 | 117.9274
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58252 | 1.1993 | 0.92488 | 41.0276 | -90.2747 | 117.9644
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58252 | 1.1993 | 0.92488 | 41.0276 | -90.2747 | 117.9644

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 1.1131 | 1.0629 | 30.462 | -89.923 | 145.8477
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67133 | 1.1684 | 1.0018 | 31.7441 | -89.4361 | 125.5441
Bus_2 | 4.305 | 0 | 0 | 49.71 | 0 | 0 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.57356 | 1.189 | 0.9131 | 41.7882 | -90 | 117.9274
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58252 | 1.1993 | 0.92488 | 41.0276 | -90.2747 | 117.9644
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58252 | 1.1993 | 0.92488 | 41.0276 | -90.2747 | 117.9644

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 1.1131 | 1.101 | 29.9387 | -89.923 | 148.6795
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0145 | 1.1684 | 1.1185 | 29.3988 | -89.4361 | 143.177
Bus_2 | 1.3459 | 0 | 0 | 15.5413 | 0 | 0 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.98946 | 1.189 | 1.0984 | 30.2747 | -90 | 141.0746
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99975 | 1.1993 | 1.1095 | 29.9423 | -90.2747 | 140.8637
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99975 | 1.1993 | 1.1095 | 29.9423 | -90.2747 | 140.8637

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 1.1131 | 1.101 | 29.9387 | -89.923 | 148.6795
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0145 | 1.1684 | 1.1185 | 29.3988 | -89.4361 | 143.177
Bus_2 | 1.3459 | 0 | 0 | 15.5413 | 0 | 0 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.98946 | 1.189 | 1.0984 | 30.2747 | -90 | 141.0746
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99975 | 1.1993 | 1.1095 | 29.9423 | -90.2747 | 140.8637
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99975 | 1.1993 | 1.1095 | 29.9423 | -90.2747 | 140.8637

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93309 | 1 | 0.98171 | 29.0756 | -90 | 146.1697
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68576 | 1 | 0.97239 | 22.494 | -90 | 130.6608
Bus_2 | 2.7482 | 0 | 0 | 31.7332 | 0 | 0 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.55992 | 1 | 0.85304 | 31.5426 | -90 | 124.0142
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55992 | 1 | 0.85304 | 31.5426 | -90 | 124.0142
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55992 | 1 | 0.85304 | 31.5426 | -90 | 124.0142

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93309 | 1 | 0.98171 | 29.0756 | -90 | 146.1697
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68576 | 1 | 0.97239 | 22.494 | -90 | 130.6608
Bus_2 | 2.7482 | 0 | 0 | 31.7332 | 0 | 0 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.55992 | 1 | 0.85304 | 31.5426 | -90 | 124.0142
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55992 | 1 | 0.85304 | 31.5426 | -90 | 124.0142
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55992 | 1 | 0.85304 | 31.5426 | -90 | 124.0142

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97483 | 1 | 0.99176 | 29.7245 | -90 | 148.6043
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87996 | 1 | 0.97214 | 28.1126 | -90 | 142.9771
Bus_2 | 1.0247 | 0 | 0 | 11.8327 | 0 | 0 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83623 | 1 | 0.91811 | 30.7994 | -90 | 141.4771
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83623 | 1 | 0.91811 | 30.7994 | -90 | 141.4771
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83623 | 1 | 0.91811 | 30.7994 | -90 | 141.4771

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97483 | 1 | 0.99176 | 29.7245 | -90 | 148.6043
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87996 | 1 | 0.97214 | 28.1126 | -90 | 142.9771
Bus_2 | 1.0247 | 0 | 0 | 11.8327 | 0 | 0 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.83623 | 1 | 0.91811 | 30.7994 | -90 | 141.4771
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83623 | 1 | 0.91811 | 30.7994 | -90 | 141.4771
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83623 | 1 | 0.91811 | 30.7994 | -90 | 141.4771

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0418 | 0.93803 | 1.0482 | 25.1885 | -91.1302 | 151.8519
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93036 | 0.29171 | 0.832 | -0.73892 | -119.1714 | 161.3033
Bus_2 | 0 | 5.2867 | 3.3208 | 0 | 61.0453 | 38.3453 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.81979 | 0 | 0.81979 | -11.0028 | 0 | 168.9972
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83134 | 0.011797 | 0.8277 | -10.8361 | -119.1713 | 168.3887
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83134 | 0.011797 | 0.8277 | -10.8361 | -119.1713 | 168.3887

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0418 | 0.93803 | 1.0482 | 25.1885 | -91.1302 | 151.8519
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93036 | 0.29171 | 0.832 | -0.73892 | -119.1714 | 161.3033
Bus_2 | 0 | 5.2867 | 3.3208 | 0 | 61.0453 | 38.3453 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 0.81979 | 0 | 0.81979 | -11.0028 | 0 | 168.9972
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83134 | 0.011797 | 0.8277 | -10.8361 | -119.1713 | 168.3887
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83134 | 0.011797 | 0.8277 | -10.8361 | -119.1713 | 168.3887

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0666 | 1.085 | 28.5458 | -91.3581 | 150.1015
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0.94099 | 1.0209 | 22.4349 | -98.6773 | 150.3315
Bus_2 | 0 | 1.4783 | 1.2771 | 0 | 17.07 | 14.7464 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0894 | 0.86688 | 1.0015 | 20.1558 | -99.5297 | 151.391
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0.878 | 1.0116 | 19.9525 | -99.7884 | 151.0512
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0.878 | 1.0116 | 19.9525 | -99.7884 | 151.0512

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0666 | 1.085 | 28.5458 | -91.3581 | 150.1015
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0.94099 | 1.0209 | 22.4349 | -98.6773 | 150.3315
Bus_2 | 0 | 1.4783 | 1.2771 | 0 | 17.07 | 14.7464 | 3.7638 | 2.348 | 0.62773 | 2.8984 | 0.62773 | 2.8984 | 1.0894 | 0.86688 | 1.0015 | 20.1558 | -99.5297 | 151.391
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0.878 | 1.0116 | 19.9525 | -99.7884 | 151.0512
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0.878 | 1.0116 | 19.9525 | -99.7884 | 151.0512

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96113 | 0.85 | 0.94476 | 24.8163 | -92.6538 | 151.8516
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92165 | 0.36172 | 0.73525 | 2.1657 | -129.0915 | 160.46
Bus_2 | 0 | 3.8725 | 2.5418 | 0 | 44.7158 | 29.3505 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.7571 | 0 | 0.7571 | -8.3287 | 0 | 171.6713
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7571 | 0 | 0.7571 | -8.3287 | 0 | 171.6713
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7571 | 0 | 0.7571 | -8.3287 | 0 | 171.6713

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96113 | 0.85 | 0.94476 | 24.8163 | -92.6538 | 151.8516
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92165 | 0.36172 | 0.73525 | 2.1657 | -129.0915 | 160.46
Bus_2 | 0 | 3.8725 | 2.5418 | 0 | 44.7158 | 29.3505 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.7571 | 0 | 0.7571 | -8.3287 | 0 | 171.6713
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7571 | 0 | 0.7571 | -8.3287 | 0 | 171.6713
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7571 | 0 | 0.7571 | -8.3287 | 0 | 171.6713

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99027 | 0.9581 | 0.97571 | 28.3654 | -91.5579 | 150.039
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96817 | 0.81393 | 0.88249 | 21.7435 | -99.6527 | 149.8123
Bus_2 | 0 | 1.2004 | 0.97183 | 0 | 13.8614 | 11.2218 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90546 | 0.70193 | 0.85149 | 19.8948 | -97.6343 | 152.9233
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90546 | 0.70193 | 0.85149 | 19.8948 | -97.6343 | 152.9233
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90546 | 0.70193 | 0.85149 | 19.8948 | -97.6343 | 152.9233

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99027 | 0.9581 | 0.97571 | 28.3654 | -91.5579 | 150.039
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96817 | 0.81393 | 0.88249 | 21.7435 | -99.6527 | 149.8123
Bus_2 | 0 | 1.2004 | 0.97183 | 0 | 13.8614 | 11.2218 | 7.1937 | 2.3615 | 1.1138 | 3.0064 | 1.1138 | 3.0064 | 0.90546 | 0.70193 | 0.85149 | 19.8948 | -97.6343 | 152.9233
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90546 | 0.70193 | 0.85149 | 19.8948 | -97.6343 | 152.9233
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90546 | 0.70193 | 0.85149 | 19.8948 | -97.6343 | 152.9233