## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96186 | -1.5708
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | -24.9022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | -24.9022
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083999 | -24.9022

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96186 | -1.5708
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41999 | -24.9022
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | -24.9022
Bus_3 | 3.6999 | 128.1693 | 0.9744 | 3.2918 | 0 | 73.5107
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083999 | -24.9022

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | -1.2833
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90192 | -8.6624
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81741 | -8.9775
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78924 | -9.0975

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | -1.2833
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90192 | -8.6624
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81741 | -8.9775
Bus_3 | 1.2428 | 43.0531 | 0.9744 | 3.2918 | 0.76108 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78924 | -9.0975

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88046 | -3.1665
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50371 | -31.7926
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20148 | -31.7926
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | -31.7926

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88046 | -3.1665
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50371 | -31.7926
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20148 | -31.7926
Bus_3 | 3.0092 | 104.2421 | 1.7794 | 3.3997 | 0 | 62.3733
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | -31.7926

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96157 | -1.5113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8297 | -9.1739
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72467 | -7.5036
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68982 | -6.834

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96157 | -1.5113
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8297 | -9.1739
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72467 | -7.5036
Bus_3 | 1.0697 | 37.0569 | 1.7794 | 3.3997 | 0.65508 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68982 | -6.834

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.96186 | 1.0553 | 26.4627 | -91.5708 | 152.8994
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.41999 | 0.88495 | 10.3683 | -114.9022 | 167.5706
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.168 | 0.92042 | 4.4096 | -114.9022 | 175.2518
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4344e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97106 | 0.083999 | 0.93572 | 2.2483 | -114.9022 | 177.6668

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.96186 | 1.0553 | 26.4627 | -91.5708 | 152.8994
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.41999 | 0.88495 | 10.3683 | -114.9022 | 167.5706
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99093 | 0.168 | 0.92042 | 4.4096 | -114.9022 | 175.2518
Bus_3 | 0 | 3.2042 | 3.2042 | 0 | 36.9993 | 36.9993 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -1.4301e-11 | 0 | -180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97106 | 0.083999 | 0.93572 | 2.2483 | -114.9022 | 177.6668

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 1.0356 | 1.0708 | 28.1357 | -91.6913 | 151.093
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0.78899 | 0.9451 | 20.2471 | -103.0653 | 156.0082
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0.66107 | 0.93217 | 17.3215 | -103.5753 | 159.8378
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0.61844 | 0.9288 | 16.3092 | -103.7921 | 161.1358

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0976 | 1.0356 | 1.0708 | 28.1357 | -91.6913 | 151.093
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0.78899 | 0.9451 | 20.2471 | -103.0653 | 156.0082
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0.66107 | 0.93217 | 17.3215 | -103.5753 | 159.8378
Bus_3 | 0 | 1.6287 | 1.6287 | 0 | 18.8063 | 18.8063 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 1.0599 | 0.57582 | 0.92591 | 15.2786 | -104.0411 | 162.4427
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0.61844 | 0.9288 | 16.3092 | -103.7921 | 161.1358

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99294 | 0.88046 | 0.94957 | 26.2753 | -93.1665 | 152.4255
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.50371 | 0.76394 | 12.0978 | -121.7926 | 163.7272
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0.20148 | 0.81745 | 5.3225 | -121.7926 | 173.9873
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9237e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89359 | 0.10074 | 0.84058 | 2.7462 | -121.7926 | 177.0805

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99294 | 0.88046 | 0.94957 | 26.2753 | -93.1665 | 152.4255
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0.50371 | 0.76394 | 12.0978 | -121.7926 | 163.7272
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0.20148 | 0.81745 | 5.3225 | -121.7926 | 173.9873
Bus_3 | 0 | 2.6061 | 2.6061 | 0 | 30.0921 | 30.0921 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 1.9237e-10 | 0 | 180
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89359 | 0.10074 | 0.84058 | 2.7462 | -121.7926 | 177.0805

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.94137 | 0.97037 | 28.0357 | -92.1036 | 151.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.74487 | 0.85511 | 20.6771 | -104.1312 | 155.0163
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96911 | 0.58843 | 0.8567 | 17.2997 | -101.6178 | 160.343
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95201 | 0.53663 | 0.85887 | 16.0907 | -100.4552 | 162.1085

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.94137 | 0.97037 | 28.0357 | -92.1036 | 151.0052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.74487 | 0.85511 | 20.6771 | -104.1312 | 155.0163
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96911 | 0.58843 | 0.8567 | 17.2997 | -101.6178 | 160.343
Bus_3 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 15.8432 | 15.8432 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.93535 | 0.4851 | 0.86185 | 14.8381 | -99.0449 | 163.8635
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95201 | 0.53663 | 0.85887 | 16.0907 | -100.4552 | 162.1085

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 1.1 | 1.0733 | 29.678 | -90 | 146.7526
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75258 | 1.1 | 1.0217 | 26.2616 | -90 | 131.3449
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64797 | 1.1 | 0.94551 | 31.0788 | -90 | 125.9406
Bus_3 | 3.0503 | 0 | 0 | 35.222 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.58154 | 1.1 | 0.90005 | 35.2335 | -90 | 121.8536
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61435 | 1.1 | 0.92219 | 33.0438 | -90 | 123.9475

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 1.1 | 1.0733 | 29.678 | -90 | 146.7526
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75258 | 1.1 | 1.0217 | 26.2616 | -90 | 131.3449
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64797 | 1.1 | 0.94551 | 31.0788 | -90 | 125.9406
Bus_3 | 3.0503 | 0 | 0 | 35.222 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.58154 | 1.1 | 0.90005 | 35.2335 | -90 | 121.8536
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61435 | 1.1 | 0.92219 | 33.0438 | -90 | 123.9475

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 1.1 | 1.0908 | 29.8226 | -90 | 148.7905
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97187 | 1.1 | 1.064 | 28.5657 | -90 | 143.3407
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93229 | 1.1 | 1.0297 | 29.7882 | -90 | 141.794
Bus_3 | 1.1313 | 0 | 0 | 13.063 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.90616 | 1.1 | 1.0072 | 30.6623 | -90 | 140.7048
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9192 | 1.1 | 1.0184 | 30.2191 | -90 | 141.2554

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 1.1 | 1.0908 | 29.8226 | -90 | 148.7905
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97187 | 1.1 | 1.064 | 28.5657 | -90 | 143.3407
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93229 | 1.1 | 1.0297 | 29.7882 | -90 | 141.794
Bus_3 | 1.1313 | 0 | 0 | 13.063 | 0 | 0 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.90616 | 1.1 | 1.0072 | 30.6623 | -90 | 140.7048
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9192 | 1.1 | 1.0184 | 30.2191 | -90 | 141.2554

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95616 | 1 | 0.99484 | 28.9122 | -90 | 147.2812
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79806 | 1 | 1.008 | 22.8907 | -90 | 136.8346
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6988 | 1 | 0.9287 | 26.6021 | -90 | 132.283
Bus_3 | 1.9042 | 0 | 0 | 21.9879 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.63468 | 1 | 0.87958 | 29.7127 | -90 | 128.8071
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66649 | 1 | 0.90372 | 28.0826 | -90 | 130.5923

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95616 | 1 | 0.99484 | 28.9122 | -90 | 147.2812
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79806 | 1 | 1.008 | 22.8907 | -90 | 136.8346
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6988 | 1 | 0.9287 | 26.6021 | -90 | 132.283
Bus_3 | 1.9042 | 0 | 0 | 21.9879 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.63468 | 1 | 0.87958 | 29.7127 | -90 | 128.8071
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66649 | 1 | 0.90372 | 28.0826 | -90 | 130.5923

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97868 | 1 | 0.99463 | 29.6572 | -90 | 148.767
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89903 | 1 | 0.98394 | 27.8549 | -90 | 143.8848
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85817 | 1 | 0.93884 | 29.8794 | -90 | 142.4265
Bus_3 | 0.88487 | 0 | 0 | 10.2175 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83157 | 1 | 0.90913 | 31.3383 | -90 | 141.3744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8448 | 1 | 0.92395 | 30.5974 | -90 | 141.9089

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97868 | 1 | 0.99463 | 29.6572 | -90 | 148.767
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89903 | 1 | 0.98394 | 27.8549 | -90 | 143.8848
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85817 | 1 | 0.93884 | 29.8794 | -90 | 142.4265
Bus_3 | 0.88487 | 0 | 0 | 10.2175 | 0 | 0 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.83157 | 1 | 0.90913 | 31.3383 | -90 | 141.3744
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8448 | 1 | 0.92395 | 30.5974 | -90 | 141.9089

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0551 | 0.96186 | 1.0499 | 25.8974 | -91.5708 | 151.518
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96274 | 0.41999 | 0.83783 | 4.8501 | -114.9022 | 159.0516
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86246 | 0.168 | 0.81471 | -2.9537 | -114.9022 | 166.02
Bus_3 | 0 | 4.0559 | 2.6206 | 0 | 46.8334 | 30.2597 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80628 | 0 | 0.80628 | -9.1588 | 0 | 170.8412
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83315 | 0.083999 | 0.80978 | -5.9517 | -114.9022 | 168.418

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0551 | 0.96186 | 1.0499 | 25.8974 | -91.5708 | 151.518
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96274 | 0.41999 | 0.83783 | 4.8501 | -114.9022 | 159.0516
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86246 | 0.168 | 0.81471 | -2.9537 | -114.9022 | 166.02
Bus_3 | 0 | 4.0559 | 2.6206 | 0 | 46.8334 | 30.2597 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.80628 | 0 | 0.80628 | -9.1588 | 0 | 170.8412
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83315 | 0.083999 | 0.80978 | -5.9517 | -114.9022 | 168.418

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 1.0593 | 1.0764 | 28.6115 | -91.2833 | 150.0526
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0596 | 0.90192 | 0.97578 | 22.3265 | -98.6624 | 149.9179
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0.81741 | 0.94282 | 20.5019 | -98.9775 | 151.4996
Bus_3 | 0 | 1.2983 | 1.0751 | 0 | 14.9918 | 12.4146 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99548 | 0.76108 | 0.92127 | 19.2072 | -99.2264 | 152.6164
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0.78924 | 0.932 | 19.8626 | -99.0975 | 152.0516

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 1.0593 | 1.0764 | 28.6115 | -91.2833 | 150.0526
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0596 | 0.90192 | 0.97578 | 22.3265 | -98.6624 | 149.9179
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0.81741 | 0.94282 | 20.5019 | -98.9775 | 151.4996
Bus_3 | 0 | 1.2983 | 1.0751 | 0 | 14.9918 | 12.4146 | 6.1931 | 2.8908 | 0.9744 | 3.2918 | 0.9744 | 3.2918 | 0.99548 | 0.76108 | 0.92127 | 19.2072 | -99.2264 | 152.6164
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0.78924 | 0.932 | 19.8626 | -99.0975 | 152.0516

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9805 | 0.88046 | 0.95038 | 25.6929 | -93.1665 | 151.4631
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97997 | 0.50371 | 0.75992 | 8.3595 | -121.7926 | 157.9196
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85362 | 0.20148 | 0.7653 | 0.46068 | -121.7926 | 167.596
Bus_3 | 0 | 3.0772 | 2.2205 | 0 | 35.533 | 25.6396 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.78076 | 0 | 0.78076 | -6.1425 | 0 | 173.8575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81583 | 0.10074 | 0.77188 | -2.6936 | -121.7926 | 170.7581

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9805 | 0.88046 | 0.95038 | 25.6929 | -93.1665 | 151.4631
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97997 | 0.50371 | 0.75992 | 8.3595 | -121.7926 | 157.9196
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85362 | 0.20148 | 0.7653 | 0.46068 | -121.7926 | 167.596
Bus_3 | 0 | 3.0772 | 2.2205 | 0 | 35.533 | 25.6396 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.78076 | 0 | 0.78076 | -6.1425 | 0 | 173.8575
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81583 | 0.10074 | 0.77188 | -2.6936 | -121.7926 | 170.7581

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99324 | 0.96157 | 0.97831 | 28.4532 | -91.5113 | 150.0769
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 0.8297 | 0.89489 | 22.3073 | -99.1739 | 150.0574
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92546 | 0.72467 | 0.86865 | 20.3692 | -97.5036 | 152.8534
Bus_3 | 0 | 1.1097 | 0.86904 | 0 | 12.8132 | 10.0348 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.88899 | 0.65508 | 0.85236 | 18.9434 | -96.0933 | 154.81
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90715 | 0.68982 | 0.86038 | 19.6706 | -96.834 | 153.8224

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99324 | 0.96157 | 0.97831 | 28.4532 | -91.5113 | 150.0769
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 0.8297 | 0.89489 | 22.3073 | -99.1739 | 150.0574
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92546 | 0.72467 | 0.86865 | 20.3692 | -97.5036 | 152.8534
Bus_3 | 0 | 1.1097 | 0.86904 | 0 | 12.8132 | 10.0348 | 11.89 | 2.8069 | 1.7794 | 3.3997 | 1.7794 | 3.3997 | 0.88899 | 0.65508 | 0.85236 | 18.9434 | -96.0933 | 154.81
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90715 | 0.68982 | 0.86038 | 19.6706 | -96.834 | 153.8224