## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | -0.022267
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
10 | 1.8136 | 1.2565 | 0.051943 | 0.12321 | 0 | 67.1397
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70239 | -3.7048
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87799 | -3.7048
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52679 | -3.7048
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | -3.7048
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1756 | -3.7048
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1756 | -3.7048

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | -0.021912
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
10 | 1.8852 | 1.3061 | 0.052035 | 0.1243 | 0 | 67.285
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73012 | -3.85
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91265 | -3.85
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54759 | -3.85
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36506 | -3.85
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18253 | -3.85
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18253 | -3.85

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.00087989
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
10 | 0.033702 | 0.023349 | 0.051943 | 0.12321 | 1.0319 | 45
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | -0.1748
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.11902
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | -0.23091
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | -0.28736
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | -0.34414
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | -0.34414

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.00087968
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
10 | 0.035302 | 0.024458 | 0.052035 | 0.1243 | 1.0809 | 45
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | -0.18041
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12464
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | -0.23653
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 | -0.29297
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | -0.34975
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | -0.34975

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94899 | -0.039067
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
10 | 1.3872 | 0.96109 | 0.09802 | 0.12412 | 0 | 51.7002
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66614 | -5.531
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83268 | -5.531
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49961 | -5.531
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33307 | -5.531
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16654 | -5.531
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16654 | -5.531

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89904 | -0.039067
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
10 | 1.3142 | 0.91051 | 0.09802 | 0.12412 | 0 | 51.7002
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63108 | -5.531
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78885 | -5.531
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47331 | -5.531
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31554 | -5.531
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15777 | -5.531
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15777 | -5.531

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010008
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
10 | 0.030353 | 0.021029 | 0.09802 | 0.12412 | 0.92935 | 45
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94392 | -0.12822
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12379
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94028 | -0.13268
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93664 | -0.13717
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | -0.1417
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | -0.1417

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010008
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
10 | 0.028755 | 0.019922 | 0.09802 | 0.12412 | 0.88044 | 45
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89424 | -0.12822
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12379
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89079 | -0.13268
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88734 | -0.13717
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | -0.1417
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | -0.1417

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.0487 | 1.0495 | 29.9632 | -90.0223 | 150.0257
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
10 | 0 | 1.5706 | 1.5706 | 0 | 0.36271 | 0.36271 | 0.028852 | 0.060895 | 0.051943 | 0.12321 | 0.051943 | 0.12321 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -6.8586e-13 | 0 | -180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99573 | 0.70239 | 0.95338 | 20.6074 | -93.7048 | 158.4325
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.87799 | 0.98387 | 25.0413 | -93.7048 | 153.5602
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96291 | 0.52679 | 0.93021 | 15.841 | -93.7048 | 163.5867
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9372 | 0.35119 | 0.91492 | 10.7761 | -93.7048 | 168.9582
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91919 | 0.1756 | 0.90789 | 5.4696 | -93.7048 | 174.4621
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91919 | 0.1756 | 0.90789 | 5.4696 | -93.7048 | 174.4621

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0986 | 1.0995 | 29.9635 | -90.0219 | 150.0255
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
10 | 0 | 1.6326 | 1.6326 | 0 | 0.37703 | 0.37703 | 0.029035 | 0.061413 | 0.052035 | 0.1243 | 0.052035 | 0.1243 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -4.0483e-13 | 0 | -180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0.73012 | 0.99703 | 20.4433 | -93.85 | 158.5726
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0.91265 | 1.0283 | 24.8462 | -93.85 | 153.7189
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0087 | 0.54759 | 0.97336 | 15.713 | -93.85 | 163.7008
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98192 | 0.36506 | 0.95784 | 10.6886 | -93.85 | 169.0394
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96307 | 0.18253 | 0.95087 | 5.4255 | -93.85 | 174.5047
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96307 | 0.18253 | 0.95087 | 5.4255 | -93.85 | 174.5047

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9986 | -90.0017 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
10 | 0 | 0.057381 | 0.057381 | 0 | 0.013252 | 0.013252 | 0.028852 | 0.060895 | 0.051943 | 0.12321 | 0.051943 | 0.12321 | 1.0473 | 1.0144 | 1.0351 | 28.9625 | -90.7889 | 150.6631
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0387 | 1.0445 | 29.6491 | -90.3413 | 150.1829
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0469 | 29.8203 | -90.2327 | 150.0643
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0326 | 1.0421 | 29.4778 | -90.4512 | 150.3022
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 1.0265 | 1.0398 | 29.3063 | -90.5625 | 150.4219
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 1.0205 | 1.0374 | 29.1345 | -90.675 | 150.5423
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 1.0205 | 1.0374 | 29.1345 | -90.675 | 150.5423

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9986 | -90.0017 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
10 | 0 | 0.0601 | 0.0601 | 0 | 0.013879 | 0.013879 | 0.029035 | 0.061413 | 0.052035 | 0.1243 | 0.052035 | 0.1243 | 1.0972 | 1.0624 | 1.0842 | 28.9543 | -90.7999 | 150.6663
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.088 | 1.0941 | 29.6407 | -90.3522 | 150.186
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0966 | 29.8118 | -90.2436 | 150.0673
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.0816 | 1.0916 | 29.4695 | -90.4622 | 150.3053
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.0752 | 1.0892 | 29.2979 | -90.5734 | 150.4251
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.0688 | 1.0867 | 29.1262 | -90.686 | 150.5454
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 1.0688 | 1.0867 | 29.1262 | -90.686 | 150.5454

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95003 | 0.94899 | 0.94947 | 29.9638 | -90.0391 | 150.0167
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
10 | 0 | 1.2014 | 1.2014 | 0 | 0.27744 | 0.27744 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.316e-13 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91686 | 0.66614 | 0.85731 | 21.1973 | -95.531 | 157.2509
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95721 | 0.83268 | 0.88554 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88255 | 0.49961 | 0.83646 | 16.3634 | -95.531 | 162.7073
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0.33307 | 0.82353 | 11.1788 | -95.531 | 168.3882
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83487 | 0.16654 | 0.8189 | 5.6973 | -95.531 | 174.1912
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83487 | 0.16654 | 0.8189 | 5.6973 | -95.531 | 174.1912

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90003 | 0.89904 | 0.89949 | 29.9638 | -90.0391 | 150.0167
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
10 | 0 | 1.1381 | 1.1381 | 0 | 0.26284 | 0.26284 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.3195e-13 | 0 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86861 | 0.63108 | 0.81219 | 21.1973 | -95.531 | 157.2509
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90683 | 0.78885 | 0.83893 | 25.6534 | -95.531 | 152.0979
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8361 | 0.47331 | 0.79243 | 16.3634 | -95.531 | 162.7073
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.31554 | 0.78018 | 11.1788 | -95.531 | 168.3882
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79093 | 0.15777 | 0.7758 | 5.6973 | -95.531 | 174.1912
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79093 | 0.15777 | 0.7758 | 5.6973 | -95.531 | 174.1912

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
10 | 0 | 0.051454 | 0.051454 | 0 | 0.011883 | 0.011883 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.94204 | 0.90958 | 0.93807 | 28.866 | -90.2863 | 151
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94882 | 0.9381 | 0.94525 | 29.6267 | -90.2508 | 150.2503
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95054 | 0.94523 | 0.94708 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94711 | 0.93097 | 0.94344 | 29.4375 | -90.2594 | 150.4366
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94541 | 0.92384 | 0.94164 | 29.2477 | -90.2683 | 150.6237
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94372 | 0.91671 | 0.93985 | 29.0572 | -90.2772 | 150.8115
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94372 | 0.91671 | 0.93985 | 29.0572 | -90.2772 | 150.8115

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
10 | 0 | 0.048745 | 0.048745 | 0 | 0.011257 | 0.011257 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.89246 | 0.86171 | 0.88869 | 28.866 | -90.2863 | 151
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89888 | 0.88873 | 0.8955 | 29.6267 | -90.2508 | 150.2503
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 0.89548 | 0.89723 | 29.8152 | -90.2422 | 150.0646
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89726 | 0.88197 | 0.89379 | 29.4375 | -90.2594 | 150.4366
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89565 | 0.87522 | 0.89208 | 29.2477 | -90.2683 | 150.6237
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89405 | 0.86846 | 0.89038 | 29.0572 | -90.2772 | 150.8115
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89405 | 0.86846 | 0.89038 | 29.0572 | -90.2772 | 150.8115

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 1.05 | 1.0494 | 30.0112 | -90 | 149.9614
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
10 | 2.1732 | 0 | 0 | 0.50187 | 0 | 0 | 0.028852 | 0.060895 | 0.051943 | 0.12321 | 0.051943 | 0.12321 | 0.54996 | 1.05 | 0.56196 | 70.5714 | -90 | 108.9975
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82942 | 1.05 | 0.87081 | 36.3398 | -90 | 140.1058
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92633 | 1.05 | 0.97094 | 31.5503 | -90 | 144.3931
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73979 | 1.05 | 0.77679 | 42.3409 | -90 | 134.744
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66042 | 1.05 | 0.69139 | 49.8857 | -90 | 127.9851
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59544 | 1.05 | 0.61819 | 59.2743 | -90 | 119.4806
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59544 | 1.05 | 0.61819 | 59.2743 | -90 | 119.4806

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.1 | 1.0993 | 30.0112 | -90 | 149.9618
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
10 | 2.2589 | 0 | 0 | 0.52166 | 0 | 0 | 0.029035 | 0.061413 | 0.052035 | 0.1243 | 0.052035 | 0.1243 | 0.57591 | 1.1 | 0.58899 | 70.5592 | -90 | 108.9927
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86502 | 1.1 | 0.90995 | 36.4356 | -90 | 139.8891
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 1.1 | 1.0139 | 31.6367 | -90 | 144.1657
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77219 | 1.1 | 0.81234 | 42.4396 | -90 | 134.5485
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69006 | 1.1 | 0.72365 | 49.9737 | -90 | 127.8274
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62289 | 1.1 | 0.64757 | 59.3284 | -90 | 119.3849
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62289 | 1.1 | 0.64757 | 59.3284 | -90 | 119.3849

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
10 | 0.033797 | 0 | 0 | 0.007805 | 0 | 0 | 0.028852 | 0.060895 | 0.051943 | 0.12321 | 0.051943 | 0.12321 | 1.0388 | 1.05 | 1.0431 | 30.0888 | -90 | 149.5122
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0462 | 1.05 | 1.0481 | 30.0028 | -90 | 149.8221
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.05 | 1.0493 | 29.9815 | -90 | 149.8991
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 1.05 | 1.0468 | 30.0242 | -90 | 149.7449
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 1.05 | 1.0456 | 30.0456 | -90 | 149.6676
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 1.05 | 1.0443 | 30.0672 | -90 | 149.59
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 1.05 | 1.0443 | 30.0672 | -90 | 149.59

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
10 | 0.035402 | 0 | 0 | 0.0081758 | 0 | 0 | 0.029035 | 0.061413 | 0.052035 | 0.1243 | 0.052035 | 0.1243 | 1.0882 | 1.1 | 1.0927 | 30.0879 | -90 | 149.5075
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 1.1 | 1.0979 | 30.002 | -90 | 149.8174
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9807 | -90 | 149.8944
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.1 | 1.0966 | 30.0233 | -90 | 149.7402
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0921 | 1.1 | 1.0953 | 30.0448 | -90 | 149.6628
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0901 | 1.1 | 1.094 | 30.0663 | -90 | 149.5853
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0901 | 1.1 | 1.094 | 30.0663 | -90 | 149.5853

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94917 | 0.95 | 0.94962 | 29.9974 | -90 | 149.9554
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
10 | 1.6593 | 0 | 0 | 0.3832 | 0 | 0 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.49902 | 0.95 | 0.50778 | 70.4868 | -90 | 109.1632
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75811 | 0.95 | 0.81341 | 34.4873 | -90 | 140.1936
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84988 | 0.95 | 0.91034 | 29.5376 | -90 | 144.3159
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67351 | 0.95 | 0.72181 | 40.7377 | -90 | 134.992
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59914 | 0.95 | 0.63783 | 48.656 | -90 | 128.3528
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53923 | 0.95 | 0.5649 | 58.5641 | -90 | 119.8574
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53923 | 0.95 | 0.5649 | 58.5641 | -90 | 119.8574

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89922 | 0.9 | 0.89964 | 29.9974 | -90 | 149.9554
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
10 | 1.572 | 0 | 0 | 0.36303 | 0 | 0 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.47275 | 0.9 | 0.48106 | 70.4868 | -90 | 109.1632
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71821 | 0.9 | 0.7706 | 34.4873 | -90 | 140.1936
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.9 | 0.86243 | 29.5376 | -90 | 144.3159
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63807 | 0.9 | 0.68382 | 40.7377 | -90 | 134.992
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5676 | 0.9 | 0.60426 | 48.656 | -90 | 128.3528
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51085 | 0.9 | 0.53517 | 58.5641 | -90 | 119.8574
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51085 | 0.9 | 0.53517 | 58.5641 | -90 | 119.8574

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
10 | 0.030461 | 0 | 0 | 0.0070346 | 0 | 0 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.93896 | 0.95 | 0.94036 | 30.292 | -90 | 149.5626
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94634 | 0.95 | 0.94757 | 30.0423 | -90 | 149.8294
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0.95 | 0.94937 | 29.9805 | -90 | 149.8954
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94449 | 0.95 | 0.94576 | 30.1044 | -90 | 149.7631
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94265 | 0.95 | 0.94396 | 30.1667 | -90 | 149.6965
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | 0.95 | 0.94216 | 30.2292 | -90 | 149.6297
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | 0.95 | 0.94216 | 30.2292 | -90 | 149.6297

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
10 | 0.028857 | 0 | 0 | 0.0066643 | 0 | 0 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.88954 | 0.9 | 0.89086 | 30.292 | -90 | 149.5626
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89653 | 0.9 | 0.8977 | 30.0423 | -90 | 149.8294
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89828 | 0.9 | 0.89941 | 29.9805 | -90 | 149.8954
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89478 | 0.9 | 0.89599 | 30.1044 | -90 | 149.7631
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89303 | 0.9 | 0.89428 | 30.1667 | -90 | 149.6965
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89129 | 0.9 | 0.89257 | 30.2292 | -90 | 149.6297
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89129 | 0.9 | 0.89257 | 30.2292 | -90 | 149.6297

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0487 | 1.0491 | 29.9698 | -90.0223 | 150.0013
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
10 | 0 | 2.0967 | 2.0519 | 0 | 0.4842 | 0.47386 | 0.028852 | 0.060895 | 0.051943 | 0.12321 | 0.051943 | 0.12321 | 0.45657 | 0 | 0.45657 | -1.2407 | 0 | 178.7593
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84774 | 0.70239 | 0.82572 | 22.7329 | -93.7048 | 153.1202
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95651 | 0.87799 | 0.93055 | 25.5121 | -93.7048 | 150.0778
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74155 | 0.52679 | 0.72388 | 19.1473 | -93.7048 | 157.0325
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63923 | 0.35119 | 0.6265 | 14.3896 | -93.7048 | 162.1917
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54295 | 0.1756 | 0.53602 | 7.885 | -93.7048 | 169.1669
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54295 | 0.1756 | 0.53602 | 7.885 | -93.7048 | 169.1669

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.0986 | 1.0991 | 29.9701 | -90.0219 | 150.0014
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
10 | 0 | 2.1802 | 2.1318 | 0 | 0.5035 | 0.49233 | 0.029035 | 0.061413 | 0.052035 | 0.1243 | 0.052035 | 0.1243 | 0.47839 | 0 | 0.47839 | -1.2892 | 0 | 178.7108
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88509 | 0.73012 | 0.86124 | 22.5527 | -93.85 | 153.1479
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0.91265 | 0.97004 | 25.3288 | -93.85 | 150.0984
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0.54759 | 0.75559 | 18.9751 | -93.85 | 157.0643
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66836 | 0.36506 | 0.65459 | 14.235 | -93.85 | 162.2199
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56826 | 0.18253 | 0.56077 | 7.7665 | -93.85 | 169.1743
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56826 | 0.18253 | 0.56077 | 7.7665 | -93.85 | 169.1743

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
10 | 0 | 0.033787 | 0.033712 | 0 | 0.0078027 | 0.0077855 | 0.028852 | 0.060895 | 0.051943 | 0.12321 | 0.051943 | 0.12321 | 1.043 | 1.0319 | 1.0388 | 29.5136 | -90.4013 | 150.0874
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.0443 | 1.0462 | 29.8225 | -90.1748 | 150.0024
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8993 | -90.119 | 149.9814
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0412 | 1.0444 | 29.7455 | -90.2309 | 150.0236
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 1.0381 | 1.0425 | 29.6684 | -90.2874 | 150.0448
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.035 | 1.0407 | 29.5911 | -90.3441 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.035 | 1.0407 | 29.5911 | -90.3441 | 150.0661

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
10 | 0 | 0.035392 | 0.035313 | 0 | 0.0081735 | 0.0081552 | 0.029035 | 0.061413 | 0.052035 | 0.1243 | 0.052035 | 0.1243 | 1.0927 | 1.0809 | 1.0882 | 29.5088 | -90.4069 | 150.0866
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0939 | 1.0959 | 29.8177 | -90.1804 | 150.0016
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8945 | -90.1246 | 149.9805
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 1.0906 | 1.094 | 29.7408 | -90.2365 | 150.0227
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 1.0874 | 1.0921 | 29.6637 | -90.293 | 150.0439
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.0842 | 1.0902 | 29.5863 | -90.3498 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.0842 | 1.0902 | 29.5863 | -90.3498 | 150.0652

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94951 | 0.94899 | 0.94924 | 29.9618 | -90.0391 | 149.9888
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
10 | 0 | 1.5975 | 1.5699 | 0 | 0.36892 | 0.36255 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.41483 | 0 | 0.41483 | -0.99242 | 0 | 179.0076
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79184 | 0.66614 | 0.75932 | 22.4023 | -95.531 | 151.5905
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89557 | 0.83268 | 0.85842 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69029 | 0.49961 | 0.66327 | 18.9824 | -95.531 | 155.7192
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59204 | 0.33307 | 0.57181 | 14.4062 | -95.531 | 161.2054
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49904 | 0.16654 | 0.48753 | 8.07 | -95.531 | 168.679
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49904 | 0.16654 | 0.48753 | 8.07 | -95.531 | 168.679

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89904 | 0.89928 | 29.9618 | -90.0391 | 149.9888
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
10 | 0 | 1.5134 | 1.4873 | 0 | 0.3495 | 0.34347 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.39299 | 0 | 0.39299 | -0.99242 | 0 | 179.0076
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75017 | 0.63108 | 0.71936 | 22.4023 | -95.531 | 151.5905
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84843 | 0.78885 | 0.81324 | 25.0377 | -95.531 | 148.4016
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65396 | 0.47331 | 0.62836 | 18.9824 | -95.531 | 155.7192
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56088 | 0.31554 | 0.54171 | 14.4062 | -95.531 | 161.2054
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47277 | 0.15777 | 0.46187 | 8.07 | -95.531 | 168.679
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47277 | 0.15777 | 0.46187 | 8.07 | -95.531 | 168.679

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
10 | 0 | 0.030421 | 0.030393 | 0 | 0.0070255 | 0.0070189 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.94034 | 0.92935 | 0.93897 | 29.5652 | -90.1463 | 150.2895
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | 0.94392 | 0.94634 | 29.8301 | -90.1282 | 150.0416
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94757 | 0.94819 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94576 | 0.94028 | 0.9445 | 29.7642 | -90.1327 | 150.1032
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94395 | 0.93664 | 0.94266 | 29.6981 | -90.1372 | 150.1651
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94215 | 0.933 | 0.94081 | 29.6318 | -90.1417 | 150.2271
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94215 | 0.933 | 0.94081 | 29.6318 | -90.1417 | 150.2271

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
10 | 0 | 0.02882 | 0.028793 | 0 | 0.0066557 | 0.0066495 | 0.052 | 0.061314 | 0.09802 | 0.12412 | 0.09802 | 0.12412 | 0.89085 | 0.88044 | 0.88955 | 29.5652 | -90.1463 | 150.2895
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | 0.89424 | 0.89654 | 29.8301 | -90.1282 | 150.0416
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8977 | 0.89829 | 29.8957 | -90.1238 | 149.9802
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89598 | 0.89079 | 0.89479 | 29.7642 | -90.1327 | 150.1032
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89427 | 0.88734 | 0.89304 | 29.6981 | -90.1372 | 150.1651
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89256 | 0.88389 | 0.8913 | 29.6318 | -90.1417 | 150.2271
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89256 | 0.88389 | 0.8913 | 29.6318 | -90.1417 | 150.2271