## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | -0.035108
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
11 | 3.6243 | 2.511 | 0.021943 | 0.063206 | 0 | 70.8543
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35092 | -7.4193
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70184 | -7.4193

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | -0.033975
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
11 | 3.7373 | 2.5893 | 0.022035 | 0.064302 | 0 | 71.0844
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36186 | -7.6495
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72372 | -7.6495

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.00089096
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
11 | 0.034003 | 0.023558 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0411 | 45
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | -0.23442
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | -0.23442
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | -0.23442
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | -0.23442
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | -0.23442
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | -0.23442
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | -0.17729
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | -0.12051

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.00089075
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
11 | 0.035618 | 0.024677 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0906 | 45
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | -0.2401
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | -0.2401
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | -0.2401
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | -0.2401
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | -0.2401
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | -0.2401
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | -0.18297
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | -0.12619

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94776 | -0.067662
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
11 | 2.8946 | 2.0055 | 0.04042 | 0.064116 | 0 | 57.7717
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | -11.6026
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | -11.6026

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89788 | -0.067662
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
11 | 2.7423 | 1.8999 | 0.04042 | 0.064116 | 0 | 57.7717
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32921 | -11.6026
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65842 | -11.6026

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
11 | 0.030706 | 0.021274 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94017 | 45
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94017 | -0.13436
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94017 | -0.13436
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94017 | -0.13436
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94017 | -0.13436
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94017 | -0.13436
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94017 | -0.13436
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | -0.1298
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | -0.12527

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
11 | 0.02909 | 0.020154 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89069 | 45
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -0.13436
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -0.13436
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -0.13436
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -0.13436
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -0.13436
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -0.13436
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89418 | -0.1298
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | -0.12527

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.0473 | 1.0491 | 29.9277 | -90.0351 | 150.0548
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
11 | 0 | 3.1387 | 3.1387 | 0 | 0.72485 | 0.72485 | 0.013852 | 0.030895 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | -1.3457e-12 | 0 | -180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 1.3645e-07 | 0 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 2.5016e-07 | 0 | 180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 2.7291e-07 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 3.1839e-07 | 0 | 180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 3.6388e-07 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90933 | 0 | 0.90933 | 3.8662e-07 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94809 | 0.35092 | 0.90358 | 10.5747 | -97.4193 | 168.898
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.70184 | 0.93145 | 20.0275 | -97.4193 | 158.0629

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0996 | 1.0972 | 1.099 | 29.929 | -90.034 | 150.0541
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
11 | 0 | 3.2366 | 3.2366 | 0 | 0.74746 | 0.74746 | 0.014035 | 0.031413 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | -7.7389e-13 | 0 | -180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 1.3645e-07 | 0 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 2.5016e-07 | 0 | 180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 2.7291e-07 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.1839e-07 | 0 | 180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.6388e-07 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0 | 0.95263 | 3.8662e-07 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99304 | 0.36186 | 0.9457 | 10.4034 | -97.6495 | 169.0696
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0.72372 | 0.97297 | 19.7154 | -97.6495 | 158.3705

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9986 | -90.0018 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
11 | 0 | 0.0584 | 0.0584 | 0 | 0.013487 | 0.013487 | 0.013852 | 0.030895 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0493 | 1.0324 | 1.042 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0324 | 1.042 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0324 | 1.042 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0324 | 1.042 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0324 | 1.042 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0324 | 1.042 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0324 | 1.042 | 29.4683 | -90.4649 | 150.3051
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0386 | 1.0444 | 29.6429 | -90.351 | 150.1845
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 1.0448 | 1.0468 | 29.8173 | -90.2384 | 150.0644

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9986 | -90.0018 | 150.0005
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
11 | 0 | 0.061167 | 0.061167 | 0 | 0.014126 | 0.014126 | 0.014035 | 0.031413 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0993 | 1.0813 | 1.0914 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0813 | 1.0914 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0813 | 1.0914 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0813 | 1.0914 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0813 | 1.0914 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0813 | 1.0914 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0813 | 1.0914 | 29.4598 | -90.4761 | 150.3082
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0878 | 1.094 | 29.6343 | -90.3622 | 150.1876
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 1.0943 | 1.0965 | 29.8087 | -90.2496 | 150.0675

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94992 | 0.94776 | 0.94895 | 29.9245 | -90.0677 | 150.0418
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
11 | 0 | 2.5068 | 2.5068 | 0 | 0.57893 | 0.57893 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 5.7074e-13 | 0 | 180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 2.6199e-07 | 0 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 4.8032e-07 | 0 | 180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 5.2398e-07 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 6.1131e-07 | 0 | 180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 6.9864e-07 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 7.4231e-07 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87439 | 0.3475 | 0.80596 | 11.2242 | -101.6026 | 167.8086
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95532 | 0.695 | 0.82622 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89788 | 0.89901 | 29.9245 | -90.0677 | 150.0418
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
11 | 0 | 2.3749 | 2.3749 | 0 | 0.54846 | 0.54846 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 5.6943e-13 | 0 | 180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 2.6199e-07 | 0 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 4.8032e-07 | 0 | 180
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 5.2398e-07 | 0 | 180
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 6.1131e-07 | 0 | 180
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 6.9864e-07 | 0 | 180
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 7.4231e-07 | 0 | 180
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82837 | 0.32921 | 0.76354 | 11.2242 | -101.6026 | 167.8086
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0.65842 | 0.78273 | 20.8745 | -101.6026 | 155.6695

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
11 | 0 | 0.052639 | 0.052639 | 0 | 0.012156 | 0.012156 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94705 | 0.93053 | 0.94329 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9488 | 0.93783 | 0.94514 | 29.6181 | -90.2569 | 150.256
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94513 | 0.94701 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
11 | 0 | 0.049869 | 0.049869 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8972 | 0.88156 | 0.89364 | 29.4245 | -90.266 | 150.4466
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89886 | 0.88847 | 0.8954 | 29.6181 | -90.2569 | 150.256
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89538 | 0.89717 | 29.8109 | -90.2479 | 150.0661

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.05 | 1.0486 | 30.028 | -90 | 149.9269
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514
11 | 4.3413 | 0 | 0 | 1.0026 | 0 | 0 | 0.013852 | 0.030895 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.54401 | 1.05 | 0.56817 | 70.3107 | -90 | 108.8197
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54401 | 1.05 | 0.56817 | 70.3107 | -90 | 108.8197
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54401 | 1.05 | 0.56817 | 70.3107 | -90 | 108.8197
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54401 | 1.05 | 0.56817 | 70.3107 | -90 | 108.8197
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54401 | 1.05 | 0.56817 | 70.3107 | -90 | 108.8197
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54401 | 1.05 | 0.56817 | 70.3107 | -90 | 108.8197
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54401 | 1.05 | 0.56817 | 70.3107 | -90 | 108.8197
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64459 | 1.05 | 0.70659 | 48.8151 | -90 | 126.9211
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 1.05 | 0.89079 | 34.532 | -90 | 138.3514

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 1.1 | 1.0986 | 30.0279 | -90 | 149.9283
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607
11 | 4.4766 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 0.014035 | 0.031413 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 0.56953 | 1.1 | 0.59563 | 70.2949 | -90 | 108.8082
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56953 | 1.1 | 0.59563 | 70.2949 | -90 | 108.8082
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56953 | 1.1 | 0.59563 | 70.2949 | -90 | 108.8082
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56953 | 1.1 | 0.59563 | 70.2949 | -90 | 108.8082
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56953 | 1.1 | 0.59563 | 70.2949 | -90 | 108.8082
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56953 | 1.1 | 0.59563 | 70.2949 | -90 | 108.8082
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56953 | 1.1 | 0.59563 | 70.2949 | -90 | 108.8082
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67199 | 1.1 | 0.73848 | 49.0281 | -90 | 126.631
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 1.1 | 0.92799 | 34.7757 | -90 | 137.9607

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983
11 | 0.034049 | 0 | 0 | 0.0078632 | 0 | 0 | 0.013852 | 0.030895 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0443 | 1.05 | 1.0468 | 30.0236 | -90 | 149.7426
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.05 | 1.0468 | 30.0236 | -90 | 149.7426
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.05 | 1.0468 | 30.0236 | -90 | 149.7426
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.05 | 1.0468 | 30.0236 | -90 | 149.7426
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.05 | 1.0468 | 30.0236 | -90 | 149.7426
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.05 | 1.0468 | 30.0236 | -90 | 149.7426
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 1.05 | 1.0468 | 30.0236 | -90 | 149.7426
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0462 | 1.05 | 1.0481 | 30.0023 | -90 | 149.8205
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 1.05 | 1.0493 | 29.9811 | -90 | 149.8983

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9999 | -90 | 149.9992
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935
11 | 0.035666 | 0 | 0 | 0.0082368 | 0 | 0 | 0.014035 | 0.031413 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.094 | 1.1 | 1.0966 | 30.0227 | -90 | 149.7378
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.1 | 1.0966 | 30.0227 | -90 | 149.7378
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.1 | 1.0966 | 30.0227 | -90 | 149.7378
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.1 | 1.0966 | 30.0227 | -90 | 149.7378
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.1 | 1.0966 | 30.0227 | -90 | 149.7378
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.1 | 1.0966 | 30.0227 | -90 | 149.7378
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.1 | 1.0966 | 30.0227 | -90 | 149.7378
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 1.1 | 1.0979 | 30.0015 | -90 | 149.8157
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.1 | 1.0993 | 29.9803 | -90 | 149.8935

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94827 | 0.95 | 0.94907 | 30.0047 | -90 | 149.9121
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444
11 | 3.4556 | 0 | 0 | 0.79803 | 0 | 0 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.49437 | 0.95 | 0.51334 | 70.1296 | -90 | 109.1072
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49437 | 0.95 | 0.51334 | 70.1296 | -90 | 109.1072
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49437 | 0.95 | 0.51334 | 70.1296 | -90 | 109.1072
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49437 | 0.95 | 0.51334 | 70.1296 | -90 | 109.1072
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49437 | 0.95 | 0.51334 | 70.1296 | -90 | 109.1072
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49437 | 0.95 | 0.51334 | 70.1296 | -90 | 109.1072
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49437 | 0.95 | 0.51334 | 70.1296 | -90 | 109.1072
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5826 | 0.95 | 0.66573 | 46.1837 | -90 | 127.2931
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74105 | 0.95 | 0.85884 | 30.4737 | -90 | 138.0444

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89836 | 0.9 | 0.89912 | 30.0047 | -90 | 149.9121
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444
11 | 3.2737 | 0 | 0 | 0.75602 | 0 | 0 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.46835 | 0.9 | 0.48632 | 70.1296 | -90 | 109.1072
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46835 | 0.9 | 0.48632 | 70.1296 | -90 | 109.1072
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46835 | 0.9 | 0.48632 | 70.1296 | -90 | 109.1072
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46835 | 0.9 | 0.48632 | 70.1296 | -90 | 109.1072
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46835 | 0.9 | 0.48632 | 70.1296 | -90 | 109.1072
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46835 | 0.9 | 0.48632 | 70.1296 | -90 | 109.1072
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46835 | 0.9 | 0.48632 | 70.1296 | -90 | 109.1072
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55193 | 0.9 | 0.63069 | 46.1837 | -90 | 127.2931
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70205 | 0.9 | 0.81364 | 30.4737 | -90 | 138.0444

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944
11 | 0.030757 | 0 | 0 | 0.0071029 | 0 | 0 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94444 | 0.95 | 0.94572 | 30.1053 | -90 | 149.7607
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0.95 | 0.94572 | 30.1053 | -90 | 149.7607
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0.95 | 0.94572 | 30.1053 | -90 | 149.7607
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0.95 | 0.94572 | 30.1053 | -90 | 149.7607
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0.95 | 0.94572 | 30.1053 | -90 | 149.7607
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0.95 | 0.94572 | 30.1053 | -90 | 149.7607
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0.95 | 0.94572 | 30.1053 | -90 | 149.7607
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9463 | 0.95 | 0.94755 | 30.0427 | -90 | 149.8277
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.95 | 0.94937 | 29.9803 | -90 | 149.8944

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944
11 | 0.029138 | 0 | 0 | 0.0067291 | 0 | 0 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89473 | 0.9 | 0.89595 | 30.1053 | -90 | 149.7607
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89473 | 0.9 | 0.89595 | 30.1053 | -90 | 149.7607
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89473 | 0.9 | 0.89595 | 30.1053 | -90 | 149.7607
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89473 | 0.9 | 0.89595 | 30.1053 | -90 | 149.7607
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89473 | 0.9 | 0.89595 | 30.1053 | -90 | 149.7607
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89473 | 0.9 | 0.89595 | 30.1053 | -90 | 149.7607
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89473 | 0.9 | 0.89595 | 30.1053 | -90 | 149.7607
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8965 | 0.9 | 0.89767 | 30.0427 | -90 | 149.8277
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89826 | 0.9 | 0.8994 | 29.9803 | -90 | 149.8944

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 1.0473 | 1.0482 | 29.9434 | -90.0351 | 150.0081
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063
11 | 0 | 4.2321 | 4.0522 | 0 | 0.97737 | 0.93581 | 0.013852 | 0.030895 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 0.45783 | 0 | 0.45783 | -2.4868 | 0 | 177.5132
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45783 | 0 | 0.45783 | -2.4868 | 0 | 177.5132
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45783 | 0 | 0.45783 | -2.4868 | 0 | 177.5132
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45783 | 0 | 0.45783 | -2.4868 | 0 | 177.5132
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45783 | 0 | 0.45783 | -2.4868 | 0 | 177.5132
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45783 | 0 | 0.45783 | -2.4868 | 0 | 177.5132
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45783 | 0 | 0.45783 | -2.4868 | 0 | 177.5132
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6463 | 0.35092 | 0.62082 | 12.6199 | -97.4193 | 160.5449
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85892 | 0.70184 | 0.81477 | 20.6051 | -97.4193 | 151.1063

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 1.0972 | 1.0982 | 29.9446 | -90.034 | 150.0083
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091
11 | 0 | 4.3668 | 4.1754 | 0 | 1.0085 | 0.96427 | 0.014035 | 0.031413 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 0.47972 | 0 | 0.47972 | -2.5637 | 0 | 177.4363
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0.47972 | -2.5637 | 0 | 177.4363
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0.47972 | -2.5637 | 0 | 177.4363
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0.47972 | -2.5637 | 0 | 177.4363
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0.47972 | -2.5637 | 0 | 177.4363
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0.47972 | -2.5637 | 0 | 177.4363
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0.47972 | -2.5637 | 0 | 177.4363
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67419 | 0.36186 | 0.64703 | 12.3439 | -97.6495 | 160.6383
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0.72372 | 0.84625 | 20.2844 | -97.6495 | 151.2091

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811
11 | 0 | 0.034049 | 0.034002 | 0 | 0.0078634 | 0.0078525 | 0.013852 | 0.030895 | 0.021943 | 0.063206 | 0.021943 | 0.063206 | 1.0468 | 1.0411 | 1.0443 | 29.7429 | -90.2344 | 150.0233
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0411 | 1.0443 | 29.7429 | -90.2344 | 150.0233
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0411 | 1.0443 | 29.7429 | -90.2344 | 150.0233
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0411 | 1.0443 | 29.7429 | -90.2344 | 150.0233
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0411 | 1.0443 | 29.7429 | -90.2344 | 150.0233
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0411 | 1.0443 | 29.7429 | -90.2344 | 150.0233
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 1.0411 | 1.0443 | 29.7429 | -90.2344 | 150.0233
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 1.0442 | 1.0462 | 29.8207 | -90.1773 | 150.0022
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 1.0474 | 1.0481 | 29.8983 | -90.1205 | 149.9811

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802
11 | 0 | 0.035668 | 0.035617 | 0 | 0.0082371 | 0.0082254 | 0.014035 | 0.031413 | 0.022035 | 0.064302 | 0.022035 | 0.064302 | 1.0966 | 1.0906 | 1.094 | 29.7381 | -90.2401 | 150.0225
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 1.0906 | 1.094 | 29.7381 | -90.2401 | 150.0225
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 1.0906 | 1.094 | 29.7381 | -90.2401 | 150.0225
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 1.0906 | 1.094 | 29.7381 | -90.2401 | 150.0225
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 1.0906 | 1.094 | 29.7381 | -90.2401 | 150.0225
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 1.0906 | 1.094 | 29.7381 | -90.2401 | 150.0225
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 1.0906 | 1.094 | 29.7381 | -90.2401 | 150.0225
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 1.0938 | 1.0959 | 29.8159 | -90.183 | 150.0013
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0971 | 1.0979 | 29.8935 | -90.1262 | 149.9802

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94885 | 0.94776 | 0.9484 | 29.9259 | -90.0677 | 149.9865
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
11 | 0 | 3.3589 | 3.2348 | 0 | 0.7757 | 0.74704 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.41741 | 0 | 0.41741 | -2.1229 | 0 | 177.8771
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41741 | 0 | 0.41741 | -2.1229 | 0 | 177.8771
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41741 | 0 | 0.41741 | -2.1229 | 0 | 177.8771
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41741 | 0 | 0.41741 | -2.1229 | 0 | 177.8771
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41741 | 0 | 0.41741 | -2.1229 | 0 | 177.8771
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41741 | 0 | 0.41741 | -2.1229 | 0 | 177.8771
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41741 | 0 | 0.41741 | -2.1229 | 0 | 177.8771
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61259 | 0.3475 | 0.56882 | 12.2942 | -101.6026 | 158.3387
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82746 | 0.695 | 0.75724 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89891 | 0.89788 | 0.89848 | 29.9259 | -90.0677 | 149.9865
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
11 | 0 | 3.1821 | 3.0645 | 0 | 0.73487 | 0.70772 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.39544 | 0 | 0.39544 | -2.1229 | 0 | 177.8771
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39544 | 0 | 0.39544 | -2.1229 | 0 | 177.8771
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39544 | 0 | 0.39544 | -2.1229 | 0 | 177.8771
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39544 | 0 | 0.39544 | -2.1229 | 0 | 177.8771
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39544 | 0 | 0.39544 | -2.1229 | 0 | 177.8771
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39544 | 0 | 0.39544 | -2.1229 | 0 | 177.8771
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39544 | 0 | 0.39544 | -2.1229 | 0 | 177.8771
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58035 | 0.32921 | 0.53888 | 12.2942 | -101.6026 | 158.3387
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78391 | 0.65842 | 0.71739 | 19.5094 | -101.6026 | 147.7154

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
11 | 0 | 0.030745 | 0.030718 | 0 | 0.0071002 | 0.0070939 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.94572 | 0.94017 | 0.94444 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94572 | 0.94017 | 0.94444 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94572 | 0.94017 | 0.94444 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94572 | 0.94017 | 0.94444 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94572 | 0.94017 | 0.94444 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94572 | 0.94017 | 0.94444 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94572 | 0.94017 | 0.94444 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94754 | 0.94385 | 0.94631 | 29.828 | -90.1298 | 150.0424
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 0.94754 | 0.94817 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9991 | -90.001 | 149.9999
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
11 | 0 | 0.029127 | 0.029101 | 0 | 0.0067265 | 0.0067206 | 0.0232 | 0.031314 | 0.04042 | 0.064116 | 0.04042 | 0.064116 | 0.89594 | 0.89069 | 0.89474 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89594 | 0.89069 | 0.89474 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89594 | 0.89069 | 0.89474 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89594 | 0.89069 | 0.89474 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89594 | 0.89069 | 0.89474 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89594 | 0.89069 | 0.89474 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89594 | 0.89069 | 0.89474 | 29.7612 | -90.1344 | 150.1048
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | 0.89418 | 0.8965 | 29.828 | -90.1298 | 150.0424
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.89767 | 0.89827 | 29.8945 | -90.1253 | 149.9802