## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 6.1811 | 214.1192 | 0.51552 | 2.1091 | 0 | 76.2647
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 6.1811 | 214.1192 | 0.51552 | 2.1091 | 0 | 76.2647
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | -1.074
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | -6.6703
Bus_2 | 1.4915 | 51.6678 | 0.51552 | 2.1091 | 0.91337 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | -1.074
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | -6.6703
Bus_2 | 1.4915 | 51.6678 | 0.51552 | 2.1091 | 0.91337 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 5.151 | 178.4362 | 0.77209 | 2.1045 | 0 | 69.8536
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 5.151 | 178.4362 | 0.77209 | 2.1045 | 0 | 69.8536
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96841 | -1.2493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | -7.3619
Bus_2 | 1.2614 | 43.6979 | 0.77209 | 2.1045 | 0.77248 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96841 | -1.2493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | -7.3619
Bus_2 | 1.2614 | 43.6979 | 0.77209 | 2.1045 | 0.77248 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.93803 | 1.0594 | 26.0726 | -91.1302 | 154.12
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.29171 | 0.9354 | 8.6995 | -119.1714 | 174.4482
Bus_2 | 0 | 5.2685 | 5.2685 | 0 | 60.8348 | 60.8348 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 2.0217 | 0 | -177.9783
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.93803 | 1.0594 | 26.0726 | -91.1302 | 154.12
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.29171 | 0.9354 | 8.6995 | -119.1714 | 174.4482
Bus_2 | 0 | 5.2685 | 5.2685 | 0 | 60.8348 | 60.8348 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 2.0217 | 0 | -177.9783
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0482 | 1.0791 | 28.3818 | -91.6643 | 151.1547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0.85259 | 0.98933 | 22.0123 | -101.79 | 156.2781
Bus_2 | 0 | 2.1081 | 2.1081 | 0 | 24.3419 | 24.3419 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.1538 | 0.74532 | 0.98879 | 19.1972 | -102.7088 | 159.414
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0482 | 1.0791 | 28.3818 | -91.6643 | 151.1547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0.85259 | 0.98933 | 22.0123 | -101.79 | 156.2781
Bus_2 | 0 | 2.1081 | 2.1081 | 0 | 24.3419 | 24.3419 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.1538 | 0.74532 | 0.98879 | 19.1972 | -102.7088 | 159.414
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98589 | 0.85 | 0.94543 | 25.8822 | -92.6538 | 153.711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.36172 | 0.76502 | 9.7258 | -129.0915 | 171.586
Bus_2 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 50.5121 | 50.5121 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.88414 | 0 | 0.88414 | 2.2033 | 0 | -177.7967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98589 | 0.85 | 0.94543 | 25.8822 | -92.6538 | 153.711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.36172 | 0.76502 | 9.7258 | -129.0915 | 171.586
Bus_2 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 50.5121 | 50.5121 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.88414 | 0 | 0.88414 | 2.2033 | 0 | -177.7967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.94672 | 0.97125 | 28.3251 | -91.9704 | 151.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.7673 | 0.85939 | 22.0898 | -102.8628 | 155.0531
Bus_2 | 0 | 1.7648 | 1.7648 | 0 | 20.3776 | 20.3776 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9806 | 0.62393 | 0.86221 | 19.1567 | -100.6071 | 160.2409
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.94672 | 0.97125 | 28.3251 | -91.9704 | 151.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.7673 | 0.85939 | 22.0898 | -102.8628 | 155.0531
Bus_2 | 0 | 1.7648 | 1.7648 | 0 | 20.3776 | 20.3776 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9806 | 0.62393 | 0.86221 | 19.1567 | -100.6071 | 160.2409
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0365 | 1.1096 | 1.0626 | 30.9854 | -89.7749 | 147.1756 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7648 | 1.1493 | 0.95519 | 35.6847 | -88.727 | 132.6158 | 0
Bus_2 | 4.4756 | 0 | 0 | 51.6795 | 0 | 0 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.70741 | 1.1677 | 0.86273 | 43.7404 | -88.9268 | 128.1528 | 4.4756
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72363 | 1.1769 | 0.89169 | 41.8068 | -89.0244 | 128.8573 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72363 | 1.1769 | 0.89169 | 41.8068 | -89.0244 | 128.8573 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0365 | 1.1096 | 1.0626 | 30.9854 | -89.7749 | 147.1756 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7648 | 1.1493 | 0.95519 | 35.6847 | -88.727 | 132.6158 | 0
Bus_2 | 4.4756 | 0 | 0 | 51.6795 | 0 | 0 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.70741 | 1.1677 | 0.86273 | 43.7404 | -88.9268 | 128.1528 | 4.4756
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72363 | 1.1769 | 0.89169 | 41.8068 | -89.0244 | 128.8573 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72363 | 1.1769 | 0.89169 | 41.8068 | -89.0244 | 128.8573 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.109 | 1.0998 | 29.9982 | -89.8943 | 149.0398 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.1468 | 1.1073 | 29.7822 | -89.3385 | 144.9862 | 0
Bus_2 | 1.3541 | 0 | 0 | 15.6358 | 0 | 0 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0102 | 1.162 | 1.0902 | 30.5688 | -89.6646 | 143.5161 | 1.3541
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 1.1696 | 1.1041 | 30.1403 | -89.8244 | 143.5415 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 1.1696 | 1.1041 | 30.1403 | -89.8244 | 143.5415 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.109 | 1.0998 | 29.9982 | -89.8943 | 149.0398 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.1468 | 1.1073 | 29.7822 | -89.3385 | 144.9862 | 0
Bus_2 | 1.3541 | 0 | 0 | 15.6358 | 0 | 0 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0102 | 1.162 | 1.0902 | 30.5688 | -89.6646 | 143.5161 | 1.3541
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 1.1696 | 1.1041 | 30.1403 | -89.8244 | 143.5415 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 1.1696 | 1.1041 | 30.1403 | -89.8244 | 143.5415 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9317 | 0.99986 | 0.96926 | 30.0795 | -89.8051 | 146.6472 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66973 | 0.9986 | 0.90289 | 29.0655 | -89.0593 | 131.798 | 0
Bus_2 | 3.7474 | 0 | 0 | 43.2715 | 0 | 0 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.59031 | 1.0049 | 0.76798 | 41.585 | -88.7838 | 127.0637 | 3.7474
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59958 | 1.008 | 0.79952 | 38.8807 | -88.6474 | 127.8458 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59958 | 1.008 | 0.79952 | 38.8807 | -88.6474 | 127.8458 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9317 | 0.99986 | 0.96926 | 30.0795 | -89.8051 | 146.6472 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66973 | 0.9986 | 0.90289 | 29.0655 | -89.0593 | 131.798 | 0
Bus_2 | 3.7474 | 0 | 0 | 43.2715 | 0 | 0 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.59031 | 1.0049 | 0.76798 | 41.585 | -88.7838 | 127.0637 | 3.7474
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59958 | 1.008 | 0.79952 | 38.8807 | -88.6474 | 127.8458 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59958 | 1.008 | 0.79952 | 38.8807 | -88.6474 | 127.8458 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97934 | 0.9998 | 0.99296 | 29.8426 | -89.9416 | 148.9291 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90103 | 0.99881 | 0.9741 | 28.8432 | -89.7203 | 144.6113 | 0
Bus_2 | 1.1428 | 0 | 0 | 13.1963 | 0 | 0 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.86762 | 1.0005 | 0.93097 | 31.1056 | -89.6196 | 143.6189 | 1.1428
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87294 | 1.0013 | 0.94094 | 30.6261 | -89.5694 | 143.7377 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87294 | 1.0013 | 0.94094 | 30.6261 | -89.5694 | 143.7377 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97934 | 0.9998 | 0.99296 | 29.8426 | -89.9416 | 148.9291 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90103 | 0.99881 | 0.9741 | 28.8432 | -89.7203 | 144.6113 | 0
Bus_2 | 1.1428 | 0 | 0 | 13.1963 | 0 | 0 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.86762 | 1.0005 | 0.93097 | 31.1056 | -89.6196 | 143.6189 | 1.1428
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87294 | 1.0013 | 0.94094 | 30.6261 | -89.5694 | 143.7377 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87294 | 1.0013 | 0.94094 | 30.6261 | -89.5694 | 143.7377 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0527 | 0.93803 | 1.0417 | 26.0793 | -91.1302 | 152.8683 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.29171 | 0.81434 | 5.5125 | -119.1714 | 168.3815 | 0
Bus_2 | 0 | 6.0818 | 4.9869 | 0 | 70.2271 | 57.584 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.83916 | 0 | 0.83916 | -1.9481 | 0 | 178.0519 | 3.5395
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87307 | 0.061468 | 0.84463 | -0.26313 | -119.6355 | 176.1008 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87307 | 0.061468 | 0.84463 | -0.26313 | -119.6355 | 176.1008 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0527 | 0.93803 | 1.0417 | 26.0793 | -91.1302 | 152.8683 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.29171 | 0.81434 | 5.5125 | -119.1714 | 168.3815 | 0
Bus_2 | 0 | 6.0818 | 4.9869 | 0 | 70.2271 | 57.584 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.83916 | 0 | 0.83916 | -1.9481 | 0 | 178.0519 | 3.5395
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87307 | 0.061468 | 0.84463 | -0.26313 | -119.6355 | 176.1008 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87307 | 0.061468 | 0.84463 | -0.26313 | -119.6355 | 176.1008 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.0736 | 1.0854 | 28.9843 | -91.1246 | 150.1586 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0.97323 | 1.0229 | 24.7216 | -96.9599 | 150.6556 | 0
Bus_2 | 0 | 1.457 | 1.4079 | 0 | 16.8238 | 16.2568 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0945 | 0.91341 | 1.0053 | 23.1358 | -97.5954 | 151.7812 | 1.2391
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0.93422 | 1.0179 | 23.2471 | -97.7304 | 151.3516 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0.93422 | 1.0179 | 23.2471 | -97.7304 | 151.3516 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.0736 | 1.0854 | 28.9843 | -91.1246 | 150.1586 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0.97323 | 1.0229 | 24.7216 | -96.9599 | 150.6556 | 0
Bus_2 | 0 | 1.457 | 1.4079 | 0 | 16.8238 | 16.2568 | 2.581 | 3.9776 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0945 | 0.91341 | 1.0053 | 23.1358 | -97.5954 | 151.7812 | 1.2391
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0.93422 | 1.0179 | 23.2471 | -97.7304 | 151.3516 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0.93422 | 1.0179 | 23.2471 | -97.7304 | 151.3516 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96042 | 0.85 | 0.93524 | 25.4948 | -92.6538 | 152.2334 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89577 | 0.36172 | 0.69312 | 5.237 | -129.0915 | 163.3167 | 0
Bus_2 | 0 | 5.1771 | 3.9794 | 0 | 59.7796 | 45.9498 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.73236 | 0 | 0.73236 | -3.0348 | 0 | 176.9652 | 2.9478
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77557 | 0.073238 | 0.72577 | -1.1176 | -135.9789 | 174.7807 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77557 | 0.073238 | 0.72577 | -1.1176 | -135.9789 | 174.7807 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96042 | 0.85 | 0.93524 | 25.4948 | -92.6538 | 152.2334 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89577 | 0.36172 | 0.69312 | 5.237 | -129.0915 | 163.3167 | 0
Bus_2 | 0 | 5.1771 | 3.9794 | 0 | 59.7796 | 45.9498 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.73236 | 0 | 0.73236 | -3.0348 | 0 | 176.9652 | 2.9478
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77557 | 0.073238 | 0.72577 | -1.1176 | -135.9789 | 174.7807 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77557 | 0.073238 | 0.72577 | -1.1176 | -135.9789 | 174.7807 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99321 | 0.96843 | 0.97854 | 28.8633 | -91.3062 | 150.0362 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97602 | 0.85947 | 0.89616 | 24.2989 | -97.6669 | 149.8463 | 0
Bus_2 | 0 | 1.2553 | 1.1626 | 0 | 14.4955 | 13.424 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9314 | 0.77158 | 0.86871 | 23.1588 | -96.3608 | 152.5443 | 1.045
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94304 | 0.78905 | 0.87399 | 23.3826 | -96.7935 | 152.079 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94304 | 0.78905 | 0.87399 | 23.3826 | -96.7935 | 152.079 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99321 | 0.96843 | 0.97854 | 28.8633 | -91.3062 | 150.0362 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97602 | 0.85947 | 0.89616 | 24.2989 | -97.6669 | 149.8463 | 0
Bus_2 | 0 | 1.2553 | 1.1626 | 0 | 14.4955 | 13.424 | 3.6064 | 3.418 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9314 | 0.77158 | 0.86871 | 23.1588 | -96.3608 | 152.5443 | 1.045
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94304 | 0.78905 | 0.87399 | 23.3826 | -96.7935 | 152.079 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94304 | 0.78905 | 0.87399 | 23.3826 | -96.7935 | 152.079 | 0