## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 6.1811 | 214.1192 | 0.51552 | 2.1091 | 0 | 76.2647
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 6.1811 | 214.1192 | 0.51552 | 2.1091 | 0 | 76.2647
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | -1.074
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | -6.6703
Bus_2 | 1.4915 | 51.6678 | 0.51552 | 2.1091 | 0.91337 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | -1.074
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | -6.6703
Bus_2 | 1.4915 | 51.6678 | 0.51552 | 2.1091 | 0.91337 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 5.151 | 178.4362 | 0.77209 | 2.1045 | 0 | 69.8536
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 5.151 | 178.4362 | 0.77209 | 2.1045 | 0 | 69.8536
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96841 | -1.2493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | -7.3619
Bus_2 | 1.2614 | 43.6979 | 0.77209 | 2.1045 | 0.77248 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96841 | -1.2493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | -7.3619
Bus_2 | 1.2614 | 43.6979 | 0.77209 | 2.1045 | 0.77248 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.93803 | 1.0594 | 26.0726 | -91.1302 | 154.12
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.29171 | 0.9354 | 8.6995 | -119.1714 | 174.4482
Bus_2 | 0 | 5.2685 | 5.2685 | 0 | 60.8348 | 60.8348 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 2.0217 | 0 | -177.9783
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.93803 | 1.0594 | 26.0726 | -91.1302 | 154.12
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.29171 | 0.9354 | 8.6995 | -119.1714 | 174.4482
Bus_2 | 0 | 5.2685 | 5.2685 | 0 | 60.8348 | 60.8348 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 2.0217 | 0 | -177.9783
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0482 | 1.0791 | 28.3818 | -91.6643 | 151.1547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0.85259 | 0.98933 | 22.0123 | -101.79 | 156.2781
Bus_2 | 0 | 2.1081 | 2.1081 | 0 | 24.3419 | 24.3419 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.1538 | 0.74532 | 0.98879 | 19.1972 | -102.7088 | 159.414
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0482 | 1.0791 | 28.3818 | -91.6643 | 151.1547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0.85259 | 0.98933 | 22.0123 | -101.79 | 156.2781
Bus_2 | 0 | 2.1081 | 2.1081 | 0 | 24.3419 | 24.3419 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.1538 | 0.74532 | 0.98879 | 19.1972 | -102.7088 | 159.414
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98589 | 0.85 | 0.94543 | 25.8822 | -92.6538 | 153.711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.36172 | 0.76502 | 9.7258 | -129.0915 | 171.586
Bus_2 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 50.5121 | 50.5121 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.88414 | 0 | 0.88414 | 2.2033 | 0 | -177.7967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98589 | 0.85 | 0.94543 | 25.8822 | -92.6538 | 153.711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.36172 | 0.76502 | 9.7258 | -129.0915 | 171.586
Bus_2 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 50.5121 | 50.5121 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.88414 | 0 | 0.88414 | 2.2033 | 0 | -177.7967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.94672 | 0.97125 | 28.3251 | -91.9704 | 151.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.7673 | 0.85939 | 22.0898 | -102.8628 | 155.0531
Bus_2 | 0 | 1.7648 | 1.7648 | 0 | 20.3776 | 20.3776 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9806 | 0.62393 | 0.86221 | 19.1567 | -100.6071 | 160.2409
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.94672 | 0.97125 | 28.3251 | -91.9704 | 151.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.7673 | 0.85939 | 22.0898 | -102.8628 | 155.0531
Bus_2 | 0 | 1.7648 | 1.7648 | 0 | 20.3776 | 20.3776 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9806 | 0.62393 | 0.86221 | 19.1567 | -100.6071 | 160.2409
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 1.1098 | 1.0476 | 31.3486 | -89.7194 | 146.2032 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64363 | 1.15 | 0.91467 | 39.0058 | -88.4446 | 125.5167 | 0
Bus_2 | 5.9321 | 0 | 0 | 68.4974 | 0 | 0 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.57986 | 1.1698 | 0.80129 | 52.9752 | -88.582 | 118.1568 | 5.9321
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59447 | 1.1796 | 0.83416 | 49.7704 | -88.649 | 119.5782 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59447 | 1.1796 | 0.83416 | 49.7704 | -88.649 | 119.5782 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 1.1098 | 1.0476 | 31.3486 | -89.7194 | 146.2032 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64363 | 1.15 | 0.91467 | 39.0058 | -88.4446 | 125.5167 | 0
Bus_2 | 5.9321 | 0 | 0 | 68.4974 | 0 | 0 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.57986 | 1.1698 | 0.80129 | 52.9752 | -88.582 | 118.1568 | 5.9321
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59447 | 1.1796 | 0.83416 | 49.7704 | -88.649 | 119.5782 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59447 | 1.1796 | 0.83416 | 49.7704 | -88.649 | 119.5782 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0849 | 1.109 | 1.0995 | 29.9677 | -89.8905 | 148.9505 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 1.1466 | 1.107 | 29.5836 | -89.3196 | 144.5144 | 0
Bus_2 | 1.4587 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.99821 | 1.1618 | 1.0882 | 30.429 | -89.639 | 142.9096 | 1.4587
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 1.1695 | 1.1024 | 29.9885 | -89.7956 | 142.9647 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 1.1695 | 1.1024 | 29.9885 | -89.7956 | 142.9647 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0849 | 1.109 | 1.0995 | 29.9677 | -89.8905 | 148.9505 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 1.1466 | 1.107 | 29.5836 | -89.3196 | 144.5144 | 0
Bus_2 | 1.4587 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | 0 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.99821 | 1.1618 | 1.0882 | 30.429 | -89.639 | 142.9096 | 1.4587
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 1.1695 | 1.1024 | 29.9885 | -89.7956 | 142.9647 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 1.1695 | 1.1024 | 29.9885 | -89.7956 | 142.9647 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91801 | 0.99986 | 0.96316 | 30.1225 | -89.766 | 145.9602 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60345 | 0.99845 | 0.89375 | 28.9438 | -88.8699 | 127.7984 | 0
Bus_2 | 4.4987 | 0 | 0 | 51.947 | 0 | 0 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.51523 | 1.006 | 0.73901 | 46.3282 | -88.5432 | 121.067 | 4.4987
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52369 | 1.0098 | 0.77548 | 42.5252 | -88.3817 | 122.308 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52369 | 1.0098 | 0.77548 | 42.5252 | -88.3817 | 122.308 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91801 | 0.99986 | 0.96316 | 30.1225 | -89.766 | 145.9602 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60345 | 0.99845 | 0.89375 | 28.9438 | -88.8699 | 127.7984 | 0
Bus_2 | 4.4987 | 0 | 0 | 51.947 | 0 | 0 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.51523 | 1.006 | 0.73901 | 46.3282 | -88.5432 | 121.067 | 4.4987
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52369 | 1.0098 | 0.77548 | 42.5252 | -88.3817 | 122.308 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52369 | 1.0098 | 0.77548 | 42.5252 | -88.3817 | 122.308 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97826 | 0.99979 | 0.99272 | 29.8256 | -89.9386 | 148.869 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89592 | 0.99871 | 0.97363 | 28.7306 | -89.7059 | 144.3084 | 0
Bus_2 | 1.2037 | 0 | 0 | 13.8988 | 0 | 0 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.86045 | 1.0004 | 0.92842 | 31.1127 | -89.5992 | 143.227 | 1.2037
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8661 | 1.0013 | 0.93889 | 30.6061 | -89.546 | 143.361 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8661 | 1.0013 | 0.93889 | 30.6061 | -89.546 | 143.361 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97826 | 0.99979 | 0.99272 | 29.8256 | -89.9386 | 148.869 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89592 | 0.99871 | 0.97363 | 28.7306 | -89.7059 | 144.3084 | 0
Bus_2 | 1.2037 | 0 | 0 | 13.8988 | 0 | 0 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.86045 | 1.0004 | 0.92842 | 31.1127 | -89.5992 | 143.227 | 1.2037
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8661 | 1.0013 | 0.93889 | 30.6061 | -89.546 | 143.361 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8661 | 1.0013 | 0.93889 | 30.6061 | -89.546 | 143.361 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 0.93803 | 1.0333 | 25.9369 | -91.1302 | 151.999 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86608 | 0.29171 | 0.75623 | 2.2356 | -119.1714 | 163.0141 | 0
Bus_2 | 0 | 6.8659 | 4.9686 | 0 | 79.2806 | 57.3722 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.73727 | 0 | 0.73727 | -6.5982 | 0 | 173.4018 | 5.7023
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77415 | 0.061421 | 0.751 | -4.4671 | -118.7267 | 171.2568 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77415 | 0.061421 | 0.751 | -4.4671 | -118.7267 | 171.2568 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 0.93803 | 1.0333 | 25.9369 | -91.1302 | 151.999 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86608 | 0.29171 | 0.75623 | 2.2356 | -119.1714 | 163.0141 | 0
Bus_2 | 0 | 6.8659 | 4.9686 | 0 | 79.2806 | 57.3722 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.73727 | 0 | 0.73727 | -6.5982 | 0 | 173.4018 | 5.7023
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77415 | 0.061421 | 0.751 | -4.4671 | -118.7267 | 171.2568 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77415 | 0.061421 | 0.751 | -4.4671 | -118.7267 | 171.2568 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 1.0735 | 1.0853 | 28.951 | -91.1218 | 150.0767 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 0.97308 | 1.0223 | 24.4981 | -96.9447 | 150.1971 | 0
Bus_2 | 0 | 1.5274 | 1.4205 | 0 | 17.6372 | 16.4026 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0845 | 0.91327 | 1.0026 | 22.915 | -97.5731 | 151.1998 | 1.4245
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0.93408 | 1.0157 | 23.0275 | -97.7043 | 150.7964 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0.93408 | 1.0157 | 23.0275 | -97.7043 | 150.7964 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 1.0735 | 1.0853 | 28.951 | -91.1218 | 150.0767 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1041 | 0.97308 | 1.0223 | 24.4981 | -96.9447 | 150.1971 | 0
Bus_2 | 0 | 1.5274 | 1.4205 | 0 | 17.6372 | 16.4026 | 1.6925 | 1.955 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0845 | 0.91327 | 1.0026 | 22.915 | -97.5731 | 151.1998 | 1.4245
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0.93408 | 1.0157 | 23.0275 | -97.7043 | 150.7964 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0.93408 | 1.0157 | 23.0275 | -97.7043 | 150.7964 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95214 | 0.85 | 0.9333 | 25.2708 | -92.6538 | 151.6889 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86662 | 0.36172 | 0.67885 | 3.0963 | -129.0915 | 159.8423 | 0
Bus_2 | 0 | 5.5689 | 3.8826 | 0 | 64.3047 | 44.8329 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.68743 | 0 | 0.68743 | -6.0323 | 0 | 173.9677 | 3.9559
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73323 | 0.073081 | 0.68694 | -3.855 | -135.4028 | 171.5783 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73323 | 0.073081 | 0.68694 | -3.855 | -135.4028 | 171.5783 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95214 | 0.85 | 0.9333 | 25.2708 | -92.6538 | 151.6889 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86662 | 0.36172 | 0.67885 | 3.0963 | -129.0915 | 159.8423 | 0
Bus_2 | 0 | 5.5689 | 3.8826 | 0 | 64.3047 | 44.8329 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.68743 | 0 | 0.68743 | -6.0323 | 0 | 173.9677 | 3.9559
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73323 | 0.073081 | 0.68694 | -3.855 | -135.4028 | 171.5783 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73323 | 0.073081 | 0.68694 | -3.855 | -135.4028 | 171.5783 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99231 | 0.96842 | 0.97841 | 28.8424 | -91.3041 | 149.9818 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97194 | 0.85939 | 0.89579 | 24.1627 | -97.6563 | 149.5568 | 0
Bus_2 | 0 | 1.2906 | 1.1736 | 0 | 14.9021 | 13.552 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.92534 | 0.77154 | 0.86617 | 23.072 | -96.3431 | 152.1836 | 1.1505
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93732 | 0.78903 | 0.87195 | 23.2844 | -96.7721 | 151.7281 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93732 | 0.78903 | 0.87195 | 23.2844 | -96.7721 | 151.7281 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99231 | 0.96842 | 0.97841 | 28.8424 | -91.3041 | 149.9818 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97194 | 0.85939 | 0.89579 | 24.1627 | -97.6563 | 149.5568 | 0
Bus_2 | 0 | 1.2906 | 1.1736 | 0 | 14.9021 | 13.552 | 2.7375 | 2.1412 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.92534 | 0.77154 | 0.86617 | 23.072 | -96.3431 | 152.1836 | 1.1505
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93732 | 0.78903 | 0.87195 | 23.2844 | -96.7721 | 151.7281 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93732 | 0.78903 | 0.87195 | 23.2844 | -96.7721 | 151.7281 | 0