## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 7.1914 | 249.1158 | 0.20015 | 1.8332 | 0 | 83.7692
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11847 | -23.8492
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89093 | 0.714
Bus_1 | 7.1914 | 249.1158 | 0.20015 | 1.8332 | 0 | 83.7692
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11847 | -23.8492
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | -23.8492

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | -1.2092
Bus_1 | 1.5444 | 53.5002 | 0.20015 | 1.8332 | 0.94576 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98095 | -7.8425
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | -1.2092
Bus_1 | 1.5444 | 53.5002 | 0.20015 | 1.8332 | 0.94576 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98095 | -7.8425
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99855 | -7.8965

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 6.0727 | 210.3638 | 0.25228 | 1.8847 | 0 | 82.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | -34.6217
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79367 | 0.77507
Bus_1 | 6.0727 | 210.3638 | 0.25228 | 1.8847 | 0 | 82.3758
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | -34.6217
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | -34.6217

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | -1.2192
Bus_1 | 1.3335 | 46.1927 | 0.25228 | 1.8847 | 0.81658 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | -7.5613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | -1.2192
Bus_1 | 1.3335 | 46.1927 | 0.25228 | 1.8847 | 0.81658 | 45
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84694 | -7.5613
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | -7.5145

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0.89093 | 1.0632 | 25.205 | -89.286 | 155.5154
Bus_1 | 0 | 6.1918 | 6.1918 | 0 | 71.4963 | 71.4963 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0012 | 0 | 1.0012 | 1.5839 | 0 | -178.4161
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0.11354 | 0.99112 | 4.0267 | -120.3057 | 178.5983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0.89093 | 1.0632 | 25.205 | -89.286 | 155.5154
Bus_1 | 0 | 6.1918 | 6.1918 | 0 | 71.4963 | 71.4963 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0012 | 0 | 1.0012 | 1.5839 | 0 | -178.4161
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0.11354 | 0.99112 | 4.0267 | -120.3057 | 178.5983
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0.17031 | 0.98711 | 5.1628 | -120.3057 | 177.0848

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 1.0368 | 1.0761 | 28.0203 | -91.7957 | 151.3086
Bus_1 | 0 | 2.2553 | 2.2553 | 0 | 26.042 | 26.042 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1566 | 0.79737 | 0.97412 | 20.0981 | -103.6471 | 157.2044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0.84703 | 0.99226 | 20.629 | -103.643 | 155.7654
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 1.0368 | 1.0761 | 28.0203 | -91.7957 | 151.3086
Bus_1 | 0 | 2.2553 | 2.2553 | 0 | 26.042 | 26.042 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1566 | 0.79737 | 0.97412 | 20.0981 | -103.6471 | 157.2044
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0.84703 | 0.99226 | 20.629 | -103.643 | 155.7654
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.87186 | 1.0016 | 20.8865 | -103.6411 | 155.0656

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.79367 | 0.95587 | 25.0284 | -89.2249 | 155.8259
Bus_1 | 0 | 5.2505 | 5.2505 | 0 | 60.6281 | 60.6281 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86822 | 0 | 0.86822 | 1.7195 | 0 | -178.2805
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92683 | 0.13291 | 0.83441 | 5.0478 | -132.0374 | 178.821
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.79367 | 0.95587 | 25.0284 | -89.2249 | 155.8259
Bus_1 | 0 | 5.2505 | 5.2505 | 0 | 60.6281 | 60.6281 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.86822 | 0 | 0.86822 | 1.7195 | 0 | -178.2805
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92683 | 0.13291 | 0.83441 | 5.0478 | -132.0374 | 178.821
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0.19937 | 0.81836 | 6.5565 | -132.0374 | 177.284

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0.93 | 0.96846 | 27.9342 | -91.8119 | 151.4483
Bus_1 | 0 | 1.9397 | 1.9397 | 0 | 22.3978 | 22.3978 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 1.0026 | 0.68579 | 0.84718 | 19.9695 | -103.4739 | 157.4786
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.73483 | 0.85102 | 21.2275 | -103.67 | 156.1389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0.93 | 0.96846 | 27.9342 | -91.8119 | 151.4483
Bus_1 | 0 | 1.9397 | 1.9397 | 0 | 22.3978 | 22.3978 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 1.0026 | 0.68579 | 0.84718 | 19.9695 | -103.4739 | 157.4786
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.73483 | 0.85102 | 21.2275 | -103.67 | 156.1389
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0.75936 | 0.85312 | 21.8394 | -103.7585 | 155.4738

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 1.1089 | 1.0638 | 30.7228 | -89.9 | 146.9534 | 0
Bus_1 | 4.2068 | 0 | 0 | 48.5757 | 0 | 0 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.75697 | 1.1463 | 0.96804 | 33.8156 | -89.3686 | 131.5083 | 4.2068
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79407 | 1.1612 | 1.0101 | 31.6237 | -89.6964 | 132.4935 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81303 | 1.1686 | 1.0312 | 30.6035 | -89.8572 | 132.9559 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81303 | 1.1686 | 1.0312 | 30.6035 | -89.8572 | 132.9559 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 1.1089 | 1.0638 | 30.7228 | -89.9 | 146.9534 | 0
Bus_1 | 4.2068 | 0 | 0 | 48.5757 | 0 | 0 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.75697 | 1.1463 | 0.96804 | 33.8156 | -89.3686 | 131.5083 | 4.2068
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79407 | 1.1612 | 1.0101 | 31.6237 | -89.6964 | 132.4935 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81303 | 1.1686 | 1.0312 | 30.6035 | -89.8572 | 132.9559 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81303 | 1.1686 | 1.0312 | 30.6035 | -89.8572 | 132.9559 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 1.109 | 1.0988 | 29.9359 | -89.9882 | 148.9247 | 0
Bus_1 | 1.3101 | 0 | 0 | 15.1281 | 0 | 0 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0255 | 1.147 | 1.1037 | 29.4221 | -89.8154 | 144.3562 | 1.3101
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476 | 1.1602 | 1.1259 | 28.6686 | -90.2628 | 144.2581 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 1.1669 | 1.137 | 28.3036 | -90.4827 | 144.2104 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 1.1669 | 1.137 | 28.3036 | -90.4827 | 144.2104 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 1.109 | 1.0988 | 29.9359 | -89.9882 | 148.9247 | 0
Bus_1 | 1.3101 | 0 | 0 | 15.1281 | 0 | 0 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.0255 | 1.147 | 1.1037 | 29.4221 | -89.8154 | 144.3562 | 1.3101
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476 | 1.1602 | 1.1259 | 28.6686 | -90.2628 | 144.2581 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 1.1669 | 1.137 | 28.3036 | -90.4827 | 144.2104 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 1.1669 | 1.137 | 28.3036 | -90.4827 | 144.2104 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9364 | 0.99905 | 0.9708 | 30.0055 | -89.8878 | 146.8567 | 0
Bus_1 | 3.1764 | 0 | 0 | 36.6778 | 0 | 0 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.69283 | 0.99493 | 0.90486 | 28.714 | -89.4696 | 132.9765 | 3.1764
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72356 | 0.99733 | 0.9393 | 26.9295 | -89.214 | 134.5359 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0.99854 | 0.95676 | 26.0933 | -89.0866 | 135.2732 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0.99854 | 0.95676 | 26.0933 | -89.0866 | 135.2732 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9364 | 0.99905 | 0.9708 | 30.0055 | -89.8878 | 146.8567 | 0
Bus_1 | 3.1764 | 0 | 0 | 36.6778 | 0 | 0 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.69283 | 0.99493 | 0.90486 | 28.714 | -89.4696 | 132.9765 | 3.1764
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72356 | 0.99733 | 0.9393 | 26.9295 | -89.214 | 134.5359 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0.99854 | 0.95676 | 26.0933 | -89.0866 | 135.2732 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0.99854 | 0.95676 | 26.0933 | -89.0866 | 135.2732 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 0.99963 | 0.99106 | 29.9122 | -89.9633 | 148.9136 | 0
Bus_1 | 1.0799 | 0 | 0 | 12.4697 | 0 | 0 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.89623 | 0.99805 | 0.96516 | 29.1905 | -89.8277 | 144.4658 | 1.0799
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90705 | 0.99874 | 0.9778 | 28.7482 | -89.7376 | 144.8829 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91247 | 0.99909 | 0.98414 | 28.5311 | -89.6926 | 145.0874 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91247 | 0.99909 | 0.98414 | 28.5311 | -89.6926 | 145.0874 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 0.99963 | 0.99106 | 29.9122 | -89.9633 | 148.9136 | 0
Bus_1 | 1.0799 | 0 | 0 | 12.4697 | 0 | 0 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.89623 | 0.99805 | 0.96516 | 29.1905 | -89.8277 | 144.4658 | 1.0799
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90705 | 0.99874 | 0.9778 | 28.7482 | -89.7376 | 144.8829 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91247 | 0.99909 | 0.98414 | 28.5311 | -89.6926 | 145.0874 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91247 | 0.99909 | 0.98414 | 28.5311 | -89.6926 | 145.0874 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.89093 | 1.0488 | 25.0788 | -89.286 | 154.3833 | 0
Bus_1 | 0 | 7.0715 | 5.5297 | 0 | 81.655 | 63.851 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.8908 | 0 | 0.8908 | -2.9339 | 0 | 177.0661 | 2.8688
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94726 | 0.1131 | 0.897 | 0.10145 | -119.3947 | 173.8011 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97641 | 0.16964 | 0.90118 | 1.4855 | -119.3947 | 172.188 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97641 | 0.16964 | 0.90118 | 1.4855 | -119.3947 | 172.188 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.89093 | 1.0488 | 25.0788 | -89.286 | 154.3833 | 0
Bus_1 | 0 | 7.0715 | 5.5297 | 0 | 81.655 | 63.851 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 0.8908 | 0 | 0.8908 | -2.9339 | 0 | 177.0661 | 2.8688
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94726 | 0.1131 | 0.897 | 0.10145 | -119.3947 | 173.8011 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97641 | 0.16964 | 0.90118 | 1.4855 | -119.3947 | 172.188 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97641 | 0.16964 | 0.90118 | 1.4855 | -119.3947 | 172.188 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0681 | 1.0838 | 28.7634 | -91.2538 | 150.1847 | 0
Bus_1 | 0 | 1.4982 | 1.4087 | 0 | 17.2999 | 16.2657 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1089 | 0.94715 | 1.0141 | 23.5437 | -97.9822 | 150.7801 | 1.1319
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0.98202 | 1.036 | 23.6263 | -98.1958 | 149.9781 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0.99946 | 1.0471 | 23.6664 | -98.297 | 149.5897 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0.99946 | 1.0471 | 23.6664 | -98.297 | 149.5897 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 1.0681 | 1.0838 | 28.7634 | -91.2538 | 150.1847 | 0
Bus_1 | 0 | 1.4982 | 1.4087 | 0 | 17.2999 | 16.2657 | 4.0719 | 4.689 | 0.20015 | 1.8332 | 0.099124 | 1.8645 | 1.1089 | 0.94715 | 1.0141 | 23.5437 | -97.9822 | 150.7801 | 1.1319
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0.98202 | 1.036 | 23.6263 | -98.1958 | 149.9781 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0.99946 | 1.0471 | 23.6664 | -98.297 | 149.5897 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0.99946 | 1.0471 | 23.6664 | -98.297 | 149.5897 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93168 | 0.79367 | 0.94807 | 24.6725 | -89.2249 | 154.7323 | 0
Bus_1 | 0 | 5.9898 | 4.5862 | 0 | 69.1639 | 52.9571 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.80129 | 0 | 0.80129 | -2.9776 | 0 | 177.0224 | 2.0073
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86741 | 0.13193 | 0.78481 | 0.97564 | -131.2721 | 173.8275 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90184 | 0.19789 | 0.77751 | 2.7308 | -131.2721 | 172.1818 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90184 | 0.19789 | 0.77751 | 2.7308 | -131.2721 | 172.1818 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93168 | 0.79367 | 0.94807 | 24.6725 | -89.2249 | 154.7323 | 0
Bus_1 | 0 | 5.9898 | 4.5862 | 0 | 69.1639 | 52.9571 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.80129 | 0 | 0.80129 | -2.9776 | 0 | 177.0224 | 2.0073
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86741 | 0.13193 | 0.78481 | 0.97564 | -131.2721 | 173.8275 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90184 | 0.19789 | 0.77751 | 2.7308 | -131.2721 | 172.1818 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90184 | 0.19789 | 0.77751 | 2.7308 | -131.2721 | 172.1818 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99078 | 0.95991 | 0.9765 | 28.6768 | -91.2697 | 150.2717 | 0
Bus_1 | 0 | 1.313 | 1.1651 | 0 | 15.1609 | 13.4532 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.96652 | 0.81833 | 0.88538 | 23.2902 | -97.9305 | 151.0655 | 0.89736
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98194 | 0.84773 | 0.89534 | 23.9743 | -97.9846 | 150.5266 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9897 | 0.86243 | 0.90035 | 24.3084 | -98.0103 | 150.2617 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9897 | 0.86243 | 0.90035 | 24.3084 | -98.0103 | 150.2617 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99078 | 0.95991 | 0.9765 | 28.6768 | -91.2697 | 150.2717 | 0
Bus_1 | 0 | 1.313 | 1.1651 | 0 | 15.1609 | 13.4532 | 6.4513 | 4.703 | 0.25228 | 1.8847 | 0.13911 | 1.9043 | 0.96652 | 0.81833 | 0.88538 | 23.2902 | -97.9305 | 151.0655 | 0.89736
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98194 | 0.84773 | 0.89534 | 23.9743 | -97.9846 | 150.5266 | 0
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9897 | 0.86243 | 0.90035 | 24.3084 | -98.0103 | 150.2617 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9897 | 0.86243 | 0.90035 | 24.3084 | -98.0103 | 150.2617 | 0