## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96447 | -1.5993
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43341 | -24.3956
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18578 | -24.2861
Bus_3 | 5.5433 | 192.0268 | 0.71934 | 2.3277 | 0 | 72.8269
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | -23.9029

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96447 | -1.5993
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43341 | -24.3956
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18578 | -24.2861
Bus_3 | 5.5433 | 192.0268 | 0.71934 | 2.3277 | 0 | 72.8269
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12393 | -23.9029

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -1.0066
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98624 | -6.158
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93264 | -6.6781
Bus_3 | 1.4529 | 50.3292 | 0.71934 | 2.3277 | 0.8897 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92205 | -6.8973

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -1.0066
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98624 | -6.158
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93264 | -6.6781
Bus_3 | 1.4529 | 50.3292 | 0.71934 | 2.3277 | 0.8897 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92205 | -6.8973

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | -3.2106
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | -31.2365
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22174 | -31.6459
Bus_3 | 4.484 | 155.3297 | 1.0998 | 2.3285 | 0 | 64.7182
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | -33.0879

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | -3.2106
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | -31.2365
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22174 | -31.6459
Bus_3 | 4.484 | 155.3297 | 1.0998 | 2.3285 | 0 | 64.7182
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | -33.0879

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -1.2313
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | -7.0497
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | -6.1144
Bus_3 | 1.211 | 41.9511 | 1.0998 | 2.3285 | 0.7416 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | -5.9028

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97275 | -1.2313
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | -7.0497
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80029 | -6.1144
Bus_3 | 1.211 | 41.9511 | 1.0998 | 2.3285 | 0.7416 | 45
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | -5.9028

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0.96426 | 1.061 | 26.6081 | -91.6152 | 153.4052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.43301 | 0.92495 | 12.1934 | -114.6281 | 170.1847
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0.1849 | 0.985 | 6.6018 | -114.948 | 177.3968
Bus_3 | 0 | 4.7051 | 4.7051 | 0 | 54.3303 | 54.3303 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 2.1688 | 0 | -177.8312
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.12172 | 1.0068 | 5.0471 | -116.0857 | 179.1072

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0.96426 | 1.061 | 26.6081 | -91.6152 | 153.4052
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0.43301 | 0.92495 | 12.1934 | -114.6281 | 170.1847
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0.1849 | 0.985 | 6.6018 | -114.948 | 177.3968
Bus_3 | 0 | 4.7051 | 4.7051 | 0 | 54.3303 | 54.3303 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 2.1688 | 0 | -177.8312
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0.12172 | 1.0068 | 5.0471 | -116.0857 | 179.1072

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 1.0542 | 1.081 | 28.5613 | -91.5768 | 151.0636
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0.88118 | 0.99866 | 22.9441 | -100.7928 | 155.7406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 0.7845 | 0.99787 | 20.3711 | -101.688 | 158.5904
Bus_3 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 23.1996 | 23.1996 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.1519 | 0.71034 | 0.99594 | 18.5042 | -102.3608 | 160.7538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0.76215 | 1.001 | 19.6372 | -102.0957 | 159.2804

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 1.0542 | 1.081 | 28.5613 | -91.5768 | 151.0636
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0.88118 | 0.99866 | 22.9441 | -100.7928 | 155.7406
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 0.7845 | 0.99787 | 20.3711 | -101.688 | 158.5904
Bus_3 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 23.1996 | 23.1996 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.1519 | 0.71034 | 0.99594 | 18.5042 | -102.3608 | 160.7538
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 0.76215 | 1.001 | 19.6372 | -102.0957 | 159.2804

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99784 | 0.88324 | 0.94823 | 26.5912 | -93.234 | 152.6815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.51781 | 0.76073 | 13.8899 | -121.4866 | 165.326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.22041 | 0.82692 | 7.6438 | -122.3522 | 175.8616
Bus_3 | 0 | 3.778 | 3.778 | 0 | 43.6245 | 43.6245 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.891 | 0 | 0.891 | 2.3162 | 0 | -177.6838
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.14368 | 0.8484 | 5.8041 | -125.4733 | 178.4919

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99784 | 0.88324 | 0.94823 | 26.5912 | -93.234 | 152.6815
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.51781 | 0.76073 | 13.8899 | -121.4866 | 165.326
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0.22041 | 0.82692 | 7.6438 | -122.3522 | 175.8616
Bus_3 | 0 | 3.778 | 3.778 | 0 | 43.6245 | 43.6245 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.891 | 0 | 0.891 | 2.3162 | 0 | -177.6838
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93628 | 0.14368 | 0.8484 | 5.8041 | -125.4733 | 178.4919

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.95506 | 0.97338 | 28.5384 | -91.9516 | 150.813
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.80617 | 0.8695 | 23.1757 | -102.0707 | 153.9578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9973 | 0.67732 | 0.86621 | 20.4506 | -100.9088 | 158.5597
Bus_3 | 0 | 1.6476 | 1.6476 | 0 | 19.0246 | 19.0246 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.96999 | 0.58251 | 0.86791 | 18.3222 | -99.471 | 161.9
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067 | 0.64364 | 0.86571 | 19.6932 | -100.7548 | 159.8301

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.95506 | 0.97338 | 28.5384 | -91.9516 | 150.813
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.80617 | 0.8695 | 23.1757 | -102.0707 | 153.9578
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9973 | 0.67732 | 0.86621 | 20.4506 | -100.9088 | 158.5597
Bus_3 | 0 | 1.6476 | 1.6476 | 0 | 19.0246 | 19.0246 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.96999 | 0.58251 | 0.86791 | 18.3222 | -99.471 | 161.9
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99067 | 0.64364 | 0.86571 | 19.6932 | -100.7548 | 159.8301

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0416 | 1.1104 | 1.0568 | 31.5472 | -89.7363 | 147.6534 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79487 | 1.1534 | 0.91258 | 39.4963 | -88.5247 | 134.8031 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76443 | 1.1738 | 0.81289 | 47.7645 | -88.7169 | 131.6399 | 0
Bus_3 | 4.5272 | 0 | 0 | 52.2758 | 0 | 0 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.75105 | 1.1841 | 0.73721 | 54.3099 | -88.8062 | 128.8896 | 4.5272
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76108 | 1.1838 | 0.79126 | 49.9252 | -88.8147 | 130.555 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0416 | 1.1104 | 1.0568 | 31.5472 | -89.7363 | 147.6534 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79487 | 1.1534 | 0.91258 | 39.4963 | -88.5247 | 134.8031 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76443 | 1.1738 | 0.81289 | 47.7645 | -88.7169 | 131.6399 | 0
Bus_3 | 4.5272 | 0 | 0 | 52.2758 | 0 | 0 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.75105 | 1.1841 | 0.73721 | 54.3099 | -88.8062 | 128.8896 | 4.5272
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76108 | 1.1838 | 0.79126 | 49.9252 | -88.8147 | 130.555 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 1.109 | 1.0995 | 30.0573 | -89.8595 | 149.0936 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 1.1468 | 1.1051 | 30.1121 | -89.1614 | 145.2552 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 1.1627 | 1.0884 | 30.9843 | -89.443 | 143.8843 | 0
Bus_3 | 1.3878 | 0 | 0 | 16.0246 | 0 | 0 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.99633 | 1.1707 | 1.0726 | 31.7458 | -89.5763 | 142.9364 | 1.3878
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 1.1706 | 1.0879 | 31.1228 | -89.5856 | 143.4263 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 1.109 | 1.0995 | 30.0573 | -89.8595 | 149.0936 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 1.1468 | 1.1051 | 30.1121 | -89.1614 | 145.2552 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 1.1627 | 1.0884 | 30.9843 | -89.443 | 143.8843 | 0
Bus_3 | 1.3878 | 0 | 0 | 16.0246 | 0 | 0 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.99633 | 1.1707 | 1.0726 | 31.7458 | -89.5763 | 142.9364 | 1.3878
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 1.1706 | 1.0879 | 31.1228 | -89.5856 | 143.4263 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93711 | 1.001 | 0.96342 | 30.7055 | -89.7888 | 147.1559 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69402 | 1.0042 | 0.86369 | 33.2978 | -88.9679 | 133.8345 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65152 | 1.0126 | 0.7275 | 45.4418 | -88.7982 | 131.1135 | 0
Bus_3 | 3.6799 | 0 | 0 | 42.4916 | 0 | 0 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.64304 | 1.0169 | 0.6262 | 55.0898 | -88.718 | 128.6097 | 3.6799
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64327 | 1.0166 | 0.69431 | 48.8489 | -88.7108 | 129.9873 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93711 | 1.001 | 0.96342 | 30.7055 | -89.7888 | 147.1559 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69402 | 1.0042 | 0.86369 | 33.2978 | -88.9679 | 133.8345 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65152 | 1.0126 | 0.7275 | 45.4418 | -88.7982 | 131.1135 | 0
Bus_3 | 3.6799 | 0 | 0 | 42.4916 | 0 | 0 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.64304 | 1.0169 | 0.6262 | 55.0898 | -88.718 | 128.6097 | 3.6799
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64327 | 1.0166 | 0.69431 | 48.8489 | -88.7108 | 129.9873 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98007 | 0.99997 | 0.99321 | 29.8656 | -89.9312 | 148.9742 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90443 | 0.99957 | 0.97484 | 28.979 | -89.6681 | 144.8406 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87282 | 1.0018 | 0.93338 | 31.1806 | -89.5714 | 143.9062 | 0
Bus_3 | 1.1532 | 0 | 0 | 13.3162 | 0 | 0 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.851 | 1.0029 | 0.90223 | 32.9331 | -89.5235 | 143.2157 | 1.1532
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86414 | 1.0028 | 0.92329 | 31.7588 | -89.5229 | 143.5944 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98007 | 0.99997 | 0.99321 | 29.8656 | -89.9312 | 148.9742 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90443 | 0.99957 | 0.97484 | 28.979 | -89.6681 | 144.8406 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87282 | 1.0018 | 0.93338 | 31.1806 | -89.5714 | 143.9062 | 0
Bus_3 | 1.1532 | 0 | 0 | 13.3162 | 0 | 0 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.851 | 1.0029 | 0.90223 | 32.9331 | -89.5235 | 143.2157 | 1.1532
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86414 | 1.0028 | 0.92329 | 31.7588 | -89.5229 | 143.5944 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0.96431 | 1.0362 | 27.0874 | -91.6116 | 152.3734 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95319 | 0.43312 | 0.77702 | 12.0357 | -114.5735 | 165.4553 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8591 | 0.18514 | 0.7766 | 7.3456 | -114.7936 | 175.6999 | 0
Bus_3 | 0 | 5.0795 | 5.1749 | 0 | 58.6528 | 59.7543 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.78873 | 0 | 0.78873 | 3.176 | 0 | -176.824 | 3.9599
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84092 | 0.1223 | 0.78396 | 5.9426 | -115.5732 | 178.3004 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0.96431 | 1.0362 | 27.0874 | -91.6116 | 152.3734 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95319 | 0.43312 | 0.77702 | 12.0357 | -114.5735 | 165.4553 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8591 | 0.18514 | 0.7766 | 7.3456 | -114.7936 | 175.6999 | 0
Bus_3 | 0 | 5.0795 | 5.1749 | 0 | 58.6528 | 59.7543 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 0.78873 | 0 | 0.78873 | 3.176 | 0 | -176.824 | 3.9599
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84092 | 0.1223 | 0.78396 | 5.9426 | -115.5732 | 178.3004 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.0764 | 1.0856 | 29.1237 | -91.0586 | 150.1363 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 0.98696 | 1.024 | 25.4449 | -96.453 | 150.5341 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 0.93253 | 1.0062 | 24.0796 | -97.0825 | 151.6094 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3949 | 1.4496 | 0 | 16.1074 | 16.7391 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0811 | 0.88918 | 0.99019 | 23.1159 | -97.493 | 152.5038 | 1.3302
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0.92156 | 1.0048 | 23.6473 | -97.3606 | 151.824 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 1.0764 | 1.0856 | 29.1237 | -91.0586 | 150.1363 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 0.98696 | 1.024 | 25.4449 | -96.453 | 150.5341 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 0.93253 | 1.0062 | 24.0796 | -97.0825 | 151.6094 | 0
Bus_3 | 0 | 1.3949 | 1.4496 | 0 | 16.1074 | 16.7391 | 0.74445 | 3.9134 | 0.71934 | 2.3277 | 0.56008 | 2.4764 | 1.0811 | 0.88918 | 0.99019 | 23.1159 | -97.493 | 152.5038 | 1.3302
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0.92156 | 1.0048 | 23.6473 | -97.3606 | 151.824 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97018 | 0.88332 | 0.93012 | 26.7484 | -93.2286 | 151.3982 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90462 | 0.51793 | 0.66173 | 12.384 | -121.4266 | 157.9943 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77297 | 0.22077 | 0.65299 | 7.9129 | -122.1859 | 172.9246 | 0
Bus_3 | 0 | 4.0867 | 4.1966 | 0 | 47.189 | 48.4579 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.67509 | 0 | 0.67509 | 3.5875 | 0 | -176.4125 | 3.27
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74414 | 0.14459 | 0.65771 | 6.4032 | -124.9069 | 176.8982 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97018 | 0.88332 | 0.93012 | 26.7484 | -93.2286 | 151.3982 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90462 | 0.51793 | 0.66173 | 12.384 | -121.4266 | 157.9943 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77297 | 0.22077 | 0.65299 | 7.9129 | -122.1859 | 172.9246 | 0
Bus_3 | 0 | 4.0867 | 4.1966 | 0 | 47.189 | 48.4579 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.67509 | 0 | 0.67509 | 3.5875 | 0 | -176.4125 | 3.27
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74414 | 0.14459 | 0.65771 | 6.4032 | -124.9069 | 176.8982 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99415 | 0.97275 | 0.97908 | 29.016 | -91.2899 | 149.9494 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97894 | 0.87991 | 0.89918 | 25.0777 | -97.3596 | 149.3987 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94013 | 0.79922 | 0.86926 | 24.1249 | -96.565 | 151.8781 | 0
Bus_3 | 0 | 1.1644 | 1.2029 | 0 | 13.4452 | 13.8904 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.91042 | 0.73959 | 0.84847 | 23.3914 | -95.7588 | 153.8142 | 1.1089
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93123 | 0.77831 | 0.86151 | 23.8403 | -96.4328 | 152.5589 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99415 | 0.97275 | 0.97908 | 29.016 | -91.2899 | 149.9494 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97894 | 0.87991 | 0.89918 | 25.0777 | -97.3596 | 149.3987 | 0
Bus_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94013 | 0.79922 | 0.86926 | 24.1249 | -96.565 | 151.8781 | 0
Bus_3 | 0 | 1.1644 | 1.2029 | 0 | 13.4452 | 13.8904 | 1.2574 | 3.9329 | 1.0998 | 2.3285 | 0.95441 | 2.5505 | 0.91042 | 0.73959 | 0.84847 | 23.3914 | -95.7588 | 153.8142 | 1.1089
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93123 | 0.77831 | 0.86151 | 23.8403 | -96.4328 | 152.5589 | 0