## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 6.1811 | 214.1192 | 0.51552 | 2.1091 | 0 | 76.2647
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93803 | -1.1302
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29171 | -29.1714
Bus_2 | 6.1811 | 214.1192 | 0.51552 | 2.1091 | 0 | 76.2647
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064805 | -24.2445

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | -1.074
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | -6.6703
Bus_2 | 1.4915 | 51.6678 | 0.51552 | 2.1091 | 0.91337 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | -1.074
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97242 | -6.6703
Bus_2 | 1.4915 | 51.6678 | 0.51552 | 2.1091 | 0.91337 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93455 | -7.271

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 5.151 | 178.4362 | 0.77209 | 2.1045 | 0 | 69.8536
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -2.6538
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36172 | -39.0915
Bus_2 | 5.151 | 178.4362 | 0.77209 | 2.1045 | 0 | 69.8536
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077808 | -39.6941

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96841 | -1.2493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | -7.3619
Bus_2 | 1.2614 | 43.6979 | 0.77209 | 2.1045 | 0.77248 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96841 | -1.2493
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85861 | -7.3619
Bus_2 | 1.2614 | 43.6979 | 0.77209 | 2.1045 | 0.77248 | 45
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79091 | -6.2614

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.93803 | 1.0594 | 26.0726 | -91.1302 | 154.12
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.29171 | 0.9354 | 8.6995 | -119.1714 | 174.4482
Bus_2 | 0 | 5.2685 | 5.2685 | 0 | 60.8348 | 60.8348 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 2.0217 | 0 | -177.9783
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0.93803 | 1.0594 | 26.0726 | -91.1302 | 154.12
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.29171 | 0.9354 | 8.6995 | -119.1714 | 174.4482
Bus_2 | 0 | 5.2685 | 5.2685 | 0 | 60.8348 | 60.8348 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 2.0217 | 0 | -177.9783
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0.06134 | 1.0178 | 3.3812 | -121.1105 | -179.4661

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0482 | 1.0791 | 28.3818 | -91.6643 | 151.1547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0.85259 | 0.98933 | 22.0123 | -101.79 | 156.2781
Bus_2 | 0 | 2.1081 | 2.1081 | 0 | 24.3419 | 24.3419 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.1538 | 0.74532 | 0.98879 | 19.1972 | -102.7088 | 159.414
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0482 | 1.0791 | 28.3818 | -91.6643 | 151.1547
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0.85259 | 0.98933 | 22.0123 | -101.79 | 156.2781
Bus_2 | 0 | 2.1081 | 2.1081 | 0 | 24.3419 | 24.3419 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.1538 | 0.74532 | 0.98879 | 19.1972 | -102.7088 | 159.414
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0.77446 | 0.9976 | 19.584 | -102.8285 | 158.6354

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98589 | 0.85 | 0.94543 | 25.8822 | -92.6538 | 153.711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.36172 | 0.76502 | 9.7258 | -129.0915 | 171.586
Bus_2 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 50.5121 | 50.5121 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.88414 | 0 | 0.88414 | 2.2033 | 0 | -177.7967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98589 | 0.85 | 0.94543 | 25.8822 | -92.6538 | 153.711
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0.36172 | 0.76502 | 9.7258 | -129.0915 | 171.586
Bus_2 | 0 | 4.3745 | 4.3745 | 0 | 50.5121 | 50.5121 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.88414 | 0 | 0.88414 | 2.2033 | 0 | -177.7967
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.07338 | 0.86277 | 3.8356 | -137.677 | -179.1985

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.94672 | 0.97125 | 28.3251 | -91.9704 | 151.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.7673 | 0.85939 | 22.0898 | -102.8628 | 155.0531
Bus_2 | 0 | 1.7648 | 1.7648 | 0 | 20.3776 | 20.3776 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9806 | 0.62393 | 0.86221 | 19.1567 | -100.6071 | 160.2409
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0021 | 0.94672 | 0.97125 | 28.3251 | -91.9704 | 151.0129
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.7673 | 0.85939 | 22.0898 | -102.8628 | 155.0531
Bus_2 | 0 | 1.7648 | 1.7648 | 0 | 20.3776 | 20.3776 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.9806 | 0.62393 | 0.86221 | 19.1567 | -100.6071 | 160.2409
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.65174 | 0.86077 | 19.7593 | -101.5198 | 159.4357

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 1.1099 | 1.0589 | 31.3792 | -89.7871 | 147.6243 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79922 | 1.1512 | 0.92414 | 38.3151 | -88.7858 | 134.8254 | 0
Bus_2 | 4.2497 | 0 | 0 | 49.0712 | 0 | 0 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.76338 | 1.1699 | 0.82769 | 46.1302 | -89.0193 | 131.5574 | 4.2497
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77588 | 1.1792 | 0.85719 | 44.286 | -89.1333 | 131.9717 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77588 | 1.1792 | 0.85719 | 44.286 | -89.1333 | 131.9717 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 1.1099 | 1.0589 | 31.3792 | -89.7871 | 147.6243 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79922 | 1.1512 | 0.92414 | 38.3151 | -88.7858 | 134.8254 | 0
Bus_2 | 4.2497 | 0 | 0 | 49.0712 | 0 | 0 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.76338 | 1.1699 | 0.82769 | 46.1302 | -89.0193 | 131.5574 | 4.2497
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77588 | 1.1792 | 0.85719 | 44.286 | -89.1333 | 131.9717 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77588 | 1.1792 | 0.85719 | 44.286 | -89.1333 | 131.9717 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.1091 | 1.099 | 30.0461 | -89.8943 | 149.0638 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 1.147 | 1.1031 | 30.0479 | -89.3377 | 145.0858 | 0
Bus_2 | 1.3489 | 0 | 0 | 15.5759 | 0 | 0 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0113 | 1.1623 | 1.0853 | 30.9096 | -89.6657 | 143.6843 | 1.3489
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0237 | 1.1699 | 1.0993 | 30.4665 | -89.8265 | 143.6938 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0237 | 1.1699 | 1.0993 | 30.4665 | -89.8265 | 143.6938 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.1091 | 1.099 | 30.0461 | -89.8943 | 149.0638 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 1.147 | 1.1031 | 30.0479 | -89.3377 | 145.0858 | 0
Bus_2 | 1.3489 | 0 | 0 | 15.5759 | 0 | 0 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0113 | 1.1623 | 1.0853 | 30.9096 | -89.6657 | 143.6843 | 1.3489
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0237 | 1.1699 | 1.0993 | 30.4665 | -89.8265 | 143.6938 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0237 | 1.1699 | 1.0993 | 30.4665 | -89.8265 | 143.6938 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93696 | 1.0002 | 0.96643 | 30.4326 | -89.8191 | 147.0554 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69372 | 1.0001 | 0.87996 | 31.5142 | -89.1236 | 133.5877 | 0
Bus_2 | 3.4813 | 0 | 0 | 40.1986 | 0 | 0 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.63706 | 1.0063 | 0.74711 | 43.2442 | -88.8993 | 130.3169 | 3.4813
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64237 | 1.0094 | 0.77755 | 40.8303 | -88.7882 | 130.7347 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64237 | 1.0094 | 0.77755 | 40.8303 | -88.7882 | 130.7347 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93696 | 1.0002 | 0.96643 | 30.4326 | -89.8191 | 147.0554 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69372 | 1.0001 | 0.87996 | 31.5142 | -89.1236 | 133.5877 | 0
Bus_2 | 3.4813 | 0 | 0 | 40.1986 | 0 | 0 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.63706 | 1.0063 | 0.74711 | 43.2442 | -88.8993 | 130.3169 | 3.4813
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64237 | 1.0094 | 0.77755 | 40.8303 | -88.7882 | 130.7347 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64237 | 1.0094 | 0.77755 | 40.8303 | -88.7882 | 130.7347 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97963 | 0.99984 | 0.99248 | 29.8844 | -89.9423 | 148.9612 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90216 | 0.99899 | 0.97147 | 29.068 | -89.7232 | 144.7513 | 0
Bus_2 | 1.1229 | 0 | 0 | 12.9667 | 0 | 0 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.87062 | 1.0007 | 0.92853 | 31.3627 | -89.6273 | 143.8666 | 1.1229
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87557 | 1.0015 | 0.93839 | 30.8806 | -89.5796 | 143.9614 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87557 | 1.0015 | 0.93839 | 30.8806 | -89.5796 | 143.9614 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97963 | 0.99984 | 0.99248 | 29.8844 | -89.9423 | 148.9612 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90216 | 0.99899 | 0.97147 | 29.068 | -89.7232 | 144.7513 | 0
Bus_2 | 1.1229 | 0 | 0 | 12.9667 | 0 | 0 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.87062 | 1.0007 | 0.92853 | 31.3627 | -89.6273 | 143.8666 | 1.1229
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87557 | 1.0015 | 0.93839 | 30.8806 | -89.5796 | 143.9614 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87557 | 1.0015 | 0.93839 | 30.8806 | -89.5796 | 143.9614 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0551 | 0.93803 | 1.039 | 26.3567 | -91.1302 | 153.1415 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94531 | 0.29171 | 0.80675 | 7.3041 | -119.1714 | 170.4011 | 0
Bus_2 | 0 | 5.7518 | 5.3049 | 0 | 66.4158 | 61.2558 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.84221 | 0 | 0.84221 | 0.62921 | 0 | -179.3708 | 3.3131
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87626 | 0.061734 | 0.84526 | 2.1227 | -119.7781 | 178.5678 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87626 | 0.061734 | 0.84526 | 2.1227 | -119.7781 | 178.5678 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0551 | 0.93803 | 1.039 | 26.3567 | -91.1302 | 153.1415 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94531 | 0.29171 | 0.80675 | 7.3041 | -119.1714 | 170.4011 | 0
Bus_2 | 0 | 5.7518 | 5.3049 | 0 | 66.4158 | 61.2558 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 0.84221 | 0 | 0.84221 | 0.62921 | 0 | -179.3708 | 3.3131
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87626 | 0.061734 | 0.84526 | 2.1227 | -119.7781 | 178.5678 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87626 | 0.061734 | 0.84526 | 2.1227 | -119.7781 | 178.5678 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.0736 | 1.0848 | 29.0235 | -91.1247 | 150.1793 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.97337 | 1.0195 | 24.9253 | -96.9592 | 150.7632 | 0
Bus_2 | 0 | 1.4146 | 1.4472 | 0 | 16.3348 | 16.7107 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0948 | 0.91359 | 1.0015 | 23.4018 | -97.5962 | 151.9647 | 1.2304
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0.93443 | 1.0142 | 23.5004 | -97.732 | 151.5181 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0.93443 | 1.0142 | 23.5004 | -97.732 | 151.5181 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.0736 | 1.0848 | 29.0235 | -91.1247 | 150.1793 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.97337 | 1.0195 | 24.9253 | -96.9592 | 150.7632 | 0
Bus_2 | 0 | 1.4146 | 1.4472 | 0 | 16.3348 | 16.7107 | 1.6997 | 4.7917 | 0.51552 | 2.1091 | 0.37512 | 2.2121 | 1.0948 | 0.91359 | 1.0015 | 23.4018 | -97.5962 | 151.9647 | 1.2304
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0.93443 | 1.0142 | 23.5004 | -97.732 | 151.5181 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0.93443 | 1.0142 | 23.5004 | -97.732 | 151.5181 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96209 | 0.85 | 0.93285 | 25.746 | -92.6538 | 152.4697 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89533 | 0.36172 | 0.68458 | 6.639 | -129.0915 | 164.9956 | 0
Bus_2 | 0 | 4.9298 | 4.2037 | 0 | 56.925 | 48.54 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.7367 | 0 | 0.7367 | -0.79443 | 0 | 179.2056 | 2.6805
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77921 | 0.073552 | 0.7271 | 0.90737 | -136.1388 | 176.9549 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77921 | 0.073552 | 0.7271 | 0.90737 | -136.1388 | 176.9549 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96209 | 0.85 | 0.93285 | 25.746 | -92.6538 | 152.4697 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89533 | 0.36172 | 0.68458 | 6.639 | -129.0915 | 164.9956 | 0
Bus_2 | 0 | 4.9298 | 4.2037 | 0 | 56.925 | 48.54 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.7367 | 0 | 0.7367 | -0.79443 | 0 | 179.2056 | 2.6805
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77921 | 0.073552 | 0.7271 | 0.90737 | -136.1388 | 176.9549 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77921 | 0.073552 | 0.7271 | 0.90737 | -136.1388 | 176.9549 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99339 | 0.96845 | 0.97812 | 28.898 | -91.3067 | 150.0622 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97652 | 0.85959 | 0.89403 | 24.4751 | -97.6683 | 149.9764 | 0
Bus_2 | 0 | 1.2209 | 1.1856 | 0 | 14.0975 | 13.6903 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.93316 | 0.77172 | 0.867 | 23.382 | -96.3664 | 152.7759 | 1.0139
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94455 | 0.78921 | 0.87213 | 23.5975 | -96.8015 | 152.2895 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94455 | 0.78921 | 0.87213 | 23.5975 | -96.8015 | 152.2895 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
Bus_0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99339 | 0.96845 | 0.97812 | 28.898 | -91.3067 | 150.0622 | 0
Bus_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97652 | 0.85959 | 0.89403 | 24.4751 | -97.6683 | 149.9764 | 0
Bus_2 | 0 | 1.2209 | 1.1856 | 0 | 14.0975 | 13.6903 | 3.1911 | 4.4754 | 0.77209 | 2.1045 | 0.62953 | 2.2473 | 0.93316 | 0.77172 | 0.867 | 23.382 | -96.3664 | 152.7759 | 1.0139
Bus_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94455 | 0.78921 | 0.87213 | 23.5975 | -96.8015 | 152.2895 | 0
Bus_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94455 | 0.78921 | 0.87213 | 23.5975 | -96.8015 | 152.2895 | 0