## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | -0.034029
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
18 | 4.085 | 2.8302 | 0.020474 | 0.057472 | 0 | 70.3915
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39553 | -6.9566
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | -0.032995
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
18 | 4.2053 | 2.9135 | 0.020608 | 0.058533 | 0 | 70.6038
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40717 | -7.1689
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 0.0002649
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
18 | 0.034973 | 0.02423 | 0.020474 | 0.057472 | 1.0708 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | -0.15322
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 0.00019238
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
18 | 0.036615 | 0.025367 | 0.020608 | 0.058533 | 1.1211 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | -0.15846
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94776 | -0.067642
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
18 | 2.9011 | 2.01 | 0.040323 | 0.063976 | 0 | 57.7772
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34828 | -11.608
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89788 | -0.067642
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
18 | 2.7485 | 1.9042 | 0.040323 | 0.063976 | 0 | 57.7772
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32995 | -11.608
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010099
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
18 | 0.030707 | 0.021274 | 0.040323 | 0.063976 | 0.94019 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94388 | -0.12955
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010099
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
18 | 0.02909 | 0.020154 | 0.040323 | 0.063976 | 0.89071 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8942 | -0.12955
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.0475 | 1.0492 | 29.9316 | -90.035 | 150.0568
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
18 | 0 | 3.5182 | 3.5182 | 0 | 0.81248 | 0.81248 | 0.0059291 | 0.17706 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 0.93989 | 0 | 0.93989 | 0.65287 | 0 | -179.3471
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98755 | 0.39334 | 0.93215 | 12.0191 | -97.6168 | 168.6012
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0974 | 1.0991 | 29.9326 | -90.0339 | 150.0561
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
18 | 0 | 3.6221 | 3.6221 | 0 | 0.83649 | 0.83649 | 0.0060191 | 0.18497 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 0.98403 | 0 | 0.98403 | 0.6474 | 0 | -179.3526
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.40496 | 0.97499 | 11.8215 | -97.8234 | 168.794
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9999 | -90.0006 | 150.0015
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
18 | 0 | 0.060109 | 0.060109 | 0 | 0.013882 | 0.013882 | 0.0059291 | 0.17706 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 1.0786 | 1.0626 | 1.0715 | 29.521 | -90.4299 | 150.2878
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 1.069 | 1.074 | 29.6958 | -90.316 | 150.1672
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9998 | -90.0006 | 150.0015
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
18 | 0 | 0.062923 | 0.062923 | 0 | 0.014532 | 0.014532 | 0.0060191 | 0.18497 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 1.1294 | 1.1123 | 1.1218 | 29.5128 | -90.4404 | 150.2911
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 1.119 | 1.1244 | 29.6876 | -90.3265 | 150.1705
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94993 | 0.94776 | 0.94896 | 29.9247 | -90.0677 | 150.0417
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
18 | 0 | 2.512 | 2.512 | 0 | 0.58012 | 0.58012 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.82288 | 0 | 0.82288 | 0.01576 | 0 | -179.9842
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87479 | 0.34822 | 0.806 | 11.2567 | -101.6238 | 167.8012
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89788 | 0.89901 | 29.9247 | -90.0677 | 150.0417
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
18 | 0 | 2.3798 | 2.3798 | 0 | 0.54959 | 0.54959 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.77957 | 0 | 0.77957 | 0.01576 | 0 | -179.9842
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82875 | 0.32989 | 0.76358 | 11.2567 | -101.6238 | 167.8012
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
18 | 0 | 0.052641 | 0.052641 | 0 | 0.012157 | 0.012157 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.94706 | 0.93058 | 0.9433 | 29.4258 | -90.2659 | 150.4459
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93787 | 0.94515 | 29.6194 | -90.2568 | 150.2553
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
18 | 0 | 0.049871 | 0.049871 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.89722 | 0.8816 | 0.89365 | 29.4258 | -90.2659 | 150.4459
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.88851 | 0.89541 | 29.6194 | -90.2568 | 150.2553
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0501 | 1.0493 | 30.0248 | -89.9978 | 149.9714 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
18 | 2.5203 | 0 | 0 | 0.58204 | 0 | 0 | 0.0059291 | 0.17706 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 0.82165 | 1.0825 | 0.73064 | 47.8198 | -89.7566 | 139.5878 | 2.5203
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88935 | 1.0825 | 0.86231 | 39.5308 | -89.7566 | 143.2062 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94937 | 1.0662 | 0.9635 | 33.5359 | -89.7057 | 145.7917 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.1001 | 1.0993 | 30.0243 | -89.998 | 149.9724 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
18 | 2.5532 | 0 | 0 | 0.58963 | 0 | 0 | 0.0060191 | 0.18497 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 0.8639 | 1.1334 | 0.77049 | 47.4549 | -89.7623 | 139.8404 | 2.5532
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93245 | 1.1334 | 0.90421 | 39.4568 | -89.7623 | 143.266 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99312 | 1.117 | 1.0074 | 33.6224 | -89.7096 | 145.7423 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 30.0009 | -89.9989 | 150.0004 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
18 | 0.034851 | 0 | 0 | 0.0080485 | 0 | 0 | 0.0059291 | 0.17706 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 1.0738 | 1.0792 | 1.0762 | 30.023 | -89.9958 | 149.7663 | 0.034851
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 1.0792 | 1.0775 | 30.0013 | -89.9958 | 149.8435 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 30.0009 | -89.999 | 150.0003 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
18 | 0.036479 | 0 | 0 | 0.0084244 | 0 | 0 | 0.0060191 | 0.18497 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 1.1243 | 1.13 | 1.1268 | 30.0224 | -89.9958 | 149.7618 | 0.036479
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 1.13 | 1.1282 | 30.0007 | -89.9958 | 149.839 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94995 | 0.95 | 0.94996 | 30.0012 | -90 | 149.9981 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
18 | 0.10387 | 0 | 0 | 0.023987 | 0 | 0 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.93744 | 0.95001 | 0.93068 | 30.917 | -89.9997 | 149.7855 | 0.10387
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | 0.95001 | 0.93788 | 30.5287 | -89.9997 | 149.7764 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94421 | 0.95 | 0.94505 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89995 | 0.9 | 0.89996 | 30.0012 | -90 | 149.9981 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
18 | 0.0984 | 0 | 0 | 0.022725 | 0 | 0 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.8881 | 0.90001 | 0.8817 | 30.917 | -89.9997 | 149.7855 | 0.0984
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89129 | 0.90001 | 0.88852 | 30.5287 | -89.9997 | 149.7764 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0.9 | 0.89531 | 30.1444 | -89.9998 | 149.7678 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 30 | -90 | 149.9993 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
18 | 0.024585 | 0 | 0 | 0.0056778 | 0 | 0 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.94577 | 0.95 | 0.94622 | 30.117 | -89.9999 | 149.8367 | 0.024585
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94715 | 0.95 | 0.94778 | 30.056 | -89.9999 | 149.8786 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94852 | 0.95 | 0.94933 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 30 | -90 | 149.9993 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
18 | 0.023291 | 0 | 0 | 0.0053789 | 0 | 0 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.89599 | 0.9 | 0.89642 | 30.117 | -89.9999 | 149.8367 | 0.023291
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8973 | 0.9 | 0.89789 | 30.056 | -89.9999 | 149.8786 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8986 | 0.9 | 0.89936 | 29.9954 | -89.9999 | 149.9203 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0475 | 1.0489 | 29.9412 | -90.0349 | 150.0472 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
18 | 0 | 3.4188 | 3.8447 | 0 | 0.78954 | 0.88789 | 0.0059291 | 0.17706 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 0.80562 | 0 | 0.80562 | 3.1454 | 0 | -176.8546 | 1.819
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90487 | 0.39382 | 0.84314 | 14.1222 | -97.5332 | 168.3926 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99254 | 0.72383 | 0.90377 | 21.6779 | -97.1245 | 157.105 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 1.0974 | 1.0988 | 29.9419 | -90.0338 | 150.0469 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
18 | 0 | 3.5205 | 3.9473 | 0 | 0.81302 | 0.91159 | 0.0060191 | 0.18497 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 0.84659 | 0 | 0.84659 | 3.0618 | 0 | -176.9382 | 1.8298
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94787 | 0.40544 | 0.88302 | 13.8705 | -97.7423 | 168.6016 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.74656 | 0.9434 | 21.3697 | -97.3548 | 157.4247 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 30.0004 | -89.9998 | 150.001 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
18 | 0 | 0.034782 | 0.035042 | 0 | 0.0080325 | 0.0080926 | 0.0059291 | 0.17706 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 1.0762 | 1.0708 | 1.0738 | 29.7701 | -90.2145 | 150.0276 | 0.034729
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 1.074 | 1.0757 | 29.8476 | -90.1574 | 150.0057 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 30.0003 | -89.9998 | 150.0009 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
18 | 0 | 0.036404 | 0.03669 | 0 | 0.008407 | 0.0084732 | 0.0060191 | 0.18497 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 1.1269 | 1.1211 | 1.1242 | 29.7657 | -90.2198 | 150.027 | 0.036343
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 | 1.1245 | 1.1262 | 29.8431 | -90.1627 | 150.0051 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94776 | 0.94894 | 29.925 | -90.0677 | 150.0413 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
18 | 0 | 2.503 | 2.5212 | 0 | 0.57805 | 0.58225 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.81819 | 0 | 0.81819 | 0.13621 | 0 | -179.8638 | 0.052832
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87187 | 0.34822 | 0.80278 | 11.3456 | -101.6237 | 167.8066 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95391 | 0.69536 | 0.82491 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89788 | 0.899 | 29.925 | -90.0677 | 150.0413 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
18 | 0 | 2.3713 | 2.3885 | 0 | 0.54763 | 0.5516 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.77513 | 0 | 0.77513 | 0.13621 | 0 | -179.8638 | 0.050052
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82598 | 0.32989 | 0.76053 | 11.3456 | -101.6237 | 167.8066 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90371 | 0.65876 | 0.78149 | 20.9136 | -101.5971 | 155.6092 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 150 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
18 | 0 | 0.026431 | 0.030368 | 0 | 0.0061041 | 0.0070132 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.94684 | 0.94019 | 0.94494 | 29.7665 | -90.1343 | 150.1649 | 0.020322
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94826 | 0.94388 | 0.94656 | 29.8365 | -90.1297 | 150.083 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94967 | 0.94755 | 0.94817 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 150 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
18 | 0 | 0.02504 | 0.02877 | 0 | 0.0057828 | 0.0066441 | 1.2821 | 6.0605 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.897 | 0.89071 | 0.89521 | 29.7665 | -90.1343 | 150.1649 | 0.019253
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89835 | 0.8942 | 0.89674 | 29.8365 | -90.1297 | 150.083 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89969 | 0.89768 | 0.89826 | 29.906 | -90.125 | 150.0015 | 0