## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0475 | -0.034029
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
18 | 4.085 | 2.8302 | 0.020474 | 0.057472 | 0 | 70.3915
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39553 | -6.9566
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72432 | -6.9511

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | -0.032995
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
18 | 4.2053 | 2.9135 | 0.020608 | 0.058533 | 0 | 70.6038
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40717 | -7.1689
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | -7.1791

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 0.0002649
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
18 | 0.034973 | 0.02423 | 0.020474 | 0.057472 | 1.0708 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | -0.15322
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0.045548

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 0.00019238
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
18 | 0.036615 | 0.025367 | 0.020608 | 0.058533 | 1.1211 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1245 | -0.15846
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0.037201

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94776 | -0.067642
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
18 | 2.9011 | 2.01 | 0.040323 | 0.063976 | 0 | 57.7772
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34828 | -11.608
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69537 | -11.5925

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89788 | -0.067642
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
18 | 2.7485 | 1.9042 | 0.040323 | 0.063976 | 0 | 57.7772
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32995 | -11.608
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | -11.5925

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010099
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
18 | 0.030707 | 0.021274 | 0.040323 | 0.063976 | 0.94019 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94388 | -0.12955
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94755 | -0.12492

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010099
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
18 | 0.02909 | 0.020154 | 0.040323 | 0.063976 | 0.89071 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8942 | -0.12955
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89768 | -0.12492

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 1.0475 | 1.0492 | 29.9316 | -90.035 | 150.0568
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
18 | 0 | 3.5182 | 3.5182 | 0 | 0.81248 | 0.81248 | 0.0050011 | 0.17614 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 0.93989 | 0 | 0.93989 | 0.65287 | 0 | -179.3471
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98755 | 0.39334 | 0.93215 | 12.0191 | -97.6168 | 168.6012
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.72363 | 0.94618 | 20.7662 | -97.1512 | 158.2508

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 1.0974 | 1.0991 | 29.9326 | -90.0339 | 150.0561
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
18 | 0 | 3.6221 | 3.6221 | 0 | 0.83649 | 0.83649 | 0.0050013 | 0.18396 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 0.98403 | 0 | 0.98403 | 0.6474 | 0 | -179.3526
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334 | 0.40496 | 0.97499 | 11.8215 | -97.8234 | 168.794
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.74637 | 0.98838 | 20.4548 | -97.3812 | 158.5605

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9999 | -90.0006 | 150.0015
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
18 | 0 | 0.060109 | 0.060109 | 0 | 0.013882 | 0.013882 | 0.0050011 | 0.17614 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 1.0786 | 1.0626 | 1.0715 | 29.521 | -90.4299 | 150.2878
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 1.069 | 1.074 | 29.6958 | -90.316 | 150.1672
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 1.0602 | 1.0619 | 29.9941 | -90.0642 | 150.2107

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9998 | -90.0006 | 150.0015
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
18 | 0 | 0.062923 | 0.062923 | 0 | 0.014532 | 0.014532 | 0.0050013 | 0.18396 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 1.1294 | 1.1123 | 1.1218 | 29.5128 | -90.4404 | 150.2911
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 1.119 | 1.1244 | 29.6876 | -90.3265 | 150.1705
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 1.1105 | 1.1124 | 29.983 | -90.0778 | 150.2105

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94993 | 0.94776 | 0.94896 | 29.9247 | -90.0677 | 150.0417
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
18 | 0 | 2.512 | 2.512 | 0 | 0.58012 | 0.58012 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.82288 | 0 | 0.82288 | 0.01576 | 0 | -179.9842
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87479 | 0.34822 | 0.806 | 11.2567 | -101.6238 | 167.8012
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95546 | 0.69536 | 0.82626 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89788 | 0.89901 | 29.9247 | -90.0677 | 150.0417
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
18 | 0 | 2.3798 | 2.3798 | 0 | 0.54959 | 0.54959 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.77957 | 0 | 0.77957 | 0.01576 | 0 | -179.9842
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82875 | 0.32989 | 0.76358 | 11.2567 | -101.6238 | 167.8012
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90517 | 0.65876 | 0.78277 | 20.8912 | -101.5971 | 155.6673

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
18 | 0 | 0.052641 | 0.052641 | 0 | 0.012157 | 0.012157 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.94706 | 0.93058 | 0.9433 | 29.4258 | -90.2659 | 150.4459
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93787 | 0.94515 | 29.6194 | -90.2568 | 150.2553
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94514 | 0.94702 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
18 | 0 | 0.049871 | 0.049871 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.89722 | 0.8816 | 0.89365 | 29.4258 | -90.2659 | 150.4459
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.88851 | 0.89541 | 29.6194 | -90.2568 | 150.2553
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.8954 | 0.89717 | 29.8117 | -90.2474 | 150.0659

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0501 | 1.0493 | 30.0251 | -89.9978 | 149.9714 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
18 | 2.5292 | 0 | 0 | 0.5841 | 0 | 0 | 0.0050011 | 0.17614 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 0.82179 | 1.0826 | 0.72895 | 47.9392 | -89.7562 | 139.6019 | 2.5292
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 1.0826 | 0.86123 | 39.6013 | -89.7562 | 143.2127 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94913 | 1.0662 | 0.96293 | 33.5675 | -89.7054 | 145.79 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.1001 | 1.0993 | 30.0245 | -89.998 | 149.9725 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
18 | 2.5628 | 0 | 0 | 0.59184 | 0 | 0 | 0.0050013 | 0.18396 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 0.86405 | 1.1334 | 0.76865 | 47.579 | -89.7619 | 139.8562 | 2.5628
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93229 | 1.1334 | 0.90302 | 39.5311 | -89.7619 | 143.2733 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99285 | 1.117 | 1.0068 | 33.6566 | -89.7093 | 145.7408 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 30.0009 | -89.9989 | 150.0004 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
18 | 0.034853 | 0 | 0 | 0.008049 | 0 | 0 | 0.0050011 | 0.17614 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 1.0738 | 1.0792 | 1.0762 | 30.023 | -89.9958 | 149.7663 | 0.034853
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 1.0792 | 1.0775 | 30.0013 | -89.9958 | 149.8435 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 1.0649 | 1.0643 | 30.134 | -89.8469 | 150.0614 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 30.0009 | -89.999 | 150.0003 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
18 | 0.036481 | 0 | 0 | 0.008425 | 0 | 0 | 0.0050013 | 0.18396 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 1.1243 | 1.13 | 1.1268 | 30.0224 | -89.9958 | 149.7618 | 0.036481
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 1.13 | 1.1282 | 30.0007 | -89.9958 | 149.839 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1157 | 1.115 | 30.1301 | -89.85 | 150.0539 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94995 | 0.95 | 0.94994 | 30.0021 | -90 | 149.9984 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
18 | 0.12281 | 0 | 0 | 0.028361 | 0 | 0 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.93904 | 0.95001 | 0.92679 | 31.2423 | -89.9998 | 150.0305 | 0.12281
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94141 | 0.95001 | 0.93509 | 30.7441 | -89.9998 | 149.9143 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.95 | 0.94336 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89995 | 0.9 | 0.89995 | 30.0021 | -90 | 149.9984 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
18 | 0.11634 | 0 | 0 | 0.026868 | 0 | 0 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.88962 | 0.90001 | 0.87801 | 31.2423 | -89.9998 | 150.0305 | 0.11634
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89186 | 0.90001 | 0.88587 | 30.7441 | -89.9998 | 149.9143 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0.9 | 0.89371 | 30.2499 | -89.9998 | 149.801 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 30 | -90 | 149.9993 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
18 | 0.025971 | 0 | 0 | 0.0059978 | 0 | 0 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.94558 | 0.95 | 0.94595 | 30.1289 | -89.9999 | 149.8322 | 0.025971
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94701 | 0.95 | 0.94761 | 30.0627 | -89.9999 | 149.8745 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94843 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 30 | -90 | 149.9993 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
18 | 0.024604 | 0 | 0 | 0.0056821 | 0 | 0 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.89581 | 0.9 | 0.89616 | 30.1289 | -89.9999 | 149.8322 | 0.024604
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89716 | 0.9 | 0.89773 | 30.0627 | -89.9999 | 149.8745 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -89.9999 | 149.9167 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0475 | 1.0489 | 29.9413 | -90.0349 | 150.0472 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
18 | 0 | 3.4151 | 3.8501 | 0 | 0.78869 | 0.88914 | 0.0050011 | 0.17614 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 0.80515 | 0 | 0.80515 | 3.1989 | 0 | -176.8011 | 1.8277
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90463 | 0.39383 | 0.8427 | 14.1549 | -97.5331 | 168.4168 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.72383 | 0.90349 | 21.693 | -97.1244 | 157.1105 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0974 | 1.0988 | 29.942 | -90.0338 | 150.0469 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
18 | 0 | 3.5165 | 3.953 | 0 | 0.81211 | 0.91291 | 0.0050013 | 0.18396 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 0.84608 | 0 | 0.84608 | 3.1167 | 0 | -176.8833 | 1.839
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | 0.40544 | 0.88255 | 13.9043 | -97.7422 | 168.6269 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0.74656 | 0.94309 | 21.3857 | -97.3547 | 157.4307 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 30.0004 | -89.9998 | 150.001 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
18 | 0 | 0.034783 | 0.035043 | 0 | 0.0080328 | 0.0080929 | 0.0050011 | 0.17614 | 0.020474 | 0.057472 | 0.019368 | 0.058578 | 1.0762 | 1.0708 | 1.0738 | 29.7701 | -90.2145 | 150.0275 | 0.034733
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 1.074 | 1.0757 | 29.8476 | -90.1574 | 150.0057 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0631 | 30.0636 | -89.9566 | 150.1361 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 30.0003 | -89.9998 | 150.0009 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
18 | 0 | 0.036405 | 0.036691 | 0 | 0.0084073 | 0.0084735 | 0.0050013 | 0.18396 | 0.020608 | 0.058533 | 0.019486 | 0.059638 | 1.1269 | 1.1211 | 1.1242 | 29.7657 | -90.2198 | 150.027 | 0.036348
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 | 1.1245 | 1.1262 | 29.8431 | -90.1627 | 150.0051 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.1131 | 1.1137 | 30.0561 | -89.965 | 150.1323 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94991 | 0.94776 | 0.94894 | 29.9252 | -90.0677 | 150.0413 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
18 | 0 | 2.4956 | 2.5286 | 0 | 0.57634 | 0.58396 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.81787 | 0 | 0.81787 | 0.23445 | 0 | -179.7655 | 0.062543
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87173 | 0.34822 | 0.80228 | 11.406 | -101.6237 | 167.8628 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0.69536 | 0.82449 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89992 | 0.89788 | 0.899 | 29.9252 | -90.0677 | 150.0413 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
18 | 0 | 2.3643 | 2.3955 | 0 | 0.54601 | 0.55323 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.77482 | 0 | 0.77482 | 0.23445 | 0 | -179.7655 | 0.059251
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82585 | 0.32989 | 0.76006 | 11.406 | -101.6237 | 167.8628 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0.65876 | 0.7811 | 20.9395 | -101.5971 | 155.6226 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 150 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
18 | 0 | 0.026161 | 0.031249 | 0 | 0.0060416 | 0.0072167 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.94672 | 0.94019 | 0.94475 | 29.7763 | -90.1343 | 150.164 | 0.022207
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.94388 | 0.94643 | 29.8422 | -90.1297 | 150.0815 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94755 | 0.94811 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 150 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
18 | 0 | 0.024784 | 0.029605 | 0 | 0.0057236 | 0.0068369 | 0.011278 | 5.2307 | 0.040323 | 0.063976 | 0.040303 | 0.064022 | 0.8969 | 0.89071 | 0.89502 | 29.7763 | -90.1343 | 150.164 | 0.021038
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89827 | 0.8942 | 0.89662 | 29.8422 | -90.1297 | 150.0815 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.89768 | 0.89821 | 29.9078 | -90.125 | 149.9995 | 0