## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | -0.023977
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89443 | -4.1339
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64952 | -4.0436
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89443 | -4.1339
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 | -4.0436
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43301 | -4.0436
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21651 | -4.0436
8 | 2.2361 | 1.5492 | 0.042137 | 0.10162 | 0 | 67.4785
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | -0.023537
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92835 | -4.2752
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67447 | -4.1968
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92835 | -4.2752
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89929 | -4.1968
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44965 | -4.1968
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22482 | -4.1968
8 | 2.322 | 1.6087 | 0.042238 | 0.10264 | 0 | 67.6317
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | -0.00092158
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.33598
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -0.38956
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0595 | -0.16563
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | -0.38956
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0627 | -0.10951
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | -0.22207
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 | -0.27885
8 | 0.034294 | 0.02376 | 0.042137 | 0.10162 | 1.05 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -0.33598

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | -0.000917
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.34112
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | -0.3826
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1099 | -0.17077
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | -0.3826
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | -0.11465
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | -0.22721
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | -0.28399
8 | 0.035925 | 0.024889 | 0.042238 | 0.10264 | 1.1 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.34112

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94876 | -0.045725
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80729 | -6.6857
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60522 | -6.6908
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80729 | -6.6857
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | -6.6908
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40348 | -6.6908
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | -6.6908
8 | 1.6805 | 1.1643 | 0.078825 | 0.10407 | 0 | 52.86
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89883 | -0.045725
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7648 | -6.6857
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57336 | -6.6908
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7648 | -6.6857
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76448 | -6.6908
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38224 | -6.6908
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19112 | -6.6908
8 | 1.592 | 1.103 | 0.078825 | 0.10407 | 0 | 52.86
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010026
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14207
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12393
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94391 | -0.12848
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12393
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12402
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94025 | -0.13297
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93659 | -0.1375
8 | 0.030469 | 0.02111 | 0.078825 | 0.10407 | 0.93293 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93293 | -0.14207

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010026
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14207
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12393
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89423 | -0.12848
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12393
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12402
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89076 | -0.13297
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8873 | -0.1375
8 | 0.028866 | 0.019999 | 0.078825 | 0.10407 | 0.88383 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88383 | -0.14207

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 1.0486 | 1.0495 | 29.9582 | -90.0247 | 150.0306
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225 | 0 | 0.9225 | 0.10993 | 0 | -179.8901
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0.89377 | 1.0057 | 24.633 | -94.3613 | 153.6137
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0005 | 0.64949 | 0.95494 | 18.9958 | -94.1535 | 160.2863
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0.89377 | 1.0057 | 24.633 | -94.3613 | 153.6137
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.86599 | 0.98949 | 24.4467 | -94.1535 | 154.2367
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9631 | 0.43299 | 0.93176 | 13.064 | -94.1535 | 166.7122
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93678 | 0.2165 | 0.9208 | 6.727 | -94.1535 | 173.3774
8 | 0 | 1.9364 | 1.9364 | 0 | 0.44719 | 0.44719 | 0.024884 | 0.21592 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 0.9225 | 0 | 0.9225 | 0.10993 | 0 | -179.8901
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9225 | 0 | 0.9225 | 0.10993 | 0 | -179.8901

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 1.0985 | 1.0995 | 29.9586 | -90.0242 | 150.0304
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96647 | 0 | 0.96647 | 0.11468 | 0 | -179.8853
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0.92766 | 1.0503 | 24.4316 | -94.5079 | 153.8111
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | 0.67444 | 0.99874 | 18.8288 | -94.3115 | 160.4425
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0.92766 | 1.0503 | 24.4316 | -94.5079 | 153.8111
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0.89925 | 1.034 | 24.2356 | -94.3115 | 154.422
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0.44962 | 0.97523 | 12.9492 | -94.3115 | 166.8273
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98156 | 0.22481 | 0.96433 | 6.6708 | -94.3115 | 173.4409
8 | 0 | 2.0108 | 2.0108 | 0 | 0.46437 | 0.46437 | 0.024879 | 0.22373 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 0.96647 | 0 | 0.96647 | 0.11468 | 0 | -179.8853
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96647 | 0 | 0.96647 | 0.11468 | 0 | -179.8853

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9986 | -90.0017 | 150.0004
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 1.0353 | 1.0525 | 29.1432 | -90.6657 | 150.5427
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 1.0742 | 1.0758 | 29.5623 | -90.4946 | 149.77
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1.054 | 1.0597 | 29.6613 | -90.328 | 150.182
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 1.0742 | 1.0758 | 29.5623 | -90.4946 | 149.77
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0657 | 1.0602 | 1.0621 | 29.8335 | -90.218 | 150.0629
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0478 | 1.0573 | 29.4888 | -90.4392 | 150.3017
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 1.0416 | 1.0549 | 29.3161 | -90.5517 | 150.4219
8 | 0 | 0.058568 | 0.058568 | 0 | 0.013526 | 0.013526 | 0.024884 | 0.21592 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 1.063 | 1.0353 | 1.0525 | 29.1432 | -90.6657 | 150.5427
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 1.0353 | 1.0525 | 29.1432 | -90.6657 | 150.5427

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9986 | -90.0017 | 150.0004
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.0844 | 1.1025 | 29.1356 | -90.6759 | 150.5457
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 1.1245 | 1.1263 | 29.5667 | -90.4928 | 149.7851
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 1.104 | 1.1101 | 29.6535 | -90.3382 | 150.185
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 1.1245 | 1.1263 | 29.5667 | -90.4928 | 149.7851
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 1.1105 | 1.1126 | 29.8257 | -90.2283 | 150.0659
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 1.0975 | 1.1075 | 29.4811 | -90.4494 | 150.3047
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 1.091 | 1.105 | 29.3085 | -90.562 | 150.425
8 | 0 | 0.061346 | 0.061346 | 0 | 0.014167 | 0.014167 | 0.024879 | 0.22373 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 1.1137 | 1.0844 | 1.1025 | 29.1356 | -90.6759 | 150.5457
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.0844 | 1.1025 | 29.1356 | -90.6759 | 150.5457

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0.94876 | 0.94936 | 29.9562 | -90.0457 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 0.0026581 | 0 | -179.9973
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95775 | 0.80728 | 0.87313 | 24.7499 | -96.6918 | 152.6741
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90912 | 0.60522 | 0.84284 | 19.3073 | -96.6935 | 159.1118
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95775 | 0.80728 | 0.87313 | 24.7499 | -96.6918 | 152.6741
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95764 | 0.80696 | 0.87307 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86964 | 0.40348 | 0.82393 | 13.3233 | -96.6935 | 165.9282
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84047 | 0.20174 | 0.81712 | 6.8485 | -96.6935 | 172.9602
8 | 0 | 1.4553 | 1.4553 | 0 | 0.33609 | 0.33609 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 0.002658 | 0 | -179.9973
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82272 | 0 | 0.82272 | 0.0026581 | 0 | -179.9973

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.89883 | 0.8994 | 29.9562 | -90.0457 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 0.0026581 | 0 | -179.9973
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90734 | 0.76479 | 0.82718 | 24.7499 | -96.6918 | 152.6741
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86127 | 0.57337 | 0.79848 | 19.3073 | -96.6935 | 159.1118
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90734 | 0.76479 | 0.82718 | 24.7499 | -96.6918 | 152.6741
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90724 | 0.76449 | 0.82712 | 24.7397 | -96.6935 | 152.6807
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82387 | 0.38224 | 0.78056 | 13.3233 | -96.6935 | 165.9282
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79623 | 0.19112 | 0.77411 | 6.8485 | -96.6935 | 172.9602
8 | 0 | 1.3787 | 1.3787 | 0 | 0.3184 | 0.3184 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 0.002658 | 0 | -179.9973
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77942 | 0 | 0.77942 | 0.0026581 | 0 | -179.9973

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91647 | 0.93977 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94522 | 0.94706 | 29.8145 | -90.2436 | 150.0649
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93802 | 0.94522 | 29.6242 | -90.2523 | 150.2521
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94522 | 0.94706 | 29.8145 | -90.2436 | 150.0649
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94521 | 0.94706 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94709 | 0.93084 | 0.9434 | 29.4336 | -90.2612 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.92365 | 0.94158 | 29.2423 | -90.2701 | 150.6284
8 | 0 | 0.051843 | 0.051843 | 0 | 0.011973 | 0.011973 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.94368 | 0.91647 | 0.93977 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94368 | 0.91647 | 0.93977 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86823 | 0.89031 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89547 | 0.89722 | 29.8145 | -90.2436 | 150.0649
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.88865 | 0.89547 | 29.6242 | -90.2523 | 150.2521
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89547 | 0.89722 | 29.8145 | -90.2436 | 150.0649
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.89546 | 0.89721 | 29.8142 | -90.2437 | 150.0651
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89724 | 0.88184 | 0.89374 | 29.4336 | -90.2612 | 150.4399
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89562 | 0.87504 | 0.89202 | 29.2423 | -90.2701 | 150.6284
8 | 0 | 0.049115 | 0.049115 | 0 | 0.011343 | 0.011343 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.89401 | 0.86823 | 0.89031 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89401 | 0.86823 | 0.89031 | 29.0503 | -90.2792 | 150.8176

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 1.0501 | 1.0496 | 30.0141 | -89.9997 | 149.9761 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75219 | 1.0653 | 0.65578 | 52.5072 | -89.9449 | 134.4035 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99633 | 1.0794 | 1.0155 | 31.3955 | -90.1868 | 146.5119 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91227 | 1.0653 | 0.90767 | 36.0842 | -89.9449 | 144.4273 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99633 | 1.0794 | 1.0155 | 31.3955 | -90.1868 | 146.5119 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97843 | 1.0653 | 0.99569 | 31.9295 | -89.9449 | 146.6172 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85164 | 1.0653 | 0.82125 | 40.8589 | -89.9449 | 141.7719 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79779 | 1.0653 | 0.73701 | 46.3207 | -89.9449 | 138.501 | 0
8 | 1.7035 | 0 | 0 | 0.39341 | 0 | 0 | 0.024884 | 0.21592 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 0.75219 | 1.0653 | 0.65578 | 52.5072 | -89.9449 | 134.4035 | 1.7035
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75219 | 1.0653 | 0.65578 | 52.5072 | -89.9449 | 134.4035 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.1001 | 1.0996 | 30.0139 | -89.9997 | 149.9768 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79222 | 1.1161 | 0.69137 | 52.1513 | -89.9433 | 134.804 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 1.1302 | 1.0611 | 31.4877 | -90.1741 | 146.4512 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95567 | 1.1161 | 0.95068 | 36.1003 | -89.9433 | 144.4284 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 1.1302 | 1.0611 | 31.4877 | -90.1741 | 146.4512 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.1161 | 1.0411 | 32.0076 | -89.9433 | 146.5494 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89388 | 1.1161 | 0.86186 | 40.7856 | -89.9433 | 141.8661 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83892 | 1.1161 | 0.77516 | 46.1247 | -89.9433 | 138.7231 | 0
8 | 1.746 | 0 | 0 | 0.40323 | 0 | 0 | 0.024879 | 0.22373 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 0.79222 | 1.1161 | 0.69137 | 52.1513 | -89.9433 | 134.804 | 1.746
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79222 | 1.1161 | 0.69137 | 52.1513 | -89.9433 | 134.804 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9998 | -90.0001 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 1.0652 | 1.0594 | 30.071 | -89.999 | 149.5997 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 1.0787 | 1.0781 | 29.6962 | -90.2848 | 149.6263 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 1.0652 | 1.0632 | 30.0056 | -89.999 | 149.8302 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 1.0787 | 1.0781 | 29.6962 | -90.2848 | 149.6263 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 1.0652 | 1.0645 | 29.9839 | -89.999 | 149.9067 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0596 | 1.0652 | 1.062 | 30.0273 | -89.999 | 149.7536 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0577 | 1.0652 | 1.0607 | 30.0491 | -89.999 | 149.6767 | 0
8 | 0.034184 | 0 | 0 | 0.0078946 | 0 | 0 | 0.024884 | 0.21592 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 1.0558 | 1.0652 | 1.0594 | 30.071 | -89.999 | 149.5997 | 0.034184
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 1.0652 | 1.0594 | 30.071 | -89.999 | 149.5997 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9998 | -90.0001 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 1.1159 | 1.1099 | 30.0704 | -89.9989 | 149.5955 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 1.1295 | 1.1289 | 29.7075 | -90.2726 | 149.634 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 1.1159 | 1.1139 | 30.0049 | -89.9989 | 149.8259 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 1.1295 | 1.1289 | 29.7075 | -90.2726 | 149.634 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1159 | 1.1152 | 29.9831 | -89.9989 | 149.9023 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.1159 | 1.1125 | 30.0266 | -89.9989 | 149.7493 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 1.1159 | 1.1112 | 30.0485 | -89.9989 | 149.6725 | 0
8 | 0.035802 | 0 | 0 | 0.008268 | 0 | 0 | 0.024879 | 0.22373 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 1.1061 | 1.1159 | 1.1099 | 30.0704 | -89.9989 | 149.5955 | 0.035802
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 1.1159 | 1.1099 | 30.0704 | -89.9989 | 149.5955 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94995 | 0.95 | 0.94995 | 30.002 | -90 | 149.9984 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93412 | 0.95 | 0.91093 | 32.1822 | -89.9999 | 150.2167 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94357 | 30.2374 | -89.9998 | 149.7976 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94135 | 0.95 | 0.93539 | 30.7203 | -89.9999 | 149.8997 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94357 | 30.2374 | -89.9998 | 149.7976 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9439 | 0.95 | 0.94356 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93887 | 0.95 | 0.92723 | 31.2051 | -89.9999 | 150.0035 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93646 | 0.95 | 0.91908 | 31.6924 | -89.9999 | 150.1092 | 0
8 | 0.1202 | 0 | 0 | 0.027759 | 0 | 0 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.93412 | 0.95 | 0.91093 | 32.1822 | -89.9999 | 150.2167 | 0.1202
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93412 | 0.95 | 0.91093 | 32.1822 | -89.9999 | 150.2167 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89995 | 0.9 | 0.89995 | 30.002 | -90 | 149.9984 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88496 | 0.9 | 0.86298 | 32.1822 | -89.9999 | 150.2167 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89391 | 30.2374 | -89.9998 | 149.7976 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89181 | 0.9 | 0.88616 | 30.7203 | -89.9999 | 149.8997 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89391 | 30.2374 | -89.9998 | 149.7976 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.9 | 0.89389 | 30.2381 | -89.9999 | 149.7978 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88946 | 0.9 | 0.87843 | 31.2051 | -89.9999 | 150.0035 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88717 | 0.9 | 0.87071 | 31.6924 | -89.9999 | 150.1092 | 0
8 | 0.11388 | 0 | 0 | 0.026298 | 0 | 0 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.88496 | 0.9 | 0.86298 | 32.1822 | -89.9999 | 150.2167 | 0.11388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88496 | 0.9 | 0.86298 | 32.1822 | -89.9999 | 150.2167 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 30 | -90 | 149.9993 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94275 | 0.95 | 0.94267 | 30.2602 | -90 | 149.7482 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94927 | 29.997 | -89.9999 | 149.9171 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94702 | 0.95 | 0.94762 | 30.0625 | -90 | 149.8751 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94927 | 29.997 | -89.9999 | 149.9171 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94844 | 0.95 | 0.94926 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94559 | 0.95 | 0.94597 | 30.1282 | -90 | 149.8329 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94417 | 0.95 | 0.94432 | 30.1941 | -90 | 149.7906 | 0
8 | 0.025813 | 0 | 0 | 0.0059612 | 0 | 0 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.94275 | 0.95 | 0.94267 | 30.2602 | -90 | 149.7482 | 0.025813
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94275 | 0.95 | 0.94267 | 30.2602 | -90 | 149.7482 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 30 | -90 | 149.9993 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89313 | 0.9 | 0.89306 | 30.2602 | -90 | 149.7482 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89853 | 0.9 | 0.89931 | 29.997 | -89.9999 | 149.9171 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89717 | 0.9 | 0.89774 | 30.0625 | -90 | 149.8751 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89853 | 0.9 | 0.89931 | 29.997 | -89.9999 | 149.9171 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89852 | 0.9 | 0.8993 | 29.997 | -90 | 149.9171 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0.9 | 0.89618 | 30.1282 | -90 | 149.8329 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89448 | 0.9 | 0.89462 | 30.1941 | -90 | 149.7906 | 0
8 | 0.024454 | 0 | 0 | 0.0056474 | 0 | 0 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.89313 | 0.9 | 0.89306 | 30.2602 | -90 | 149.7482 | 0.024454
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89313 | 0.9 | 0.89306 | 30.2602 | -90 | 149.7482 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0486 | 1.0493 | 29.965 | -90.0245 | 150.0221 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74072 | 0 | 0.74072 | 3.2891 | 0 | -176.7109 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.89406 | 0.97679 | 25.2688 | -94.3181 | 152.5231 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93399 | 0.64955 | 0.88339 | 20.9255 | -94.1318 | 159.1593 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0.89406 | 0.97679 | 25.2688 | -94.3181 | 152.5231 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0.86607 | 0.95785 | 25.1614 | -94.1318 | 153.1103 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86122 | 0.43303 | 0.82049 | 15.9424 | -94.1318 | 166.2258 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79612 | 0.21652 | 0.77199 | 10.0936 | -94.1318 | 174.3183 | 0
8 | 0 | 1.908 | 2.1885 | 0 | 0.44063 | 0.50541 | 0.024884 | 0.21592 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 0.74072 | 0 | 0.74072 | 3.2891 | 0 | -176.7109 | 1.3632
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74072 | 0 | 0.74072 | 3.2891 | 0 | -176.7109 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0985 | 1.0993 | 29.9653 | -90.0241 | 150.0222 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78008 | 0 | 0.78008 | 3.2413 | 0 | -176.7587 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | 0.92796 | 1.0193 | 25.0844 | -94.4646 | 152.711 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97861 | 0.6745 | 0.92423 | 20.735 | -94.2894 | 159.3365 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0799 | 0.92796 | 1.0193 | 25.0844 | -94.4646 | 152.711 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.89934 | 1.0001 | 24.965 | -94.2894 | 153.2891 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90379 | 0.44967 | 0.86035 | 15.7736 | -94.2894 | 166.3712 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83693 | 0.22483 | 0.81136 | 9.9697 | -94.2894 | 174.3905 | 0
8 | 0 | 1.9779 | 2.2664 | 0 | 0.45678 | 0.52341 | 0.024879 | 0.22373 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 0.78008 | 0 | 0.78008 | 3.2413 | 0 | -176.7587 | 1.3862
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78008 | 0 | 0.78008 | 3.2413 | 0 | -176.7587 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0501 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9998 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 1.0501 | 1.0558 | 29.6001 | -90.337 | 150.0728 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 1.0764 | 1.0769 | 29.6284 | -90.3917 | 149.6983 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0632 | 1.0595 | 1.0614 | 29.8311 | -90.1667 | 150.0068 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 1.0764 | 1.0769 | 29.6284 | -90.3917 | 149.6983 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 1.0627 | 1.0633 | 29.9077 | -90.1106 | 149.9849 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 1.0564 | 1.0595 | 29.7543 | -90.2231 | 150.0287 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0607 | 1.0532 | 1.0577 | 29.6773 | -90.2799 | 150.0507 | 0
8 | 0 | 0.034113 | 0.034365 | 0 | 0.0078782 | 0.0079363 | 0.024884 | 0.21592 | 0.042137 | 0.10162 | 0.04175 | 0.10179 | 1.0594 | 1.0501 | 1.0558 | 29.6001 | -90.337 | 150.0728 | 0.034074
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594 | 1.0501 | 1.0558 | 29.6001 | -90.337 | 150.0728 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1001 | 29.9992 | -90.0009 | 149.9998 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1099 | 1.1 | 1.106 | 29.5959 | -90.3422 | 150.0723 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 1.127 | 1.1276 | 29.6362 | -90.3848 | 149.7097 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1099 | 1.1119 | 29.8268 | -90.1719 | 150.0061 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 1.127 | 1.1276 | 29.6362 | -90.3848 | 149.7097 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1139 | 29.9034 | -90.1158 | 149.9842 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1126 | 1.1066 | 1.1099 | 29.75 | -90.2283 | 150.0281 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1112 | 1.1033 | 1.108 | 29.673 | -90.2851 | 150.0502 | 0
8 | 0 | 0.035725 | 0.036002 | 0 | 0.0082502 | 0.0083143 | 0.024879 | 0.22373 | 0.042238 | 0.10264 | 0.041831 | 0.10282 | 1.1099 | 1.1 | 1.106 | 29.5959 | -90.3422 | 150.0723 | 0.035678
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1099 | 1.1 | 1.106 | 29.5959 | -90.3422 | 150.0723 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95001 | 0.94876 | 0.94935 | 29.9567 | -90.0457 | 150.0206 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81459 | 0 | 0.81459 | 0.42279 | 0 | -179.5772 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95611 | 0.80728 | 0.87142 | 24.8035 | -96.6918 | 152.6252 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9064 | 0.60522 | 0.83906 | 19.4739 | -96.6935 | 159.1295 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95611 | 0.80728 | 0.87142 | 24.8035 | -96.6918 | 152.6252 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.80696 | 0.87135 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86548 | 0.40348 | 0.81833 | 13.5961 | -96.6935 | 166.0501 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8345 | 0.20174 | 0.81005 | 7.2098 | -96.6935 | 173.2199 | 0
8 | 0 | 1.4372 | 1.4738 | 0 | 0.33192 | 0.34037 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.81459 | 0 | 0.81459 | 0.42279 | 0 | -179.5772 | 0.061899
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81459 | 0 | 0.81459 | 0.42279 | 0 | -179.5772 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90001 | 0.89883 | 0.89938 | 29.9567 | -90.0457 | 150.0206 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77172 | 0 | 0.77172 | 0.42279 | 0 | -179.5772 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90579 | 0.76479 | 0.82556 | 24.8035 | -96.6918 | 152.6252 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8587 | 0.57337 | 0.7949 | 19.4739 | -96.6935 | 159.1295 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90579 | 0.76479 | 0.82556 | 24.8035 | -96.6918 | 152.6252 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90568 | 0.76449 | 0.82549 | 24.7934 | -96.6935 | 152.6319 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81993 | 0.38225 | 0.77526 | 13.5961 | -96.6935 | 166.0501 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79057 | 0.19112 | 0.76741 | 7.2098 | -96.6935 | 173.2199 | 0
8 | 0 | 1.3616 | 1.3963 | 0 | 0.31445 | 0.32245 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.77172 | 0 | 0.77172 | 0.42279 | 0 | -179.5772 | 0.058642
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77172 | 0 | 0.77172 | 0.42279 | 0 | -179.5772 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 150 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.93293 | 0.94144 | 29.6466 | -90.1421 | 150.3272 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94757 | 0.94813 | 29.9084 | -90.124 | 149.9994 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94817 | 0.94391 | 0.94645 | 29.8432 | -90.1285 | 150.081 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94757 | 0.94813 | 29.9084 | -90.124 | 149.9994 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94961 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94673 | 0.94025 | 0.94478 | 29.7778 | -90.133 | 150.1628 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94529 | 0.93659 | 0.94311 | 29.7123 | -90.1375 | 150.2449 | 0
8 | 0 | 0.025978 | 0.031015 | 0 | 0.0059994 | 0.0071626 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.94385 | 0.93293 | 0.94144 | 29.6466 | -90.1421 | 150.3272 | 0.0221
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94385 | 0.93293 | 0.94144 | 29.6466 | -90.1421 | 150.3272 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 150 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89418 | 0.88383 | 0.89189 | 29.6466 | -90.1421 | 150.3272 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.8977 | 0.89823 | 29.9084 | -90.124 | 149.9994 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89827 | 0.89423 | 0.89664 | 29.8432 | -90.1285 | 150.081 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89964 | 0.8977 | 0.89823 | 29.9084 | -90.124 | 149.9994 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89963 | 0.89769 | 0.89822 | 29.9083 | -90.1241 | 149.9995 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8969 | 0.89076 | 0.89505 | 29.7778 | -90.133 | 150.1628 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89554 | 0.8873 | 0.89347 | 29.7123 | -90.1375 | 150.2449 | 0
8 | 0 | 0.024611 | 0.029382 | 0 | 0.0056837 | 0.0067856 | 0.043006 | 5.2638 | 0.078825 | 0.10407 | 0.078814 | 0.10408 | 0.89418 | 0.88383 | 0.89189 | 29.6466 | -90.1421 | 150.3272 | 0.020937
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89418 | 0.88383 | 0.89189 | 29.6466 | -90.1421 | 150.3272 | 0