## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 57.8439 | 1001.8857 | 0.010958 | 0.10928 | 0 | 84.274
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27513 | 9.0679
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46205 | 0.1391
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38548 | 2.9251
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44168 | 1.0152
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49827 | -0.46229
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55512 | -1.6378
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49827 | -0.46229
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49827 | -0.46229
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49827 | -0.46229
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34476 | 4.3555
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40687 | 1.7424
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33642 | 4.9933
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32984 | 5.483
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34476 | 4.3555
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34033 | 4.6967
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39888 | 2.1841
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46205 | 0.1391
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46205 | 0.1391
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46205 | 0.1391

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 57.8404 | 1001.8251 | 0.010957 | 0.10929 | 0 | 84.2747
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 8.9539
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45982 | 0.25926
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38615 | 2.9793
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44078 | 1.0922
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49578 | -0.37747
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55104 | -1.553
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49578 | -0.37746
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49578 | -0.37746
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49578 | -0.37746
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34597 | 4.4341
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40611 | 1.8643
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33823 | 5.0259
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33208 | 5.4844
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34597 | 4.4341
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34187 | 4.75
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39869 | 2.2793
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45982 | 0.25926
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45982 | 0.25926
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45982 | 0.25926

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.88772 | 15.3757 | 0.010958 | 0.10928 | 1.0872 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1355 | -0.36018
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | -0.8645
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | -0.66598
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | -0.81505
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.96165
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | -1.1058
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.96165
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.96165
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.96165
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | -0.55278
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | -0.71923
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | -0.5315
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | -0.51438
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | -0.55278
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | -0.54153
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | -0.69957
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | -0.8645
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | -0.8645
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | -0.8645

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.88772 | 15.3757 | 0.010957 | 0.10929 | 1.0872 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | -0.35676
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | -0.86625
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1576 | -0.66693
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | -0.81811
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | -0.96677
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | -1.113
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | -0.96677
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | -0.96677
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | -0.96677
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | -0.55037
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | -0.71865
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | -0.52983
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | -0.51317
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | -0.55037
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | -0.53954
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | -0.69964
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | -0.86625
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | -0.86625
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | -0.86625

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 46.1906 | 800.0443 | 0.012439 | 0.12437 | 0 | 84.2888
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067637 | 11.9792
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | -6.0813
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010091 | -2.045
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011884 | -5.9993
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013719 | -8.9069
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01558 | -11.1243
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013719 | -8.9069
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013719 | -8.9069
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013719 | -8.9068
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083751 | 3.4873
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010105 | -2.1477
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008371 | 3.5319
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083669 | 3.576
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083751 | 3.4873
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083731 | 3.5096
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010101 | -2.1133
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | -6.0813
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | -6.0813
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | -6.0813

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 46.1906 | 800.0443 | 0.012439 | 0.12437 | 0 | 84.2888
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067637 | 11.9792
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | -6.0813
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010091 | -2.045
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011884 | -5.9993
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013719 | -8.9069
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01558 | -11.1243
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013719 | -8.9069
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013719 | -8.9069
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013719 | -8.9068
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083751 | 3.4873
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010105 | -2.1477
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008371 | 3.5319
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083669 | 3.576
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083751 | 3.4873
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083731 | 3.5096
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010101 | -2.1133
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | -6.0813
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | -6.0813
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | -6.0813

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.80543 | 13.9504 | 0.012439 | 0.12437 | 0.98644 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98652 | -0.62731
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | -0.62605
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98658 | -0.62647
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | -0.62605
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98665 | -0.62563
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98668 | -0.62521
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98665 | -0.62563
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98665 | -0.62563
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98665 | -0.62563
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98655 | -0.62689
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98658 | -0.62647
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98655 | -0.62689
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98655 | -0.62689
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98655 | -0.62689
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98655 | -0.62689
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98658 | -0.62647
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | -0.62605
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | -0.62605
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | -0.62605

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0.80543 | 13.9504 | 0.012439 | 0.12437 | 0.98644 | 45
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98652 | -0.62731
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | -0.62605
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98658 | -0.62647
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | -0.62605
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98665 | -0.62563
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98668 | -0.62521
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98665 | -0.62563
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98665 | -0.62563
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98665 | -0.62563
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98655 | -0.62689
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98658 | -0.62647
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98655 | -0.62689
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98655 | -0.62689
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98655 | -0.62689
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98655 | -0.62689
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98658 | -0.62647
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | -0.62605
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | -0.62605
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | -0.62605

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 50.0916 | 50.0916 | 0 | 289.2039 | 289.2039 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010958 | 0.10928 | 0.010925 | 0.1093 | 0.95298 | 0 | 0.95298 | 0.0089965 | 0 | -179.991
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.26507 | 1.0157 | 8.7764 | -85.5619 | 173.6926
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.44569 | 1.0369 | 13.048 | -94.4557 | 168.8465
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0.37275 | 1.0276 | 11.4174 | -91.569 | 170.7182
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 0.42753 | 1.0346 | 12.6545 | -93.4281 | 169.2587
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0.48267 | 1.0422 | 13.8391 | -94.8638 | 167.8196
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0.53805 | 1.0505 | 14.9735 | -96.0045 | 166.4023
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0.48267 | 1.0422 | 13.8391 | -94.8638 | 167.8196
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0.48267 | 1.0422 | 13.8391 | -94.8638 | 167.8196
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0.48267 | 1.0422 | 13.8391 | -94.8638 | 167.8196
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0.33148 | 1.0228 | 10.4482 | -90.338 | 171.8844
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 0.39163 | 1.0299 | 11.8524 | -92.9288 | 170.2795
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0.32431 | 1.0219 | 10.2731 | -89.6231 | 172.0554
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0226 | 0.31848 | 1.0213 | 10.1255 | -89.0729 | 172.1968
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0.33148 | 1.0228 | 10.4482 | -90.338 | 171.8844
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0.3277 | 1.0223 | 10.3569 | -89.9562 | 171.9742
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0.38467 | 1.029 | 11.6957 | -92.4205 | 170.4393
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.44569 | 1.0369 | 13.048 | -94.4557 | 168.8465
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.44569 | 1.0369 | 13.048 | -94.4557 | 168.8465
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0.44569 | 1.0369 | 13.048 | -94.4557 | 168.8465

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 50.0886 | 50.0886 | 0 | 289.1869 | 289.1869 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010957 | 0.10929 | 0.010925 | 0.1093 | 0.95298 | 0 | 0.95298 | 0.0086683 | 0 | -179.9913
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0034 | 0.26871 | 1.018 | 8.8716 | -85.6583 | 173.6156
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0.44352 | 1.0394 | 12.9623 | -94.3213 | 168.9191
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.37333 | 1.0302 | 11.409 | -91.5081 | 170.7237
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0.42657 | 1.0372 | 12.5987 | -93.3478 | 169.3049
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0929 | 0.48014 | 1.0448 | 13.7385 | -94.7781 | 167.9061
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0.53395 | 1.0531 | 14.8308 | -95.9207 | 166.5285
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0929 | 0.48014 | 1.0448 | 13.7385 | -94.7781 | 167.9061
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0929 | 0.48014 | 1.0448 | 13.7385 | -94.7781 | 167.9061
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0929 | 0.48014 | 1.0448 | 13.7385 | -94.7781 | 167.9061
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0335 | 0.3327 | 1.0253 | 10.4638 | -90.2361 | 171.8697
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0591 | 0.39093 | 1.0324 | 11.8098 | -92.7863 | 170.3136
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0287 | 0.32606 | 1.0244 | 10.3035 | -89.5744 | 172.0287
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0.32062 | 1.0238 | 10.1674 | -89.0602 | 172.1611
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0335 | 0.3327 | 1.0253 | 10.4638 | -90.2361 | 171.8697
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0309 | 0.32921 | 1.0248 | 10.3804 | -89.8835 | 171.953
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0546 | 0.38447 | 1.0315 | 11.6659 | -92.3103 | 170.4626
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0.44352 | 1.0394 | 12.9623 | -94.3213 | 168.9191
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0.44352 | 1.0394 | 12.9623 | -94.3213 | 168.9191
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0.44352 | 1.0394 | 12.9623 | -94.3213 | 168.9191

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.5193 | 1.5193 | 0 | 8.7717 | 8.7717 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010958 | 0.10928 | 0.010925 | 0.1093 | 1.1029 | 1.0743 | 1.0849 | 29.1421 | -91.1004 | 150.3277
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.1251 | 1.1336 | 29.4056 | -90.7802 | 150.3237
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 1.1601 | 1.1658 | 28.9867 | -91.2452 | 149.6888
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 1.1459 | 1.1527 | 29.1501 | -91.0598 | 149.9379
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 1.1563 | 1.1623 | 29.0253 | -91.1958 | 149.7498
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1667 | 1.1719 | 28.9025 | -91.3294 | 149.5647
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 1.1771 | 1.1814 | 28.7816 | -91.4607 | 149.3826
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1667 | 1.1719 | 28.9025 | -91.3294 | 149.5647
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1667 | 1.1719 | 28.9025 | -91.3294 | 149.5647
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1667 | 1.1719 | 28.9025 | -91.3294 | 149.5647
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 1.1384 | 1.1458 | 29.247 | -90.96 | 150.0821
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 1.15 | 1.1564 | 29.1086 | -91.1132 | 149.8724
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1586 | 1.1368 | 1.1443 | 29.2635 | -90.9384 | 150.1081
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 1.1355 | 1.1432 | 29.2768 | -90.9213 | 150.1292
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 1.1384 | 1.1458 | 29.247 | -90.96 | 150.0821
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 1.1375 | 1.145 | 29.2557 | -90.9485 | 150.0958
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 1.1485 | 1.155 | 29.1238 | -91.0933 | 149.8965
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 1.1601 | 1.1658 | 28.9867 | -91.2452 | 149.6888
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 1.1601 | 1.1658 | 28.9867 | -91.2452 | 149.6888
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 1.1601 | 1.1658 | 28.9867 | -91.2452 | 149.6888

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.5193 | 1.5193 | 0 | 8.7718 | 8.7718 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010957 | 0.10929 | 0.010925 | 0.1093 | 1.1029 | 1.0743 | 1.0849 | 29.142 | -91.1004 | 150.3277
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1507 | 1.1276 | 1.1361 | 29.4101 | -90.7756 | 150.3248
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 1.1627 | 1.1684 | 28.9831 | -91.2474 | 149.6894
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1693 | 1.1485 | 1.1554 | 29.1487 | -91.0606 | 149.9372
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1786 | 1.159 | 1.165 | 29.0211 | -91.1993 | 149.7483
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 1.1694 | 1.1747 | 28.8956 | -91.3355 | 149.5624
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 1.1799 | 1.1843 | 28.772 | -91.4692 | 149.3796
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 1.1694 | 1.1747 | 28.8956 | -91.3355 | 149.5624
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 1.1694 | 1.1747 | 28.8956 | -91.3355 | 149.5624
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 1.1694 | 1.1747 | 28.8956 | -91.3355 | 149.5624
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 1.1409 | 1.1483 | 29.2491 | -90.957 | 150.0842
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1729 | 1.1525 | 1.1589 | 29.1079 | -91.1125 | 149.8742
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 1.1393 | 1.1468 | 29.2652 | -90.9361 | 150.109
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.138 | 1.1457 | 29.2783 | -90.9194 | 150.1294
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 1.1409 | 1.1483 | 29.2491 | -90.957 | 150.0842
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1618 | 1.14 | 1.1475 | 29.2576 | -90.9459 | 150.0973
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1716 | 1.151 | 1.1576 | 29.1229 | -91.0933 | 149.8973
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 1.1627 | 1.1684 | 28.9831 | -91.2474 | 149.6894
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 1.1627 | 1.1684 | 28.9831 | -91.2474 | 149.6894
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 1.1627 | 1.1684 | 28.9831 | -91.2474 | 149.6894

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 40.0021 | 40.0021 | 0 | 230.9522 | 230.9522 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 0.00044531 | 0 | -179.9996
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8661 | 0.006288 | 0.86656 | 0.26162 | -85.7554 | 179.8469
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 0.011063 | 0.86566 | 0.43381 | -103.816 | 179.7241
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86757 | 0.0093839 | 0.86596 | 0.37638 | -99.7804 | 179.7652
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8683 | 0.011052 | 0.86566 | 0.43361 | -103.7336 | 179.7244
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86904 | 0.012758 | 0.86537 | 0.49074 | -106.6401 | 179.6835
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86977 | 0.01449 | 0.86507 | 0.54778 | -108.8566 | 179.6425
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86904 | 0.012758 | 0.86537 | 0.49074 | -106.6401 | 179.6835
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86904 | 0.012758 | 0.86537 | 0.49074 | -106.6401 | 179.6835
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86904 | 0.012758 | 0.86537 | 0.49074 | -106.6401 | 179.6835
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86685 | 0.0077853 | 0.86626 | 0.31919 | -94.2464 | 179.8059
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86758 | 0.009394 | 0.86596 | 0.37658 | -99.8822 | 179.765
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86684 | 0.0077825 | 0.86626 | 0.31912 | -94.203 | 179.806
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86684 | 0.0077796 | 0.86626 | 0.31905 | -94.1598 | 179.8061
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86685 | 0.0077853 | 0.86626 | 0.31919 | -94.2464 | 179.8059
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86684 | 0.0077839 | 0.86626 | 0.31915 | -94.2247 | 179.8059
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86758 | 0.0093907 | 0.86596 | 0.37652 | -99.8481 | 179.765
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 0.011063 | 0.86566 | 0.43381 | -103.816 | 179.7241
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 0.011063 | 0.86566 | 0.43381 | -103.816 | 179.7241
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 0.011063 | 0.86566 | 0.43381 | -103.816 | 179.7241

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 40.0021 | 40.0021 | 0 | 230.9522 | 230.9522 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 0.86603 | 0 | 0.86603 | 0.00044531 | 0 | -179.9996
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8661 | 0.006288 | 0.86656 | 0.26162 | -85.7554 | 179.8469
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 0.011063 | 0.86566 | 0.43381 | -103.816 | 179.7241
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86757 | 0.0093839 | 0.86596 | 0.37638 | -99.7804 | 179.7652
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8683 | 0.011052 | 0.86566 | 0.43361 | -103.7336 | 179.7244
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86904 | 0.012758 | 0.86537 | 0.49074 | -106.6401 | 179.6835
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86977 | 0.01449 | 0.86507 | 0.54778 | -108.8566 | 179.6425
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86904 | 0.012758 | 0.86537 | 0.49074 | -106.6401 | 179.6835
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86904 | 0.012758 | 0.86537 | 0.49074 | -106.6401 | 179.6835
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86904 | 0.012758 | 0.86537 | 0.49074 | -106.6401 | 179.6835
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86685 | 0.0077853 | 0.86626 | 0.31919 | -94.2464 | 179.8059
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86758 | 0.009394 | 0.86596 | 0.37658 | -99.8822 | 179.765
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86684 | 0.0077825 | 0.86626 | 0.31912 | -94.203 | 179.806
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86684 | 0.0077796 | 0.86626 | 0.31905 | -94.1598 | 179.8061
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86685 | 0.0077853 | 0.86626 | 0.31919 | -94.2464 | 179.8059
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86684 | 0.0077839 | 0.86626 | 0.31915 | -94.2247 | 179.8059
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86758 | 0.0093907 | 0.86596 | 0.37652 | -99.8481 | 179.765
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 0.011063 | 0.86566 | 0.43381 | -103.816 | 179.7241
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 0.011063 | 0.86566 | 0.43381 | -103.816 | 179.7241
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86832 | 0.011063 | 0.86566 | 0.43381 | -103.816 | 179.7241

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.3762 | 1.3762 | 0 | 7.9456 | 7.9456 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 1.0026 | 0.97314 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2483 | 150.3745
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0.97329 | 0.98415 | 29.0342 | -91.2396 | 150.3738
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97348 | 0.98419 | 29.04 | -91.2387 | 150.3707
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97342 | 0.98418 | 29.0381 | -91.239 | 150.3717
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97348 | 0.98419 | 29.04 | -91.2387 | 150.3707
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97354 | 0.98421 | 29.0419 | -91.2384 | 150.3696
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.9736 | 0.98423 | 29.0438 | -91.2381 | 150.3686
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97354 | 0.98421 | 29.0419 | -91.2384 | 150.3696
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97354 | 0.98421 | 29.0419 | -91.2384 | 150.3696
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97354 | 0.98421 | 29.0419 | -91.2384 | 150.3696
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97335 | 0.98416 | 29.0362 | -91.2393 | 150.3727
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97342 | 0.98418 | 29.0381 | -91.239 | 150.3717
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97335 | 0.98416 | 29.0362 | -91.2393 | 150.3727
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97335 | 0.98416 | 29.0362 | -91.2393 | 150.3727
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97335 | 0.98416 | 29.0362 | -91.2393 | 150.3727
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97335 | 0.98416 | 29.0362 | -91.2393 | 150.3727
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97342 | 0.98418 | 29.0381 | -91.239 | 150.3717
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97348 | 0.98419 | 29.04 | -91.2387 | 150.3707
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97348 | 0.98419 | 29.04 | -91.2387 | 150.3707
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97348 | 0.98419 | 29.04 | -91.2387 | 150.3707

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 1.3762 | 1.3762 | 0 | 7.9456 | 7.9456 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 1.0026 | 0.97314 | 0.98407 | 29.0265 | -91.2483 | 150.3745
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0.97329 | 0.98415 | 29.0342 | -91.2396 | 150.3738
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97348 | 0.98419 | 29.04 | -91.2387 | 150.3707
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97342 | 0.98418 | 29.0381 | -91.239 | 150.3717
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97348 | 0.98419 | 29.04 | -91.2387 | 150.3707
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97354 | 0.98421 | 29.0419 | -91.2384 | 150.3696
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.9736 | 0.98423 | 29.0438 | -91.2381 | 150.3686
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97354 | 0.98421 | 29.0419 | -91.2384 | 150.3696
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97354 | 0.98421 | 29.0419 | -91.2384 | 150.3696
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97354 | 0.98421 | 29.0419 | -91.2384 | 150.3696
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97335 | 0.98416 | 29.0362 | -91.2393 | 150.3727
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97342 | 0.98418 | 29.0381 | -91.239 | 150.3717
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97335 | 0.98416 | 29.0362 | -91.2393 | 150.3727
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97335 | 0.98416 | 29.0362 | -91.2393 | 150.3727
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97335 | 0.98416 | 29.0362 | -91.2393 | 150.3727
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97335 | 0.98416 | 29.0362 | -91.2393 | 150.3727
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97342 | 0.98418 | 29.0381 | -91.239 | 150.3717
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97348 | 0.98419 | 29.04 | -91.2387 | 150.3707
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97348 | 0.98419 | 29.04 | -91.2387 | 150.3707
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0.97348 | 0.98419 | 29.04 | -91.2387 | 150.3707

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 57.8147 | 0 | 0 | 333.7931 | 0 | 0 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010958 | 0.10928 | 0.010925 | 0.1093 | 0.63544 | 1.1004 | 0.63545 | 59.9842 | -89.994 | 120.0272 | 57.8147
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75615 | 1.1515 | 0.748 | 51.0144 | -89.2007 | 131.1063 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82121 | 1.1888 | 0.86304 | 44.0755 | -89.3742 | 134.3189 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79468 | 1.1728 | 0.81527 | 46.7379 | -89.3289 | 133.2256 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81548 | 1.1835 | 0.84928 | 44.7567 | -89.3913 | 134.1587 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83721 | 1.1942 | 0.88349 | 42.8761 | -89.4526 | 135.0197 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85979 | 1.2049 | 0.91789 | 41.0926 | -89.5128 | 135.8164 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83721 | 1.1942 | 0.88349 | 42.8761 | -89.4526 | 135.0197 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83721 | 1.1942 | 0.88349 | 42.8761 | -89.4526 | 135.0197 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83721 | 1.1942 | 0.88349 | 42.8761 | -89.4526 | 135.0197 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77853 | 1.1663 | 0.79192 | 48.2641 | -89.2524 | 132.35 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80032 | 1.1786 | 0.82991 | 45.9836 | -89.3106 | 133.407 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77654 | 1.1639 | 0.78606 | 48.5736 | -89.2597 | 132.2815 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77488 | 1.1622 | 0.7815 | 48.823 | -89.2654 | 132.2115 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77853 | 1.1663 | 0.79192 | 48.2641 | -89.2524 | 132.35 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77749 | 1.165 | 0.7888 | 48.4276 | -89.2563 | 132.3164 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79826 | 1.1764 | 0.82442 | 46.2616 | -89.3176 | 133.3477 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82121 | 1.1888 | 0.86304 | 44.0755 | -89.3742 | 134.3189 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82121 | 1.1888 | 0.86304 | 44.0755 | -89.3742 | 134.3189 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82121 | 1.1888 | 0.86304 | 44.0755 | -89.3742 | 134.3189 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 57.8124 | 0 | 0 | 333.7801 | 0 | 0 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010957 | 0.10929 | 0.010925 | 0.1093 | 0.63544 | 1.1004 | 0.63545 | 59.9849 | -89.9942 | 120.026 | 57.8124
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7588 | 1.1541 | 0.75095 | 50.911 | -89.1935 | 131.2048 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82235 | 1.1914 | 0.8631 | 44.1905 | -89.3854 | 134.2651 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79659 | 1.1756 | 0.81686 | 46.7563 | -89.3317 | 133.2265 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81694 | 1.1863 | 0.85016 | 44.828 | -89.3989 | 134.1193 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83817 | 1.1971 | 0.88364 | 42.9955 | -89.4649 | 134.9445 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86022 | 1.2078 | 0.9173 | 41.2552 | -89.5297 | 135.7094 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83817 | 1.1971 | 0.88364 | 42.9955 | -89.4649 | 134.9445 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83817 | 1.1971 | 0.88364 | 42.9955 | -89.4649 | 134.9445 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83817 | 1.1971 | 0.88364 | 42.9955 | -89.4649 | 134.9445 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78064 | 1.1688 | 0.79353 | 48.2636 | -89.2532 | 132.3834 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80192 | 1.181 | 0.8306 | 46.0526 | -89.3174 | 133.3912 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77876 | 1.1665 | 0.78807 | 48.5502 | -89.2589 | 132.3216 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77718 | 1.1648 | 0.78378 | 48.7832 | -89.2632 | 132.2582 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78064 | 1.1688 | 0.79353 | 48.2636 | -89.2532 | 132.3834 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77966 | 1.1675 | 0.79063 | 48.4146 | -89.2561 | 132.3531 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79998 | 1.1789 | 0.82547 | 46.311 | -89.3228 | 133.3375 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82235 | 1.1914 | 0.8631 | 44.1905 | -89.3854 | 134.2651 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82235 | 1.1914 | 0.8631 | 44.1905 | -89.3854 | 134.2651 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82235 | 1.1914 | 0.8631 | 44.1905 | -89.3854 | 134.2651 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0.88771 | 0 | 0 | 5.1252 | 0 | 0 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010958 | 0.10928 | 0.010925 | 0.1093 | 1.0907 | 1.1004 | 1.0969 | 29.9223 | -89.9999 | 149.5254 | 0.88771
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 1.1463 | 1.1435 | 29.9877 | -89.9511 | 149.6805 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 1.1769 | 1.175 | 29.4105 | -90.5117 | 149.176 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 1.1644 | 1.1622 | 29.638 | -90.292 | 149.3747 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 1.1735 | 1.1715 | 29.4675 | -90.4585 | 149.2254 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 1.1826 | 1.1809 | 29.2996 | -90.6224 | 149.0785 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1859 | 1.1916 | 1.1902 | 29.1345 | -90.7839 | 148.9339 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 1.1826 | 1.1809 | 29.2996 | -90.6224 | 149.0785 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 1.1826 | 1.1809 | 29.2996 | -90.6224 | 149.0785 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 1.1826 | 1.1809 | 29.2996 | -90.6224 | 149.0785 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 1.1579 | 1.1555 | 29.7673 | -90.1639 | 149.4881 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 1.168 | 1.1659 | 29.5768 | -90.3491 | 149.3215 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | 1.1565 | 1.154 | 29.7917 | -90.1412 | 149.5093 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 1.1554 | 1.1528 | 29.8114 | -90.1229 | 149.5263 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 1.1579 | 1.1555 | 29.7673 | -90.1639 | 149.4881 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1498 | 1.1571 | 1.1547 | 29.7802 | -90.1519 | 149.4993 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1597 | 1.1667 | 1.1645 | 29.5994 | -90.3281 | 149.3412 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 1.1769 | 1.175 | 29.4105 | -90.5117 | 149.176 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 1.1769 | 1.175 | 29.4105 | -90.5117 | 149.176 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 1.1769 | 1.175 | 29.4105 | -90.5117 | 149.176 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0.88771 | 0 | 0 | 5.1252 | 0 | 0 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010957 | 0.10929 | 0.010925 | 0.1093 | 1.0907 | 1.1004 | 1.0969 | 29.9223 | -89.9999 | 149.5254 | 0.88771
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 1.1488 | 1.146 | 29.9897 | -89.949 | 149.6837 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 1.1795 | 1.1777 | 29.4101 | -90.5126 | 149.1742 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 1.1671 | 1.1648 | 29.6372 | -90.293 | 149.3736 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 | 1.1763 | 1.1743 | 29.4652 | -90.461 | 149.2222 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 1.1854 | 1.1837 | 29.296 | -90.6263 | 149.0733 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1888 | 1.1946 | 1.1932 | 29.1296 | -90.7892 | 148.9268 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 1.1854 | 1.1837 | 29.296 | -90.6263 | 149.0733 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 1.1854 | 1.1837 | 29.296 | -90.6263 | 149.0733 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 1.1854 | 1.1837 | 29.296 | -90.6263 | 149.0733 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 1.1604 | 1.158 | 29.7695 | -90.162 | 149.4903 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1637 | 1.1706 | 1.1684 | 29.5781 | -90.3483 | 149.322 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 1.159 | 1.1565 | 29.7929 | -90.1402 | 149.5107 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 1.1579 | 1.1554 | 29.812 | -90.1224 | 149.5273 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 1.1604 | 1.158 | 29.7695 | -90.162 | 149.4903 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1523 | 1.1597 | 1.1572 | 29.7819 | -90.1505 | 149.5011 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1623 | 1.1693 | 1.1671 | 29.5998 | -90.328 | 149.3409 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 1.1795 | 1.1777 | 29.4101 | -90.5126 | 149.1742 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 1.1795 | 1.1777 | 29.4101 | -90.5126 | 149.1742 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 1.1795 | 1.1777 | 29.4101 | -90.5126 | 149.1742 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 46.1923 | 0 | 0 | 266.6916 | 0 | 0 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 0.57734 | 1 | 0.57734 | 60.0025 | -89.9997 | 119.9983 | 46.1923
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57933 | 1.0002 | 0.57918 | 59.7382 | -89.9639 | 120.3429 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57923 | 1.0007 | 0.58232 | 59.4531 | -89.947 | 120.4732 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57927 | 1.0006 | 0.58127 | 59.5487 | -89.9526 | 120.4301 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57924 | 1.0007 | 0.58231 | 59.4539 | -89.947 | 120.4735 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57921 | 1.0009 | 0.58336 | 59.3591 | -89.9413 | 120.5167 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57918 | 1.0011 | 0.5844 | 59.2643 | -89.9357 | 120.5598 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57921 | 1.0009 | 0.58336 | 59.3591 | -89.9413 | 120.5167 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57921 | 1.0009 | 0.58336 | 59.3591 | -89.9413 | 120.5167 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57921 | 1.0009 | 0.58336 | 59.3591 | -89.9413 | 120.5167 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 1.0004 | 0.58023 | 59.6429 | -89.9582 | 120.3864 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57926 | 1.0006 | 0.58128 | 59.5479 | -89.9526 | 120.4298 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 1.0004 | 0.58023 | 59.6432 | -89.9582 | 120.3865 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 1.0004 | 0.58022 | 59.6434 | -89.9582 | 120.3866 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 1.0004 | 0.58023 | 59.6429 | -89.9582 | 120.3864 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 1.0004 | 0.58023 | 59.643 | -89.9582 | 120.3864 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57926 | 1.0006 | 0.58128 | 59.5481 | -89.9526 | 120.4299 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57923 | 1.0007 | 0.58232 | 59.4531 | -89.947 | 120.4732 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57923 | 1.0007 | 0.58232 | 59.4531 | -89.947 | 120.4732 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57923 | 1.0007 | 0.58232 | 59.4531 | -89.947 | 120.4732 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 46.1923 | 0 | 0 | 266.6916 | 0 | 0 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 0.57734 | 1 | 0.57734 | 60.0025 | -89.9997 | 119.9983 | 46.1923
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57933 | 1.0002 | 0.57918 | 59.7382 | -89.9639 | 120.3429 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57923 | 1.0007 | 0.58232 | 59.4531 | -89.947 | 120.4732 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57927 | 1.0006 | 0.58127 | 59.5487 | -89.9526 | 120.4301 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57924 | 1.0007 | 0.58231 | 59.4539 | -89.947 | 120.4735 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57921 | 1.0009 | 0.58336 | 59.3591 | -89.9413 | 120.5167 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57918 | 1.0011 | 0.5844 | 59.2643 | -89.9357 | 120.5598 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57921 | 1.0009 | 0.58336 | 59.3591 | -89.9413 | 120.5167 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57921 | 1.0009 | 0.58336 | 59.3591 | -89.9413 | 120.5167 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57921 | 1.0009 | 0.58336 | 59.3591 | -89.9413 | 120.5167 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 1.0004 | 0.58023 | 59.6429 | -89.9582 | 120.3864 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57926 | 1.0006 | 0.58128 | 59.5479 | -89.9526 | 120.4298 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 1.0004 | 0.58023 | 59.6432 | -89.9582 | 120.3865 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 1.0004 | 0.58022 | 59.6434 | -89.9582 | 120.3866 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 1.0004 | 0.58023 | 59.6429 | -89.9582 | 120.3864 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 1.0004 | 0.58023 | 59.643 | -89.9582 | 120.3864 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57926 | 1.0006 | 0.58128 | 59.5481 | -89.9526 | 120.4299 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57923 | 1.0007 | 0.58232 | 59.4531 | -89.947 | 120.4732 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57923 | 1.0007 | 0.58232 | 59.4531 | -89.947 | 120.4732 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57923 | 1.0007 | 0.58232 | 59.4531 | -89.947 | 120.4732 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0.80543 | 0 | 0 | 4.6501 | 0 | 0 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608 | 0.80543
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9901 | 1 | 0.9964 | 29.9132 | -89.9994 | 149.4645 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99015 | 1 | 0.99645 | 29.912 | -89.9988 | 149.4664 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99014 | 1 | 0.99644 | 29.9124 | -89.999 | 149.4657 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99015 | 1 | 0.99645 | 29.912 | -89.9988 | 149.4664 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 1 | 0.99647 | 29.9117 | -89.9986 | 149.467 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99018 | 1 | 0.99649 | 29.9113 | -89.9985 | 149.4676 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 1 | 0.99647 | 29.9117 | -89.9986 | 149.467 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 1 | 0.99647 | 29.9117 | -89.9986 | 149.467 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 1 | 0.99647 | 29.9117 | -89.9986 | 149.467 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99012 | 1 | 0.99642 | 29.9128 | -89.9992 | 149.4651 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99014 | 1 | 0.99644 | 29.9124 | -89.999 | 149.4657 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99012 | 1 | 0.99642 | 29.9128 | -89.9992 | 149.4651 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99012 | 1 | 0.99642 | 29.9128 | -89.9992 | 149.4651 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99012 | 1 | 0.99642 | 29.9128 | -89.9992 | 149.4651 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99012 | 1 | 0.99642 | 29.9128 | -89.9992 | 149.4651 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99014 | 1 | 0.99644 | 29.9124 | -89.999 | 149.4657 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99015 | 1 | 0.99645 | 29.912 | -89.9988 | 149.4664 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99015 | 1 | 0.99645 | 29.912 | -89.9988 | 149.4664 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99015 | 1 | 0.99645 | 29.912 | -89.9988 | 149.4664 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0.80543 | 0 | 0 | 4.6501 | 0 | 0 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 0.99005 | 1 | 0.99638 | 29.9123 | -90 | 149.4608 | 0.80543
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9901 | 1 | 0.9964 | 29.9132 | -89.9994 | 149.4645 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99015 | 1 | 0.99645 | 29.912 | -89.9988 | 149.4664 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99014 | 1 | 0.99644 | 29.9124 | -89.999 | 149.4657 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99015 | 1 | 0.99645 | 29.912 | -89.9988 | 149.4664 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 1 | 0.99647 | 29.9117 | -89.9986 | 149.467 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99018 | 1 | 0.99649 | 29.9113 | -89.9985 | 149.4676 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 1 | 0.99647 | 29.9117 | -89.9986 | 149.467 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 1 | 0.99647 | 29.9117 | -89.9986 | 149.467 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99017 | 1 | 0.99647 | 29.9117 | -89.9986 | 149.467 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99012 | 1 | 0.99642 | 29.9128 | -89.9992 | 149.4651 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99014 | 1 | 0.99644 | 29.9124 | -89.999 | 149.4657 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99012 | 1 | 0.99642 | 29.9128 | -89.9992 | 149.4651 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99012 | 1 | 0.99642 | 29.9128 | -89.9992 | 149.4651 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99012 | 1 | 0.99642 | 29.9128 | -89.9992 | 149.4651 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99012 | 1 | 0.99642 | 29.9128 | -89.9992 | 149.4651 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99014 | 1 | 0.99644 | 29.9124 | -89.999 | 149.4657 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99015 | 1 | 0.99645 | 29.912 | -89.9988 | 149.4664 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99015 | 1 | 0.99645 | 29.912 | -89.9988 | 149.4664 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99015 | 1 | 0.99645 | 29.912 | -89.9988 | 149.4664 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 57.8298 | 57.8288 | 0 | 333.8804 | 333.8746 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010958 | 0.10928 | 0.010925 | 0.1093 | 0.63561 | 0 | 0.63561 | 0.011424 | 0 | -179.9886 | 57.7917
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74801 | 0.26822 | 0.76643 | 12.3204 | -83.9819 | 171.9645 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86844 | 0.45081 | 0.83874 | 16.0342 | -92.8889 | 165.4743 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81779 | 0.37673 | 0.80855 | 14.7181 | -90.039 | 167.9386 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85315 | 0.43196 | 0.83099 | 15.769 | -91.9164 | 166.0832 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88877 | 0.48755 | 0.85425 | 16.736 | -93.367 | 164.3272 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92463 | 0.54338 | 0.87828 | 17.6282 | -94.5201 | 162.6657 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88877 | 0.48755 | 0.85425 | 16.736 | -93.367 | 164.3272 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88877 | 0.48755 | 0.85425 | 16.736 | -93.367 | 164.3272 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88877 | 0.48755 | 0.85425 | 16.736 | -93.367 | 164.3272 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7944 | 0.33565 | 0.79242 | 13.8076 | -88.7341 | 169.3846 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83411 | 0.39641 | 0.81649 | 15.0219 | -91.3337 | 167.2564 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78777 | 0.3281 | 0.78938 | 13.6843 | -88.0483 | 169.6701 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78273 | 0.32204 | 0.787 | 13.5727 | -87.5204 | 169.8977 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7944 | 0.33565 | 0.79242 | 13.8076 | -88.7341 | 169.3846 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79084 | 0.33166 | 0.7908 | 13.7447 | -88.3677 | 169.5359 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82793 | 0.38912 | 0.81351 | 14.9165 | -90.8501 | 167.5085 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86844 | 0.45081 | 0.83874 | 16.0342 | -92.8889 | 165.4743 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86844 | 0.45081 | 0.83874 | 16.0342 | -92.8889 | 165.4743 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86844 | 0.45081 | 0.83874 | 16.0342 | -92.8889 | 165.4743 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 57.8269 | 57.8259 | 0 | 333.8639 | 333.858 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010957 | 0.10929 | 0.010925 | 0.1093 | 0.6356 | 0 | 0.6356 | 0.01097 | 0 | -179.989 | 57.7905
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75102 | 0.27191 | 0.76919 | 12.4273 | -84.0843 | 171.8656 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86841 | 0.44863 | 0.83978 | 15.9689 | -92.7593 | 165.5754 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81941 | 0.37734 | 0.8105 | 14.7182 | -89.9801 | 167.9531 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85403 | 0.43101 | 0.83246 | 15.7253 | -91.8369 | 166.1466 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0.48503 | 0.85521 | 16.6537 | -93.2814 | 164.4346 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92398 | 0.53929 | 0.87868 | 17.5118 | -94.4357 | 162.8127 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0.48503 | 0.85521 | 16.6537 | -93.2814 | 164.4346 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0.48503 | 0.85521 | 16.6537 | -93.2814 | 164.4346 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0.48503 | 0.85521 | 16.6537 | -93.2814 | 164.4346 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79598 | 0.33687 | 0.79448 | 13.8367 | -88.6403 | 169.3804 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83473 | 0.39569 | 0.81799 | 14.9962 | -91.1983 | 167.3153 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7898 | 0.32987 | 0.79163 | 13.7246 | -88.005 | 169.6453 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0.32421 | 0.78938 | 13.6227 | -87.5114 | 169.8582 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79598 | 0.33687 | 0.79448 | 13.8367 | -88.6403 | 169.3804 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79268 | 0.33318 | 0.79296 | 13.7796 | -88.3017 | 169.5205 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82895 | 0.38892 | 0.81519 | 14.9 | -90.7449 | 167.5502 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86841 | 0.44863 | 0.83978 | 15.9689 | -92.7593 | 165.5754 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86841 | 0.44863 | 0.83978 | 15.9689 | -92.7593 | 165.5754 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86841 | 0.44863 | 0.83978 | 15.9689 | -92.7593 | 165.5754 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0.88771 | 0.88772 | 0 | 5.1252 | 5.1252 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010958 | 0.10928 | 0.010925 | 0.1093 | 1.0969 | 1.0872 | 1.0907 | 29.5255 | -90.5567 | 149.9224 | 0.88771
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 1.1356 | 1.1384 | 29.6921 | -90.3718 | 149.9993 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1684 | 1.1703 | 29.1955 | -90.884 | 149.4301 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1621 | 1.1551 | 1.1573 | 29.3903 | -90.6817 | 149.6538 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 1.1648 | 1.1668 | 29.2431 | -90.8328 | 149.4852 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1746 | 1.1763 | 29.0982 | -90.9814 | 149.3194 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1901 | 1.1843 | 1.1857 | 28.9555 | -91.1275 | 149.1562 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1746 | 1.1763 | 29.0982 | -90.9814 | 149.3194 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1746 | 1.1763 | 29.0982 | -90.9814 | 149.3194 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1746 | 1.1763 | 29.0982 | -90.9814 | 149.3194 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | 1.1481 | 1.1505 | 29.5031 | -90.5679 | 149.7825 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 1.1589 | 1.161 | 29.3392 | -90.7369 | 149.5945 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 1.1466 | 1.149 | 29.5235 | -90.5458 | 149.8061 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1527 | 1.1454 | 1.1479 | 29.54 | -90.5281 | 149.8251 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1554 | 1.1481 | 1.1505 | 29.5031 | -90.5679 | 149.7825 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1546 | 1.1473 | 1.1497 | 29.5139 | -90.5562 | 149.7949 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 1.1575 | 1.1597 | 29.358 | -90.7165 | 149.6163 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1684 | 1.1703 | 29.1955 | -90.884 | 149.4301 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1684 | 1.1703 | 29.1955 | -90.884 | 149.4301 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1684 | 1.1703 | 29.1955 | -90.884 | 149.4301 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0.88771 | 0.88772 | 0 | 5.1252 | 5.1252 | 0.010942 | 0.10944 | 0.010957 | 0.10929 | 0.010925 | 0.1093 | 1.0969 | 1.0872 | 1.0907 | 29.5255 | -90.5568 | 149.9224 | 0.88771
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1459 | 1.1381 | 1.1409 | 29.6953 | -90.3685 | 150.0015 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.1711 | 1.1729 | 29.1934 | -90.8856 | 149.4295 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 1.1577 | 1.16 | 29.3892 | -90.6827 | 149.6529 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 1.1676 | 1.1695 | 29.2398 | -90.8358 | 149.4829 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 1.1774 | 1.1791 | 29.0929 | -90.9864 | 149.3156 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1931 | 1.1872 | 1.1887 | 28.9482 | -91.1345 | 149.1511 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 1.1774 | 1.1791 | 29.0929 | -90.9864 | 149.3156 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 1.1774 | 1.1791 | 29.0929 | -90.9864 | 149.3156 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 1.1774 | 1.1791 | 29.0929 | -90.9864 | 149.3156 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1579 | 1.1506 | 1.153 | 29.5053 | -90.5655 | 149.7846 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 1.1615 | 1.1636 | 29.3394 | -90.7362 | 149.5956 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 1.1491 | 1.1516 | 29.525 | -90.5442 | 149.8073 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 1.1479 | 1.1504 | 29.541 | -90.5269 | 149.8257 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1579 | 1.1506 | 1.153 | 29.5053 | -90.5655 | 149.7846 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1571 | 1.1498 | 1.1522 | 29.5157 | -90.5542 | 149.7965 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.1601 | 1.1622 | 29.3577 | -90.7165 | 149.6166 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.1711 | 1.1729 | 29.1934 | -90.8856 | 149.4295 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.1711 | 1.1729 | 29.1934 | -90.8856 | 149.4295 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.1711 | 1.1729 | 29.1934 | -90.8856 | 149.4295 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 46.1913 | 46.1916 | 0 | 266.6856 | 266.6875 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 0.57733 | 0 | 0.57733 | 0.00082837 | 0 | -179.9992 | 46.1944
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57906 | 0.0064332 | 0.57983 | 0.41047 | -83.0518 | 179.7789 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58249 | 0.011318 | 0.58031 | 0.58968 | -101.1124 | 179.4953 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.0095998 | 0.58015 | 0.53025 | -97.0769 | 179.5905 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58248 | 0.011306 | 0.58031 | 0.58979 | -101.0306 | 179.4963 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58362 | 0.013052 | 0.58047 | 0.6491 | -103.9376 | 179.4023 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58476 | 0.014823 | 0.58063 | 0.70818 | -106.1545 | 179.3082 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58362 | 0.013052 | 0.58047 | 0.6491 | -103.9376 | 179.4023 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58362 | 0.013052 | 0.58047 | 0.6491 | -103.9376 | 179.4023 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58362 | 0.013052 | 0.58047 | 0.6491 | -103.9376 | 179.4023 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58021 | 0.0079654 | 0.57999 | 0.4704 | -91.5429 | 179.684 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58136 | 0.0096113 | 0.58015 | 0.53014 | -97.1785 | 179.5895 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58021 | 0.0079621 | 0.57999 | 0.47044 | -91.4993 | 179.6843 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5802 | 0.0079589 | 0.57999 | 0.47048 | -91.456 | 179.6847 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58021 | 0.0079654 | 0.57999 | 0.4704 | -91.5429 | 179.684 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58021 | 0.0079638 | 0.57999 | 0.47042 | -91.5211 | 179.6841 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58135 | 0.0096074 | 0.58015 | 0.53018 | -97.1445 | 179.5898 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58249 | 0.011318 | 0.58031 | 0.58968 | -101.1124 | 179.4953 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58249 | 0.011318 | 0.58031 | 0.58968 | -101.1124 | 179.4953 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58249 | 0.011318 | 0.58031 | 0.58968 | -101.1124 | 179.4953 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 46.1913 | 46.1916 | 0 | 266.6856 | 266.6875 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 0.57733 | 0 | 0.57733 | 0.00082837 | 0 | -179.9992 | 46.1944
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57906 | 0.0064332 | 0.57983 | 0.41047 | -83.0518 | 179.7789 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58249 | 0.011318 | 0.58031 | 0.58968 | -101.1124 | 179.4953 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0.0095998 | 0.58015 | 0.53025 | -97.0769 | 179.5905 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58248 | 0.011306 | 0.58031 | 0.58979 | -101.0306 | 179.4963 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58362 | 0.013052 | 0.58047 | 0.6491 | -103.9376 | 179.4023 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58476 | 0.014823 | 0.58063 | 0.70818 | -106.1545 | 179.3082 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58362 | 0.013052 | 0.58047 | 0.6491 | -103.9376 | 179.4023 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58362 | 0.013052 | 0.58047 | 0.6491 | -103.9376 | 179.4023 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58362 | 0.013052 | 0.58047 | 0.6491 | -103.9376 | 179.4023 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58021 | 0.0079654 | 0.57999 | 0.4704 | -91.5429 | 179.684 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58136 | 0.0096113 | 0.58015 | 0.53014 | -97.1785 | 179.5895 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58021 | 0.0079621 | 0.57999 | 0.47044 | -91.4993 | 179.6843 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5802 | 0.0079589 | 0.57999 | 0.47048 | -91.456 | 179.6847 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58021 | 0.0079654 | 0.57999 | 0.4704 | -91.5429 | 179.684 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58021 | 0.0079638 | 0.57999 | 0.47042 | -91.5211 | 179.6841 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58135 | 0.0096074 | 0.58015 | 0.53018 | -97.1445 | 179.5898 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58249 | 0.011318 | 0.58031 | 0.58968 | -101.1124 | 179.4953 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58249 | 0.011318 | 0.58031 | 0.58968 | -101.1124 | 179.4953 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58249 | 0.011318 | 0.58031 | 0.58968 | -101.1124 | 179.4953 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0.80543 | 0.80543 | 0 | 4.6501 | 4.6501 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123 | 0.80543
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9964 | 0.98652 | 0.9901 | 29.4652 | -90.628 | 149.9138 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0.98662 | 0.99015 | 29.4675 | -90.6272 | 149.9132 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99643 | 0.98659 | 0.99013 | 29.4667 | -90.6275 | 149.9134 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0.98662 | 0.99015 | 29.4675 | -90.6272 | 149.9132 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99647 | 0.98665 | 0.99017 | 29.4683 | -90.627 | 149.913 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99649 | 0.98668 | 0.99018 | 29.4691 | -90.6268 | 149.9128 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99647 | 0.98665 | 0.99017 | 29.4683 | -90.627 | 149.913 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99647 | 0.98665 | 0.99017 | 29.4683 | -90.627 | 149.913 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99647 | 0.98665 | 0.99017 | 29.4683 | -90.627 | 149.913 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99642 | 0.98655 | 0.99012 | 29.466 | -90.6277 | 149.9136 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99643 | 0.98659 | 0.99013 | 29.4667 | -90.6275 | 149.9134 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99642 | 0.98655 | 0.99012 | 29.466 | -90.6277 | 149.9136 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99642 | 0.98655 | 0.99012 | 29.466 | -90.6277 | 149.9136 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99642 | 0.98655 | 0.99012 | 29.466 | -90.6277 | 149.9136 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99642 | 0.98655 | 0.99012 | 29.466 | -90.6277 | 149.9136 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99643 | 0.98659 | 0.99013 | 29.4667 | -90.6275 | 149.9134 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0.98662 | 0.99015 | 29.4675 | -90.6272 | 149.9132 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0.98662 | 0.99015 | 29.4675 | -90.6272 | 149.9132 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0.98662 | 0.99015 | 29.4675 | -90.6272 | 149.9132 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0.80543 | 0.80543 | 0 | 4.6501 | 4.6501 | 0.012434 | 0.12436 | 0.012439 | 0.12437 | 0.012437 | 0.12437 | 0.99638 | 0.98644 | 0.99005 | 29.4608 | -90.6327 | 149.9123 | 0.80543
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9964 | 0.98652 | 0.9901 | 29.4652 | -90.628 | 149.9138 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0.98662 | 0.99015 | 29.4675 | -90.6272 | 149.9132 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99643 | 0.98659 | 0.99013 | 29.4667 | -90.6275 | 149.9134 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0.98662 | 0.99015 | 29.4675 | -90.6272 | 149.9132 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99647 | 0.98665 | 0.99017 | 29.4683 | -90.627 | 149.913 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99649 | 0.98668 | 0.99018 | 29.4691 | -90.6268 | 149.9128 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99647 | 0.98665 | 0.99017 | 29.4683 | -90.627 | 149.913 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99647 | 0.98665 | 0.99017 | 29.4683 | -90.627 | 149.913 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99647 | 0.98665 | 0.99017 | 29.4683 | -90.627 | 149.913 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99642 | 0.98655 | 0.99012 | 29.466 | -90.6277 | 149.9136 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99643 | 0.98659 | 0.99013 | 29.4667 | -90.6275 | 149.9134 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99642 | 0.98655 | 0.99012 | 29.466 | -90.6277 | 149.9136 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99642 | 0.98655 | 0.99012 | 29.466 | -90.6277 | 149.9136 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99642 | 0.98655 | 0.99012 | 29.466 | -90.6277 | 149.9136 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99642 | 0.98655 | 0.99012 | 29.466 | -90.6277 | 149.9136 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99643 | 0.98659 | 0.99013 | 29.4667 | -90.6275 | 149.9134 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0.98662 | 0.99015 | 29.4675 | -90.6272 | 149.9132 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0.98662 | 0.99015 | 29.4675 | -90.6272 | 149.9132 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0.98662 | 0.99015 | 29.4675 | -90.6272 | 149.9132 | 0