## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0479 | -0.029905
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78323 | -5.6229
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83696 | -5.5032
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86383 | -5.4489
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91756 | -5.3499
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89069 | -5.3979
18 | 4.3777 | 3.033 | 0.020809 | 0.054642 | 0 | 69.1517
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84771 | -5.5416
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81346 | -5.5721
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81009 | -5.561
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42387 | -5.7167
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81547 | -5.5806
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84369 | -5.525
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87392 | -5.4811

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | -0.02907
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80969 | -5.8083
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86529 | -5.6727
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89309 | -5.6112
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94869 | -5.4991
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92089 | -5.5535
18 | 4.5169 | 3.1294 | 0.020957 | 0.055529 | 0 | 69.3234
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87597 | -5.7082
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84084 | -5.7484
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83749 | -5.7382
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43735 | -5.8885
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84283 | -5.7563
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87199 | -5.6929
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | -5.6411

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | -0.00017454
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0.015028
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | -0.37842
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | -0.57036
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | -0.94504
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | -0.75921
18 | 0.035928 | 0.024892 | 0.020809 | 0.054642 | 1.1001 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | -0.44678
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | -0.20528
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | -0.18332
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | -0.13527
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | -0.21815
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | -0.42156
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | -0.6339

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | -0.00021127
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 0.0092367
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | -0.36938
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | -0.55423
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1924 | -0.91537
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | -0.73621
18 | 0.037626 | 0.026068 | 0.020957 | 0.055529 | 1.152 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.43249
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | -0.20189
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | -0.18158
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | -0.13946
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | -0.21371
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | -0.40929
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | -0.61306

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94777 | -0.067384
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69625 | -11.533
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6974 | -11.5126
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69798 | -11.5024
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69914 | -11.4821
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69856 | -11.4923
18 | 2.9048 | 2.0125 | 0.040339 | 0.063853 | 0 | 57.7178
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69741 | -11.5128
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69683 | -11.5229
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69682 | -11.5228
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34872 | -11.5486
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69683 | -11.5229
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69741 | -11.5127
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69799 | -11.5026

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789 | -0.067384
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6596 | -11.533
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5126
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66124 | -11.5024
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66234 | -11.4821
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66179 | -11.4923
18 | 2.7519 | 1.9066 | 0.040339 | 0.063853 | 0 | 57.7178
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5128
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5229
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5228
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33037 | -11.5486
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66015 | -11.5229
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | -11.5127
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66125 | -11.5026

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010036
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12414
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12396
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.1237
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12379
18 | 0.030707 | 0.021274 | 0.040339 | 0.063853 | 0.9402 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12397
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | -0.12877
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12396
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12388

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010036
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12414
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12396
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.1237
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12379
18 | 0.029091 | 0.020155 | 0.040339 | 0.063853 | 0.89072 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12397
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89421 | -0.12877
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12396
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12388

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0479 | 1.0495 | 29.9386 | -90.0327 | 150.0534
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0.78259 | 0.98413 | 22.0098 | -96.1283 | 157.4846
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0.83573 | 1.0079 | 22.6911 | -96.2095 | 156.1489
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1105 | 0.86231 | 1.0201 | 23.0195 | -96.2463 | 155.5047
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0.91546 | 1.0446 | 23.6532 | -96.3135 | 154.2613
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1238 | 0.88888 | 1.0323 | 23.3401 | -96.2809 | 154.8756
18 | 0 | 3.7716 | 3.7716 | 0 | 0.87101 | 0.87101 | 0.0099897 | 0.062947 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.96509 | 0 | 0.96509 | 0.88805 | 0 | -179.1119
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1038 | 0.84577 | 1.0121 | 22.8131 | -96.3331 | 155.9405
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0.81231 | 0.99726 | 22.3947 | -96.2089 | 156.7408
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.80916 | 0.99597 | 22.3546 | -96.1702 | 156.8088
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0.42167 | 0.96059 | 12.78 | -96.6142 | 168.3194
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 0.81418 | 0.99803 | 22.4176 | -96.2347 | 156.7017
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1013 | 0.84205 | 1.0106 | 22.7689 | -96.2839 | 156.0164
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.87178 | 1.024 | 23.1328 | -96.3537 | 155.311

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0979 | 1.0994 | 29.9394 | -90.0318 | 150.0528
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0.80898 | 1.0283 | 21.7384 | -96.3314 | 157.7747
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0.86393 | 1.0524 | 22.434 | -96.4018 | 156.4507
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 0.89141 | 1.0646 | 22.7695 | -96.4337 | 155.8113
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0.94636 | 1.0896 | 23.4174 | -96.4919 | 154.5762
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0.91888 | 1.077 | 23.0973 | -96.4637 | 155.1866
18 | 0 | 3.8917 | 3.8917 | 0 | 0.89876 | 0.89876 | 0.010044 | 0.064985 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.0107 | 0 | 1.0107 | 0.89707 | 0 | -179.1029
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1545 | 0.87388 | 1.0564 | 22.5532 | -96.5204 | 156.2529
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0.83959 | 1.0415 | 22.1296 | -96.405 | 157.0404
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 0.83645 | 1.0403 | 22.0904 | -96.3677 | 157.105
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.43511 | 1.005 | 12.6105 | -96.795 | 168.5096
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0.84143 | 1.0423 | 22.1519 | -96.4296 | 157.0035
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0.8702 | 1.0549 | 22.5102 | -96.4734 | 156.3247
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1677 | 0.90082 | 1.0685 | 22.8805 | -96.5372 | 155.627

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 1.0503 | 1.0503 | 29.9995 | -90.0009 | 150.0009
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 1.092 | 1.0935 | 29.9709 | -90.0794 | 150.1566
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 1.1105 | 1.1116 | 29.5878 | -90.4667 | 149.7463
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1197 | 1.1207 | 29.4009 | -90.6555 | 149.5461
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 1.1382 | 1.1389 | 29.0358 | -91.0241 | 149.1554
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1289 | 1.1298 | 29.2169 | -90.8413 | 149.3492
18 | 0 | 0.061767 | 0.061767 | 0 | 0.014265 | 0.014265 | 0.0099897 | 0.062947 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.1077 | 1.0919 | 1.1008 | 29.5448 | -90.3973 | 150.2842
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 1.1141 | 1.1152 | 29.522 | -90.5349 | 149.6753
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 1.1024 | 1.1037 | 29.7566 | -90.2966 | 149.927
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 1.1012 | 1.1026 | 29.7778 | -90.2746 | 149.9498
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1084 | 1.0985 | 1.1034 | 29.7197 | -90.2834 | 150.1637
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1074 | 1.1031 | 1.1044 | 29.7443 | -90.3094 | 149.9136
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 1.1127 | 1.1139 | 29.5462 | -90.5097 | 149.7015
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.1231 | 1.1241 | 29.3396 | -90.7189 | 149.4801

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 1.1003 | 1.1003 | 29.9994 | -90.0009 | 150.0009
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 1.1441 | 1.1457 | 29.9629 | -90.0896 | 150.1577
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 1.1628 | 1.1641 | 29.5948 | -90.4621 | 149.762
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 1.1721 | 1.1732 | 29.4151 | -90.6439 | 149.5688
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 1.1908 | 1.1916 | 29.0637 | -90.9989 | 149.1914
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1855 | 1.1815 | 1.1824 | 29.2381 | -90.8228 | 149.3786
18 | 0 | 0.064679 | 0.064679 | 0 | 0.014937 | 0.014937 | 0.010044 | 0.064985 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.1601 | 1.1434 | 1.1528 | 29.5381 | -90.4059 | 150.2873
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1663 | 1.1675 | 29.5341 | -90.5251 | 149.6964
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 1.1545 | 1.156 | 29.7579 | -90.2976 | 149.9372
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 1.1534 | 1.1549 | 29.7774 | -90.2773 | 149.9583
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1609 | 1.1502 | 1.1555 | 29.7129 | -90.292 | 150.1667
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.1552 | 1.1566 | 29.7465 | -90.3094 | 149.9249
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 1.165 | 1.1662 | 29.5564 | -90.5019 | 149.7205
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 1.1754 | 1.1765 | 29.3585 | -90.7026 | 149.5076

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94993 | 0.94777 | 0.94896 | 29.925 | -90.0675 | 150.0416
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95552 | 0.69625 | 0.82653 | 20.9344 | -101.5513 | 155.6529
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95589 | 0.69735 | 0.82671 | 20.969 | -101.5444 | 155.6269
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95608 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5409 | 155.6139
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95646 | 0.69899 | 0.82698 | 21.0208 | -101.5341 | 155.5878
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95627 | 0.69845 | 0.82689 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
18 | 0 | 2.5152 | 2.5152 | 0 | 0.58087 | 0.58087 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.82286 | 0 | 0.82286 | 0.029397 | 0 | -179.9706
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9559 | 0.69735 | 0.82671 | 20.9691 | -101.5446 | 155.6268
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95571 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9557 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87476 | 0.34866 | 0.80608 | 11.2867 | -101.5781 | 167.7986
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95571 | 0.6968 | 0.82662 | 20.9517 | -101.548 | 155.6398
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9559 | 0.69735 | 0.82671 | 20.969 | -101.5446 | 155.6268
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95609 | 0.6979 | 0.8268 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89789 | 0.89901 | 29.925 | -90.0675 | 150.0416
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90523 | 0.65961 | 0.78303 | 20.9344 | -101.5513 | 155.6529
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90558 | 0.66065 | 0.7832 | 20.969 | -101.5444 | 155.6269
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90576 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5409 | 155.6139
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90612 | 0.66221 | 0.78346 | 21.0208 | -101.5341 | 155.5878
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90594 | 0.66169 | 0.78337 | 21.0035 | -101.5375 | 155.6008
18 | 0 | 2.3828 | 2.3828 | 0 | 0.55029 | 0.55029 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.77955 | 0 | 0.77955 | 0.029397 | 0 | -179.9706
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.66065 | 0.7832 | 20.9691 | -101.5446 | 155.6268
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90541 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9054 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.5479 | 155.6399
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82872 | 0.33031 | 0.76365 | 11.2867 | -101.5781 | 167.7986
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90541 | 0.66013 | 0.78311 | 20.9517 | -101.548 | 155.6398
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90559 | 0.66065 | 0.7832 | 20.969 | -101.5446 | 155.6268
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90577 | 0.66117 | 0.78328 | 20.9863 | -101.5412 | 155.6137

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94517 | 0.94703 | 29.8128 | -90.2462 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94522 | 0.94704 | 29.8147 | -90.2458 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94521 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
18 | 0 | 0.052643 | 0.052643 | 0 | 0.012157 | 0.012157 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94706 | 0.9306 | 0.94331 | 29.4269 | -90.2646 | 150.4458
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93789 | 0.94517 | 29.6205 | -90.2555 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89542 | 0.89718 | 29.8128 | -90.2462 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89547 | 0.8972 | 29.8147 | -90.2458 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2459 | 150.065
18 | 0 | 0.049872 | 0.049872 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89721 | 0.88162 | 0.89366 | 29.4269 | -90.2646 | 150.4458
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.88853 | 0.89542 | 29.6205 | -90.2555 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89543 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2461 | 150.0656
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8136 | -90.246 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8139 | -90.246 | 150.0652

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.0504 | 1.0493 | 30.0275 | -89.9963 | 149.9514 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91967 | 1.0979 | 0.96763 | 34.0197 | -89.4911 | 142.9245 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97436 | 1.1295 | 1.0284 | 32.0415 | -89.9957 | 143.4395 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95246 | 1.1164 | 1.0034 | 32.8223 | -89.8092 | 143.2646 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 1.1257 | 1.0213 | 32.2541 | -89.9644 | 143.4257 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98563 | 1.1349 | 1.0392 | 31.7051 | -90.117 | 143.5813 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024 | 1.1442 | 1.0571 | 31.1743 | -90.2671 | 143.7316 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98563 | 1.1349 | 1.0392 | 31.7051 | -90.117 | 143.5813 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98563 | 1.1349 | 1.0392 | 31.7051 | -90.117 | 143.5813 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98563 | 1.1349 | 1.0392 | 31.7051 | -90.117 | 143.5813 | 0
18 | 4.2535 | 0 | 0 | 0.98231 | 0 | 0 | 0.0099897 | 0.062947 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.68368 | 1.113 | 0.61777 | 61.0632 | -89.4356 | 123.5878 | 4.2535
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95808 | 1.1205 | 1.0109 | 32.5893 | -89.8425 | 143.2774 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93777 | 1.1084 | 0.98787 | 33.3347 | -89.6625 | 143.1032 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93601 | 1.1072 | 0.9855 | 33.4105 | -89.6515 | 143.0976 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79185 | 1.113 | 0.80151 | 44.5167 | -89.4356 | 135.901 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9388 | 1.1092 | 0.98928 | 33.2898 | -89.6686 | 143.1048 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 1.119 | 1.0081 | 32.6757 | -89.8307 | 143.2747 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97436 | 1.1295 | 1.0284 | 32.0415 | -89.9957 | 143.4395 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97436 | 1.1295 | 1.0284 | 32.0415 | -89.9957 | 143.4395 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97436 | 1.1295 | 1.0284 | 32.0415 | -89.9957 | 143.4395 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.1004 | 1.0993 | 30.0273 | -89.9964 | 149.9526 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95917 | 1.1506 | 1.0098 | 34.1974 | -89.4833 | 142.7383 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 1.1824 | 1.0719 | 32.2383 | -89.962 | 143.2647 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9926 | 1.1693 | 1.0466 | 33.0071 | -89.7861 | 143.0859 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0095 | 1.1787 | 1.0649 | 32.4417 | -89.9339 | 143.2507 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 1.1881 | 1.0833 | 31.8949 | -90.0794 | 143.4099 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.1975 | 1.1017 | 31.3659 | -90.2226 | 143.5638 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 1.1881 | 1.0833 | 31.8949 | -90.0794 | 143.4099 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 1.1881 | 1.0833 | 31.8949 | -90.0794 | 143.4099 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 1.1881 | 1.0833 | 31.8949 | -90.0794 | 143.4099 | 0
18 | 4.364 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 0.010044 | 0.064985 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 0.71821 | 1.1657 | 0.64876 | 60.8169 | -89.433 | 123.8886 | 4.364
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99809 | 1.1733 | 1.054 | 32.7849 | -89.8159 | 143.0991 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97755 | 1.1612 | 1.0305 | 33.5196 | -89.6458 | 142.9209 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97583 | 1.1599 | 1.0282 | 33.5921 | -89.6359 | 142.9152 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82854 | 1.1657 | 0.83821 | 44.6019 | -89.433 | 135.8526 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97855 | 1.1619 | 1.0319 | 33.4771 | -89.6512 | 142.9226 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99607 | 1.1718 | 1.0512 | 32.867 | -89.8053 | 143.0962 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 1.1824 | 1.0719 | 32.2383 | -89.962 | 143.2647 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 1.1824 | 1.0719 | 32.2383 | -89.962 | 143.2647 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 1.1824 | 1.0719 | 32.2383 | -89.962 | 143.2647 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0004 | -89.9995 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 1.0962 | 1.0957 | 30.0875 | -89.8956 | 150.0253 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4233 | -90.557 | 149.3762 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 1.1141 | 1.1137 | 29.6849 | -90.2968 | 149.6318 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 1.123 | 1.1227 | 29.4884 | -90.4926 | 149.4398 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.2951 | -90.6853 | 149.2508 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1398 | 1.141 | 1.1408 | 29.1049 | -90.875 | 149.0648 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.2951 | -90.6853 | 149.2508 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.2951 | -90.6853 | 149.2508 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 1.132 | 1.1317 | 29.2951 | -90.6853 | 149.2508 | 0
18 | 0.035931 | 0 | 0 | 0.008298 | 0 | 0 | 0.0099897 | 0.062947 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.1031 | 1.1084 | 1.1054 | 30.0258 | -89.9948 | 149.7779 | 0.035931
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 1.1176 | 1.1172 | 29.6148 | -90.3661 | 149.5635 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 1.1062 | 1.1058 | 29.862 | -90.1201 | 149.805 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 1.1051 | 1.1047 | 29.8845 | -90.0978 | 149.827 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 1.1084 | 1.1067 | 30.0045 | -89.9948 | 149.8557 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 1.1069 | 1.1064 | 29.8489 | -90.1331 | 149.7921 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 1.1163 | 1.1159 | 29.6407 | -90.3405 | 149.5887 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4233 | -90.557 | 149.3762 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4233 | -90.557 | 149.3762 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 1.1263 | 1.126 | 29.4233 | -90.557 | 149.3762 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1004 | 1.1003 | 30.0004 | -89.9995 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 1.1486 | 1.1481 | 30.0852 | -89.8971 | 150.02 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4475 | -90.532 | 149.3976 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 1.1667 | 1.1663 | 29.6973 | -90.2836 | 149.6413 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1743 | 1.1758 | 1.1754 | 29.5079 | -90.4723 | 149.4564 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3214 | -90.6582 | 149.2743 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1927 | 1.194 | 1.1937 | 29.1377 | -90.8412 | 149.095 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3214 | -90.6582 | 149.2743 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3214 | -90.6582 | 149.2743 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1835 | 1.1849 | 1.1846 | 29.3214 | -90.6582 | 149.2743 | 0
18 | 0.037628 | 0 | 0 | 0.0086897 | 0 | 0 | 0.010044 | 0.064985 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.1552 | 1.1608 | 1.1577 | 30.0254 | -89.9947 | 149.7741 | 0.037628
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1702 | 1.1698 | 29.6325 | -90.3475 | 149.5782 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1571 | 1.1588 | 1.1583 | 29.8689 | -90.1125 | 149.8089 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 1.1577 | 1.1572 | 29.8897 | -90.0919 | 149.8292 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | 1.1608 | 1.1591 | 30.004 | -89.9947 | 149.8519 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1594 | 1.1589 | 29.8568 | -90.1244 | 149.797 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 1.1689 | 1.1685 | 29.6563 | -90.324 | 149.6014 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4475 | -90.532 | 149.3976 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4475 | -90.532 | 149.3976 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.179 | 1.1787 | 29.4475 | -90.532 | 149.3976 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94986 | 0.95 | 0.94987 | 30.004 | -90 | 149.9949 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93332 | 0.95001 | 0.93499 | 30.4782 | -89.9985 | 149.3521 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93337 | 0.95003 | 0.9351 | 30.4733 | -89.9979 | 149.352 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93336 | 0.95002 | 0.93506 | 30.475 | -89.9981 | 149.352 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93337 | 0.95003 | 0.9351 | 30.4734 | -89.9979 | 149.352 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93339 | 0.95003 | 0.93513 | 30.4718 | -89.9977 | 149.3519 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93341 | 0.95004 | 0.93517 | 30.4702 | -89.9974 | 149.3519 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93339 | 0.95003 | 0.93513 | 30.4718 | -89.9977 | 149.3519 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93339 | 0.95003 | 0.93513 | 30.4718 | -89.9977 | 149.3519 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93339 | 0.95003 | 0.93513 | 30.4718 | -89.9977 | 149.3519 | 0
18 | 0.30692 | 0 | 0 | 0.07088 | 0 | 0 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.91584 | 0.95002 | 0.89259 | 32.8779 | -89.9983 | 149.5123 | 0.30692
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93336 | 0.95002 | 0.93506 | 30.4749 | -89.9981 | 149.352 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93334 | 0.95002 | 0.93502 | 30.4766 | -89.9983 | 149.352 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93334 | 0.95002 | 0.93502 | 30.4766 | -89.9983 | 149.352 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92438 | 0.95002 | 0.91382 | 31.6648 | -89.9983 | 149.4294 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93334 | 0.95002 | 0.93502 | 30.4765 | -89.9983 | 149.352 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93336 | 0.95002 | 0.93506 | 30.4749 | -89.9981 | 149.352 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93337 | 0.95003 | 0.9351 | 30.4733 | -89.9979 | 149.352 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93337 | 0.95003 | 0.9351 | 30.4733 | -89.9979 | 149.352 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93337 | 0.95003 | 0.9351 | 30.4733 | -89.9979 | 149.352 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89987 | 0.9 | 0.89988 | 30.004 | -90 | 149.9949 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8842 | 0.90001 | 0.88578 | 30.4782 | -89.9985 | 149.3521 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88425 | 0.90002 | 0.88588 | 30.4733 | -89.9979 | 149.352 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88423 | 0.90002 | 0.88585 | 30.475 | -89.9981 | 149.352 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88425 | 0.90002 | 0.88588 | 30.4734 | -89.9979 | 149.352 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88426 | 0.90003 | 0.88591 | 30.4718 | -89.9977 | 149.3519 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88428 | 0.90003 | 0.88595 | 30.4702 | -89.9974 | 149.3519 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88426 | 0.90003 | 0.88591 | 30.4718 | -89.9977 | 149.3519 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88426 | 0.90003 | 0.88591 | 30.4718 | -89.9977 | 149.3519 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88426 | 0.90003 | 0.88591 | 30.4718 | -89.9977 | 149.3519 | 0
18 | 0.29076 | 0 | 0 | 0.067149 | 0 | 0 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.86764 | 0.90002 | 0.84561 | 32.8779 | -89.9983 | 149.5123 | 0.29076
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88423 | 0.90002 | 0.88585 | 30.4749 | -89.9981 | 149.352 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88422 | 0.90001 | 0.88581 | 30.4766 | -89.9983 | 149.352 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88422 | 0.90001 | 0.88581 | 30.4766 | -89.9983 | 149.352 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87573 | 0.90002 | 0.86573 | 31.6648 | -89.9983 | 149.4294 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88422 | 0.90001 | 0.88581 | 30.4765 | -89.9983 | 149.352 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88423 | 0.90002 | 0.88585 | 30.4749 | -89.9981 | 149.352 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88425 | 0.90002 | 0.88588 | 30.4733 | -89.9979 | 149.352 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88425 | 0.90002 | 0.88588 | 30.4733 | -89.9979 | 149.352 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88425 | 0.90002 | 0.88588 | 30.4733 | -89.9979 | 149.352 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94829 | 0.95 | 0.94934 | 29.9871 | -89.9999 | 149.9045 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9048 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9047 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9048 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94935 | 29.9868 | -89.9997 | 149.9049 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94831 | 0.95 | 0.94935 | 29.9867 | -89.9997 | 149.905 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94935 | 29.9868 | -89.9997 | 149.9049 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94935 | 29.9868 | -89.9997 | 149.9049 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94935 | 29.9868 | -89.9997 | 149.9049 | 0
18 | 0.028618 | 0 | 0 | 0.0066091 | 0 | 0 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94493 | 0.95 | 0.94585 | 30.1139 | -89.9998 | 149.7911 | 0.028618
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9047 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.987 | -89.9998 | 149.9046 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.987 | -89.9998 | 149.9046 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94662 | 0.95 | 0.94759 | 30.0503 | -89.9998 | 149.8479 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.987 | -89.9998 | 149.9046 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9047 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9048 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9048 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94934 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9048 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89838 | 0.9 | 0.89937 | 29.9871 | -89.9999 | 149.9045 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9048 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9047 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9048 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9868 | -89.9997 | 149.9049 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8984 | 0.9 | 0.89938 | 29.9867 | -89.9997 | 149.905 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9868 | -89.9997 | 149.9049 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9868 | -89.9997 | 149.9049 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9868 | -89.9997 | 149.9049 | 0
18 | 0.027112 | 0 | 0 | 0.0062613 | 0 | 0 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.8952 | 0.9 | 0.89607 | 30.1139 | -89.9998 | 149.7911 | 0.027112
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9047 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89937 | 29.987 | -89.9998 | 149.9046 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89937 | 29.987 | -89.9998 | 149.9046 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89679 | 0.9 | 0.89772 | 30.0503 | -89.9998 | 149.8479 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89937 | 29.987 | -89.9998 | 149.9046 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9047 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9048 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9048 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89938 | 29.9869 | -89.9998 | 149.9048 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0479 | 1.0489 | 29.9532 | -90.0319 | 150.0306 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98176 | 0.78307 | 0.90846 | 23.2981 | -95.9713 | 154.5407 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0413 | 0.87298 | 0.96627 | 24.0508 | -96.0848 | 152.6674 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0166 | 0.83653 | 0.94291 | 23.7653 | -95.9907 | 153.3936 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0.86326 | 0.96028 | 23.9871 | -95.9995 | 152.851 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | 0.88999 | 0.97772 | 24.2015 | -96.0078 | 152.3277 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0.91673 | 0.99524 | 24.4089 | -96.0156 | 151.8228 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | 0.88999 | 0.97772 | 24.2015 | -96.0078 | 152.3277 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | 0.88999 | 0.97772 | 24.2015 | -96.0078 | 152.3277 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | 0.88999 | 0.97772 | 24.2015 | -96.0078 | 152.3277 | 0
18 | 0 | 4.0912 | 4.5277 | 0 | 0.94482 | 1.0456 | 0.0099897 | 0.062947 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 0.66309 | 0 | 0.66309 | 4.3365 | 0 | -175.6635 | 4.1616
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0.84685 | 0.94925 | 23.8337 | -96.0894 | 153.192 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0016 | 0.81304 | 0.92762 | 23.5589 | -96.012 | 153.8904 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99916 | 0.8098 | 0.92564 | 23.5357 | -95.9814 | 153.9565 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83128 | 0.42263 | 0.77389 | 16.3191 | -96.3435 | 166.0577 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0031 | 0.81496 | 0.92879 | 23.5716 | -96.0327 | 153.8515 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0215 | 0.84301 | 0.94689 | 23.8097 | -96.0497 | 153.2664 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0413 | 0.87298 | 0.96627 | 24.0508 | -96.0848 | 152.6674 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0413 | 0.87298 | 0.96627 | 24.0508 | -96.0848 | 152.6674 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0413 | 0.87298 | 0.96627 | 24.0508 | -96.0848 | 152.6674 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0979 | 1.0989 | 29.9539 | -90.031 | 150.0308 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0.8095 | 0.94676 | 23.0589 | -96.1709 | 154.8012 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 0.9021 | 1.0056 | 23.8386 | -96.2643 | 152.9324 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0.86479 | 0.98195 | 23.5441 | -96.1787 | 153.6529 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 0.89244 | 0.99968 | 23.7747 | -96.1822 | 153.1091 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0.92009 | 1.0175 | 23.9977 | -96.1856 | 152.5844 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0.94773 | 1.0354 | 24.2136 | -96.1887 | 152.0778 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0.92009 | 1.0175 | 23.9977 | -96.1856 | 152.5844 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0.92009 | 1.0175 | 23.9977 | -96.1856 | 152.5844 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0.92009 | 1.0175 | 23.9977 | -96.1856 | 152.5844 | 0
18 | 0 | 4.2097 | 4.6604 | 0 | 0.9722 | 1.0763 | 0.010044 | 0.064985 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 0.69803 | 0 | 0.69803 | 4.3227 | 0 | -175.6773 | 4.2461
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0.87502 | 0.98815 | 23.6126 | -96.2733 | 153.4594 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0459 | 0.84036 | 0.96624 | 23.3289 | -96.2043 | 154.153 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.83714 | 0.9643 | 23.3056 | -96.1749 | 154.2166 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87045 | 0.43608 | 0.8097 | 16.1161 | -96.5244 | 166.3099 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | 0.84226 | 0.96739 | 23.3415 | -96.2241 | 154.1159 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.87123 | 0.98585 | 23.5886 | -96.2354 | 153.5306 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 0.9021 | 1.0056 | 23.8386 | -96.2643 | 152.9324 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 0.9021 | 1.0056 | 23.8386 | -96.2643 | 152.9324 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 0.9021 | 1.0056 | 23.8386 | -96.2643 | 152.9324 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 29.9999 | -90.0002 | 150.0004 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 1.0941 | 1.0946 | 30.0287 | -89.9884 | 150.0909 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.3811 | -90.6387 | 149.4281 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1123 | 1.1126 | 29.636 | -90.3825 | 149.689 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1227 | 1.1214 | 1.1217 | 29.4443 | -90.5748 | 149.4929 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2557 | -90.7641 | 149.2999 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1407 | 1.1396 | 1.1398 | 29.0701 | -90.9502 | 149.11 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2557 | -90.7641 | 149.2999 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2557 | -90.7641 | 149.2999 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.1305 | 1.1307 | 29.2557 | -90.7641 | 149.2999 | 0
18 | 0 | 0.035913 | 0.035947 | 0 | 0.0082937 | 0.0083015 | 0.0099897 | 0.062947 | 0.020809 | 0.054642 | 0.0193 | 0.055854 | 1.1054 | 1.1001 | 1.1031 | 29.7831 | -90.1976 | 150.0309 | 0.035934
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 1.1158 | 1.1162 | 29.568 | -90.4513 | 149.6193 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 1.1043 | 1.1047 | 29.8089 | -90.2092 | 149.8659 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 1.1032 | 1.1036 | 29.8307 | -90.1871 | 149.8883 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 1.1034 | 1.105 | 29.8609 | -90.1404 | 150.0096 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1064 | 1.105 | 1.1054 | 29.7961 | -90.2221 | 149.8528 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 1.1145 | 1.1149 | 29.5931 | -90.4259 | 149.645 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.3811 | -90.6387 | 149.4281 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.3811 | -90.6387 | 149.4281 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 1.1247 | 1.125 | 29.3811 | -90.6387 | 149.4281 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 29.9999 | -90.0002 | 150.0004 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 1.1464 | 1.1469 | 30.0236 | -89.9943 | 150.0887 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4026 | -90.6181 | 149.4525 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | 1.1647 | 1.1652 | 29.6457 | -90.3737 | 149.7016 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1754 | 1.1739 | 1.1743 | 29.4611 | -90.5589 | 149.5125 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2794 | -90.7413 | 149.3264 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 1.1924 | 1.1927 | 29.1004 | -90.9208 | 149.1431 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2794 | -90.7413 | 149.3264 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2794 | -90.7413 | 149.3264 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1845 | 1.1832 | 1.1835 | 29.2794 | -90.7413 | 149.3264 | 0
18 | 0 | 0.037608 | 0.037646 | 0 | 0.0086851 | 0.0086939 | 0.010044 | 0.064985 | 0.020957 | 0.055529 | 0.019401 | 0.056753 | 1.1577 | 1.1521 | 1.1552 | 29.7795 | -90.2019 | 150.0306 | 0.037629
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.5829 | -90.4372 | 149.6372 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 1.1566 | 1.1571 | 29.8129 | -90.2059 | 149.8729 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 1.1555 | 1.156 | 29.8331 | -90.1855 | 149.8936 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | 1.1555 | 1.1573 | 29.8572 | -90.1447 | 150.0092 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.1573 | 1.1578 | 29.8012 | -90.2178 | 149.8608 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 1.1669 | 1.1673 | 29.606 | -90.4138 | 149.6608 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4026 | -90.6181 | 149.4525 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4026 | -90.6181 | 149.4525 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1776 | 29.4026 | -90.6181 | 149.4525 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94989 | 0.94777 | 0.94892 | 29.9261 | -90.0675 | 150.0403 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95089 | 0.69625 | 0.82227 | 21.0202 | -101.551 | 155.4935 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95148 | 0.69791 | 0.82257 | 21.0713 | -101.5406 | 155.4539 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95128 | 0.69735 | 0.82247 | 21.0542 | -101.5439 | 155.4672 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95147 | 0.6979 | 0.82257 | 21.0712 | -101.5403 | 155.454 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0.69845 | 0.82267 | 21.0882 | -101.5368 | 155.4409 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95186 | 0.699 | 0.82277 | 21.1052 | -101.5333 | 155.4277 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0.69845 | 0.82267 | 21.0882 | -101.5368 | 155.4409 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0.69845 | 0.82267 | 21.0882 | -101.5368 | 155.4409 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0.69845 | 0.82267 | 21.0882 | -101.5368 | 155.4409 | 0
18 | 0 | 2.484 | 2.5487 | 0 | 0.57365 | 0.58859 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.80893 | 0 | 0.80893 | 0.46286 | 0 | -179.5371 | 0.16133
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95128 | 0.69736 | 0.82247 | 21.0543 | -101.5441 | 155.4671 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95108 | 0.69681 | 0.82237 | 21.0373 | -101.5475 | 155.4803 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95108 | 0.6968 | 0.82237 | 21.0372 | -101.5475 | 155.4804 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86613 | 0.34867 | 0.79629 | 11.5956 | -101.5776 | 167.8588 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95108 | 0.69681 | 0.82237 | 21.0373 | -101.5476 | 155.4803 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95128 | 0.69736 | 0.82247 | 21.0543 | -101.5441 | 155.4671 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95148 | 0.69791 | 0.82257 | 21.0713 | -101.5406 | 155.4539 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95148 | 0.69791 | 0.82257 | 21.0713 | -101.5406 | 155.4539 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95148 | 0.69791 | 0.82257 | 21.0713 | -101.5406 | 155.4539 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.89789 | 0.89898 | 29.9261 | -90.0675 | 150.0403 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90084 | 0.65961 | 0.77899 | 21.0202 | -101.551 | 155.4935 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9014 | 0.66118 | 0.77927 | 21.0713 | -101.5406 | 155.4539 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90121 | 0.66065 | 0.77918 | 21.0542 | -101.5439 | 155.4672 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90139 | 0.66117 | 0.77927 | 21.0712 | -101.5403 | 155.454 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90158 | 0.66169 | 0.77937 | 21.0882 | -101.5368 | 155.4409 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90176 | 0.66221 | 0.77946 | 21.1052 | -101.5333 | 155.4277 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90158 | 0.66169 | 0.77937 | 21.0882 | -101.5368 | 155.4409 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90158 | 0.66169 | 0.77937 | 21.0882 | -101.5368 | 155.4409 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90158 | 0.66169 | 0.77937 | 21.0882 | -101.5368 | 155.4409 | 0
18 | 0 | 2.3532 | 2.4145 | 0 | 0.54346 | 0.55761 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.76635 | 0 | 0.76635 | 0.46286 | 0 | -179.5371 | 0.15283
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90121 | 0.66066 | 0.77918 | 21.0543 | -101.5441 | 155.4671 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90103 | 0.66013 | 0.77908 | 21.0373 | -101.5475 | 155.4803 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90103 | 0.66013 | 0.77908 | 21.0372 | -101.5475 | 155.4804 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82055 | 0.33032 | 0.75438 | 11.5956 | -101.5776 | 167.8588 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90103 | 0.66013 | 0.77908 | 21.0373 | -101.5476 | 155.4803 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90121 | 0.66065 | 0.77918 | 21.0543 | -101.5441 | 155.4671 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9014 | 0.66118 | 0.77927 | 21.0713 | -101.5406 | 155.4539 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9014 | 0.66118 | 0.77927 | 21.0713 | -101.5406 | 155.4539 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9014 | 0.66118 | 0.77927 | 21.0713 | -101.5406 | 155.4539 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94948 | 0.94756 | 0.94815 | 29.9015 | -90.1243 | 149.9892 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94758 | 0.94816 | 29.902 | -90.1242 | 149.989 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9018 | -90.1242 | 149.9891 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94758 | 0.94816 | 29.902 | -90.1242 | 149.989 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94758 | 0.94816 | 29.9021 | -90.1241 | 149.989 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9495 | 0.94759 | 0.94817 | 29.9023 | -90.1241 | 149.9889 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94758 | 0.94816 | 29.9021 | -90.1241 | 149.989 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94758 | 0.94816 | 29.9021 | -90.1241 | 149.989 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94758 | 0.94816 | 29.9021 | -90.1241 | 149.989 | 0
18 | 0 | 0.028593 | 0.030891 | 0 | 0.0066033 | 0.007134 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.94618 | 0.9402 | 0.94459 | 29.7695 | -90.1336 | 150.1321 | 0.026738
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9018 | -90.1242 | 149.9891 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9017 | -90.1243 | 149.9891 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9017 | -90.1243 | 149.9891 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94784 | 0.94389 | 0.94637 | 29.8357 | -90.129 | 150.0604 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9017 | -90.1243 | 149.9891 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9018 | -90.1242 | 149.9891 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94758 | 0.94816 | 29.902 | -90.1242 | 149.989 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94758 | 0.94816 | 29.902 | -90.1242 | 149.989 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94758 | 0.94816 | 29.902 | -90.1242 | 149.989 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89769 | 0.89825 | 29.9015 | -90.1243 | 149.9892 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89826 | 29.902 | -90.1242 | 149.989 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.8977 | 0.89826 | 29.9018 | -90.1242 | 149.9891 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89826 | 29.902 | -90.1242 | 149.989 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89826 | 29.9021 | -90.1241 | 149.989 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89772 | 0.89826 | 29.9023 | -90.1241 | 149.9889 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89826 | 29.9021 | -90.1241 | 149.989 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89826 | 29.9021 | -90.1241 | 149.989 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89826 | 29.9021 | -90.1241 | 149.989 | 0
18 | 0 | 0.027088 | 0.029265 | 0 | 0.0062558 | 0.0067585 | 0.28373 | 1.9855 | 0.040339 | 0.063853 | 0.040286 | 0.063915 | 0.89638 | 0.89072 | 0.89487 | 29.7695 | -90.1336 | 150.1321 | 0.025331
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.8977 | 0.89826 | 29.9018 | -90.1242 | 149.9891 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89769 | 0.89825 | 29.9017 | -90.1243 | 149.9891 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89769 | 0.89825 | 29.9017 | -90.1243 | 149.9891 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89795 | 0.89421 | 0.89656 | 29.8357 | -90.129 | 150.0604 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89769 | 0.89825 | 29.9017 | -90.1243 | 149.9891 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.8977 | 0.89826 | 29.9018 | -90.1242 | 149.9891 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89826 | 29.902 | -90.1242 | 149.989 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89826 | 29.902 | -90.1242 | 149.989 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89826 | 29.902 | -90.1242 | 149.989 | 0