## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | -0.031228
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76342 | -6.0346
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | -5.8396
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81932 | -5.8785
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84727 | -5.8082
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87523 | -5.7423
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90318 | -5.6806
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87523 | -5.7423
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87523 | -5.7423
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87523 | -5.7423
18 | 4.2793 | 2.9648 | 0.020732 | 0.055563 | 0 | 69.5382
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76342 | -6.0346
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79487 | -5.9644
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79137 | -5.9538
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41434 | -6.1032
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76342 | -6.0346
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82632 | -5.8996
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | -5.8396
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | -5.8396
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | -5.8396

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | -0.030327
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78869 | -6.232
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88588 | -6.0096
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84651 | -6.0587
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87543 | -5.9806
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90434 | -5.9076
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93326 | -5.8391
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90434 | -5.9076
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90434 | -5.9076
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90434 | -5.9076
18 | 4.4124 | 3.057 | 0.020877 | 0.056503 | 0 | 69.7214
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78869 | -6.232
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82109 | -6.152
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8176 | -6.1423
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | -6.2864
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78869 | -6.232
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85348 | -6.0781
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88588 | -6.0096
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88588 | -6.0096
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88588 | -6.0096

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | -3.3731e-05
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.024519
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | -0.6656
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | -0.3931
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | -0.5965
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | -0.79641
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | -0.99292
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | -0.79641
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | -0.79641
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | -0.79641
18 | 0.035619 | 0.024677 | 0.020732 | 0.055563 | 1.0906 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.024519
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | -0.21006
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0934 | -0.18612
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | -0.14093
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.024519
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | -0.44005
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | -0.6656
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | -0.6656
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | -0.6656

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | -8.2349e-05
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.017899
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.6441
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | -0.3841
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1648 | -0.58006
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.77278
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1843 | -0.96232
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.77278
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.77278
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.77278
18 | 0.037299 | 0.025842 | 0.020877 | 0.056503 | 1.1421 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.017899
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | -0.20695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | -0.1848
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1455 | -0.14543
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.017899
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | -0.42758
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.6441
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.6441
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.6441

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94777 | -0.06747
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69595 | -11.5528
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6977 | -11.5223
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69711 | -11.5323
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69769 | -11.5221
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69827 | -11.5119
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69885 | -11.5018
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69827 | -11.5119
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69827 | -11.5119
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69827 | -11.5119
18 | 2.9036 | 2.0117 | 0.040334 | 0.063894 | 0 | 57.7375
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69595 | -11.5528
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69653 | -11.5426
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69653 | -11.5425
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34857 | -11.5684
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69595 | -11.5528
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69711 | -11.5324
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6977 | -11.5223
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6977 | -11.5223
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6977 | -11.5223

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89788 | -0.06747
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65932 | -11.5528
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66097 | -11.5223
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66042 | -11.5323
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66097 | -11.5221
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152 | -11.5119
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66207 | -11.5018
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152 | -11.5119
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152 | -11.5119
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152 | -11.5119
18 | 2.7508 | 1.9058 | 0.040334 | 0.063894 | 0 | 57.7375
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65932 | -11.5528
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65987 | -11.5426
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65987 | -11.5425
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | -11.5684
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65932 | -11.5528
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66042 | -11.5324
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66097 | -11.5223
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66097 | -11.5223
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66097 | -11.5223

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010057
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.1244
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12414
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12422
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12414
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12405
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.12396
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12405
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12405
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12405
18 | 0.030707 | 0.021274 | 0.040334 | 0.063894 | 0.9402 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.1244
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12431
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12431
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94388 | -0.12903
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.1244
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12422
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12414
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12414
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12414

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010057
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.1244
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12414
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12422
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12414
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12405
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12396
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12405
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12405
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12405
18 | 0.029091 | 0.020155 | 0.040334 | 0.063894 | 0.89071 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.1244
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12431
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12431
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89421 | -0.12903
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.1244
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12422
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12414
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12414
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12414

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0478 | 1.0494 | 29.9362 | -90.0334 | 150.0546
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0.76283 | 0.97168 | 21.6008 | -96.4414 | 157.7405
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.85558 | 1.0134 | 22.7868 | -96.662 | 155.461
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 0.8181 | 0.99655 | 22.322 | -96.5155 | 156.3397
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0.84573 | 1.0092 | 22.6689 | -96.5489 | 155.6654
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0.87336 | 1.022 | 23.0071 | -96.5803 | 155.0079
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 0.90099 | 1.0349 | 23.3368 | -96.6096 | 154.3667
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0.87336 | 1.022 | 23.0071 | -96.5803 | 155.0079
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0.87336 | 1.022 | 23.0071 | -96.5803 | 155.0079
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0.87336 | 1.022 | 23.0071 | -96.5803 | 155.0079
18 | 0 | 3.6866 | 3.6866 | 0 | 0.85139 | 0.85139 | 0.010219 | 0.077882 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 0.95686 | 0 | 0.95686 | 0.81154 | 0 | -179.1885
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0.76283 | 0.97168 | 21.6008 | -96.4414 | 157.7405
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0.79375 | 0.98539 | 22.008 | -96.5206 | 156.9593
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0731 | 0.79046 | 0.98404 | 21.9661 | -96.4797 | 157.0312
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0055 | 0.41218 | 0.9513 | 12.5291 | -96.9234 | 168.4154
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0.76283 | 0.97168 | 21.6008 | -96.4414 | 157.7405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0.82466 | 0.99929 | 22.4031 | -96.5939 | 156.1997
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.85558 | 1.0134 | 22.7868 | -96.662 | 155.461
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.85558 | 1.0134 | 22.7868 | -96.662 | 155.461
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.85558 | 1.0134 | 22.7868 | -96.662 | 155.461

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0977 | 1.0993 | 29.9371 | -90.0325 | 150.054
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.78805 | 1.0152 | 21.3176 | -96.6521 | 158.0368
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.88352 | 1.0572 | 22.5234 | -96.8519 | 155.7852
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0.84517 | 1.0404 | 22.0536 | -96.7148 | 156.6486
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0.87373 | 1.0532 | 22.4079 | -96.743 | 155.9797
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.90229 | 1.0662 | 22.7534 | -96.7695 | 155.3268
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0.93085 | 1.0793 | 23.0905 | -96.7943 | 154.6898
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.90229 | 1.0662 | 22.7534 | -96.7695 | 155.3268
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.90229 | 1.0662 | 22.7534 | -96.7695 | 155.3268
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.90229 | 1.0662 | 22.7534 | -96.7695 | 155.3268
18 | 0 | 3.8016 | 3.8016 | 0 | 0.87794 | 0.87794 | 0.010272 | 0.08058 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 1.002 | 0 | 1.002 | 0.81646 | 0 | -179.1835
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.78805 | 1.0152 | 21.3176 | -96.6521 | 158.0368
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.81987 | 1.029 | 21.7313 | -96.7239 | 157.2659
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 0.81661 | 1.0277 | 21.6903 | -96.6846 | 157.3342
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0.42503 | 0.99524 | 12.3514 | -97.1115 | 168.6067
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.78805 | 1.0152 | 21.3176 | -96.6521 | 158.0368
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1415 | 0.85169 | 1.0431 | 22.133 | -96.7903 | 156.5156
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.88352 | 1.0572 | 22.5234 | -96.8519 | 155.7852
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.88352 | 1.0572 | 22.5234 | -96.8519 | 155.7852
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.88352 | 1.0572 | 22.5234 | -96.8519 | 155.7852

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0503 | 29.9996 | -90.0008 | 150.0011
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.0817 | 1.0833 | 29.9778 | -90.0747 | 150.1737
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1146 | 1.1155 | 29.3065 | -90.7549 | 149.4543
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 1.1012 | 1.1024 | 29.5713 | -90.4858 | 149.7382
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.111 | 1.112 | 29.3732 | -90.686 | 149.5261
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 1.1207 | 1.1216 | 29.1784 | -90.8826 | 149.3176
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 1.1305 | 1.1312 | 28.9869 | -91.0759 | 149.1126
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 1.1207 | 1.1216 | 29.1784 | -90.8826 | 149.3176
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 1.1207 | 1.1216 | 29.1784 | -90.8826 | 149.3176
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 1.1207 | 1.1216 | 29.1784 | -90.8826 | 149.3176
18 | 0 | 0.06123 | 0.06123 | 0 | 0.01414 | 0.01414 | 0.010219 | 0.077882 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 1.0983 | 1.0824 | 1.0913 | 29.5371 | -90.4076 | 150.2855
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.0817 | 1.0833 | 29.9778 | -90.0747 | 150.1737
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 1.0927 | 1.094 | 29.7497 | -90.306 | 149.9292
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 1.0915 | 1.0929 | 29.7728 | -90.2821 | 149.9541
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 1.0889 | 1.0939 | 29.7119 | -90.2936 | 150.165
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.0817 | 1.0833 | 29.9778 | -90.0747 | 150.1737
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1079 | 1.1036 | 1.1048 | 29.5259 | -90.5327 | 149.6895
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1146 | 1.1155 | 29.3065 | -90.7549 | 149.4543
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1146 | 1.1155 | 29.3065 | -90.7549 | 149.4543
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1146 | 1.1155 | 29.3065 | -90.7549 | 149.4543

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1002 | 1.1003 | 29.9995 | -90.0008 | 150.0011
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 1.1333 | 1.135 | 29.9689 | -90.086 | 150.1744
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1664 | 1.1675 | 29.3258 | -90.7381 | 149.4828
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.153 | 1.1543 | 29.5781 | -90.4815 | 149.7543
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 1.1629 | 1.164 | 29.3875 | -90.6742 | 149.5494
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.1728 | 1.1738 | 29.2001 | -90.8637 | 149.348
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 1.1827 | 1.1835 | 29.0157 | -91.0499 | 149.1499
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.1728 | 1.1738 | 29.2001 | -90.8637 | 149.348
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.1728 | 1.1738 | 29.2001 | -90.8637 | 149.348
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.1728 | 1.1738 | 29.2001 | -90.8637 | 149.348
18 | 0 | 0.064112 | 0.064112 | 0 | 0.014806 | 0.014806 | 0.010272 | 0.08058 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 1.1502 | 1.1334 | 1.1428 | 29.5299 | -90.4167 | 150.2887
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 1.1333 | 1.135 | 29.9689 | -90.086 | 150.1744
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 1.1443 | 1.1458 | 29.7505 | -90.3075 | 149.9395
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.1431 | 1.1447 | 29.7718 | -90.2854 | 149.9625
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1509 | 1.1402 | 1.1455 | 29.7047 | -90.3028 | 150.1681
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 1.1333 | 1.135 | 29.9689 | -90.086 | 150.1744
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 1.1553 | 1.1566 | 29.5362 | -90.5249 | 149.709
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1664 | 1.1675 | 29.3258 | -90.7381 | 149.4828
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1664 | 1.1675 | 29.3258 | -90.7381 | 149.4828
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1664 | 1.1675 | 29.3258 | -90.7381 | 149.4828

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94993 | 0.94777 | 0.94896 | 29.9249 | -90.0676 | 150.0417
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9555 | 0.69595 | 0.82644 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.69761 | 0.82671 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95588 | 0.69705 | 0.82662 | 20.9546 | -101.5596 | 155.6317
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.6976 | 0.82671 | 20.9719 | -101.5561 | 155.6186
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95626 | 0.69815 | 0.8268 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95645 | 0.6987 | 0.82689 | 21.0066 | -101.5492 | 155.5926
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95626 | 0.69815 | 0.8268 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95626 | 0.69815 | 0.8268 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95626 | 0.69815 | 0.8268 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
18 | 0 | 2.5141 | 2.5141 | 0 | 0.58062 | 0.58062 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.82286 | 0 | 0.82286 | 0.024856 | 0 | -179.9751
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9555 | 0.69595 | 0.82644 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95569 | 0.6965 | 0.82653 | 20.9373 | -101.5631 | 155.6447
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95569 | 0.6965 | 0.82653 | 20.9373 | -101.5631 | 155.6447
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87477 | 0.34851 | 0.80605 | 11.2767 | -101.5933 | 167.7995
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9555 | 0.69595 | 0.82644 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95588 | 0.69706 | 0.82662 | 20.9547 | -101.5598 | 155.6316
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.69761 | 0.82671 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.69761 | 0.82671 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.69761 | 0.82671 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89788 | 0.89901 | 29.9249 | -90.0676 | 150.0417
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90521 | 0.65932 | 0.78294 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90575 | 0.66089 | 0.7832 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90557 | 0.66036 | 0.78311 | 20.9546 | -101.5596 | 155.6317
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90575 | 0.66088 | 0.7832 | 20.9719 | -101.5561 | 155.6186
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0.6614 | 0.78329 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90611 | 0.66192 | 0.78337 | 21.0066 | -101.5492 | 155.5926
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0.6614 | 0.78329 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0.6614 | 0.78329 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0.6614 | 0.78329 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
18 | 0 | 2.3818 | 2.3818 | 0 | 0.55006 | 0.55006 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.77956 | 0 | 0.77956 | 0.024856 | 0 | -179.9751
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90521 | 0.65932 | 0.78294 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90539 | 0.65985 | 0.78303 | 20.9373 | -101.5631 | 155.6447
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90539 | 0.65984 | 0.78303 | 20.9373 | -101.5631 | 155.6447
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82873 | 0.33017 | 0.76363 | 11.2767 | -101.5933 | 167.7995
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90521 | 0.65932 | 0.78294 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90557 | 0.66037 | 0.78311 | 20.9547 | -101.5598 | 155.6316
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90575 | 0.66089 | 0.7832 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90575 | 0.66089 | 0.7832 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90575 | 0.66089 | 0.7832 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94516 | 0.94702 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2464 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94522 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2462 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
18 | 0 | 0.052642 | 0.052642 | 0 | 0.012157 | 0.012157 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.94706 | 0.93059 | 0.94331 | 29.4265 | -90.265 | 150.4459
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94516 | 0.94702 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94517 | 0.94703 | 29.8128 | -90.2465 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94517 | 0.94703 | 29.8128 | -90.2465 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93789 | 0.94516 | 29.6201 | -90.2559 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94516 | 0.94702 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2465 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89541 | 0.89718 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2464 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89547 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2462 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
18 | 0 | 0.049871 | 0.049871 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.89722 | 0.88161 | 0.89366 | 29.4265 | -90.265 | 150.4459
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89541 | 0.89718 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89542 | 0.89718 | 29.8128 | -90.2465 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89542 | 0.89718 | 29.8128 | -90.2465 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.88852 | 0.89542 | 29.6201 | -90.2559 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89541 | 0.89718 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2465 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.0503 | 1.0493 | 30.0277 | -89.9968 | 149.9545 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9184 | 1.0877 | 0.95944 | 34.0558 | -89.5568 | 143.3042 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97333 | 1.121 | 1.0212 | 32.0499 | -90.0983 | 143.703 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95131 | 1.1072 | 0.99585 | 32.8414 | -89.8958 | 143.5741 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96792 | 1.117 | 1.0141 | 32.2653 | -90.0608 | 143.7018 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98463 | 1.1268 | 1.0323 | 31.7087 | -90.223 | 143.8249 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 1.1366 | 1.0505 | 31.1708 | -90.3824 | 143.9439 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98463 | 1.1268 | 1.0323 | 31.7087 | -90.223 | 143.8249 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98463 | 1.1268 | 1.0323 | 31.7087 | -90.223 | 143.8249 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98463 | 1.1268 | 1.0323 | 31.7087 | -90.223 | 143.8249 | 0
18 | 3.8703 | 0 | 0 | 0.89381 | 0 | 0 | 0.010219 | 0.077882 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 0.70628 | 1.1033 | 0.63136 | 58.1859 | -89.5247 | 127.1725 | 3.8703
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9184 | 1.0877 | 0.95944 | 34.0558 | -89.5568 | 143.3042 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93658 | 1.0988 | 0.98003 | 33.3611 | -89.741 | 143.4427 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9348 | 1.0974 | 0.97764 | 33.438 | -89.7278 | 143.4416 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80653 | 1.1033 | 0.80708 | 43.5912 | -89.5247 | 137.3177 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9184 | 1.0877 | 0.95944 | 34.0558 | -89.5568 | 143.3042 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95489 | 1.1099 | 1.0006 | 32.6929 | -89.9214 | 143.5755 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97333 | 1.121 | 1.0212 | 32.0499 | -90.0983 | 143.703 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97333 | 1.121 | 1.0212 | 32.0499 | -90.0983 | 143.703 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97333 | 1.121 | 1.0212 | 32.0499 | -90.0983 | 143.703 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.1003 | 1.0992 | 30.0274 | -89.9969 | 149.9557 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95841 | 1.1397 | 1.0015 | 34.2229 | -89.5528 | 143.1452 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 1.1735 | 1.0646 | 32.2412 | -90.0673 | 143.5539 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99193 | 1.1596 | 1.0388 | 33.0187 | -89.876 | 143.4214 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 1.1695 | 1.0575 | 32.4468 | -90.0334 | 143.5521 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 1.1795 | 1.0762 | 31.8938 | -90.1882 | 143.6783 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 1.1894 | 1.0949 | 31.3589 | -90.3405 | 143.8002 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 1.1795 | 1.0762 | 31.8938 | -90.1882 | 143.6783 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 1.1795 | 1.0762 | 31.8938 | -90.1882 | 143.6783 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | 1.1795 | 1.0762 | 31.8938 | -90.1882 | 143.6783 | 0
18 | 3.9625 | 0 | 0 | 0.91509 | 0 | 0 | 0.010272 | 0.08058 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 0.7422 | 1.1554 | 0.66361 | 57.9096 | -89.5251 | 127.4885 | 3.9625
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95841 | 1.1397 | 1.0015 | 34.2229 | -89.5528 | 143.1452 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97685 | 1.151 | 1.0225 | 33.5372 | -89.7277 | 143.2871 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97512 | 1.1497 | 1.0202 | 33.6105 | -89.7158 | 143.2858 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84432 | 1.1554 | 0.84437 | 43.6456 | -89.5251 | 137.3002 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95841 | 1.1397 | 1.0015 | 34.2229 | -89.5528 | 143.1452 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99543 | 1.1622 | 1.0436 | 32.8771 | -89.8991 | 143.4232 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 1.1735 | 1.0646 | 32.2412 | -90.0673 | 143.5539 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 1.1735 | 1.0646 | 32.2412 | -90.0673 | 143.5539 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 1.1735 | 1.0646 | 32.2412 | -90.0673 | 143.5539 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0006 | -89.9993 | 150 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.086 | 1.0855 | 30.102 | -89.8804 | 150.0364 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.1179 | 1.1176 | 29.3954 | -90.584 | 149.3459 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 1.1049 | 1.1045 | 29.6745 | -90.3064 | 149.6186 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 1.1144 | 1.1141 | 29.4663 | -90.5139 | 149.4151 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 1.1239 | 1.1236 | 29.2615 | -90.718 | 149.215 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 1.1334 | 1.1332 | 29.0603 | -90.9186 | 149.0182 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 1.1239 | 1.1236 | 29.2615 | -90.718 | 149.215 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 1.1239 | 1.1236 | 29.2615 | -90.718 | 149.215 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 1.1239 | 1.1236 | 29.2615 | -90.718 | 149.215 | 0
18 | 0.035605 | 0 | 0 | 0.0082226 | 0 | 0 | 0.010219 | 0.077882 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 1.0936 | 1.0989 | 1.0959 | 30.0248 | -89.9952 | 149.7739 | 0.035605
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.086 | 1.0855 | 30.102 | -89.8804 | 150.0364 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 | 1.0966 | 1.0962 | 29.8619 | -90.1195 | 149.8018 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 1.0955 | 1.095 | 29.8864 | -90.0952 | 149.8257 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 1.0989 | 1.0973 | 30.0034 | -89.9952 | 149.8516 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.086 | 1.0855 | 30.102 | -89.8804 | 150.0364 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 1.1073 | 1.1069 | 29.6264 | -90.3539 | 149.5716 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.1179 | 1.1176 | 29.3954 | -90.584 | 149.3459 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.1179 | 1.1176 | 29.3954 | -90.584 | 149.3459 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.1179 | 1.1176 | 29.3954 | -90.584 | 149.3459 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30.0005 | -89.9994 | 150 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 1.138 | 1.1374 | 30.0992 | -89.8825 | 150.0303 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1701 | 1.1698 | 29.4206 | -90.558 | 149.368 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | 1.1571 | 1.1567 | 29.6871 | -90.2929 | 149.6282 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 1.1667 | 1.1663 | 29.4863 | -90.493 | 149.432 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1763 | 1.176 | 29.2887 | -90.6899 | 149.2392 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | 1.1859 | 1.1857 | 29.0943 | -90.8836 | 149.0494 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1763 | 1.176 | 29.2887 | -90.6899 | 149.2392 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1763 | 1.176 | 29.2887 | -90.6899 | 149.2392 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1763 | 1.176 | 29.2887 | -90.6899 | 149.2392 | 0
18 | 0.037283 | 0 | 0 | 0.0086101 | 0 | 0 | 0.010272 | 0.08058 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 1.1452 | 1.1509 | 1.1477 | 30.0243 | -89.9951 | 149.7699 | 0.037283
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 1.138 | 1.1374 | 30.0992 | -89.8825 | 150.0303 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 1.1487 | 1.1482 | 29.8687 | -90.1118 | 149.8054 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1459 | 1.1476 | 1.147 | 29.8914 | -90.0894 | 149.8276 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 1.1509 | 1.1491 | 30.0029 | -89.9951 | 149.8476 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 1.138 | 1.1374 | 30.0992 | -89.8825 | 150.0303 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1594 | 1.159 | 29.6425 | -90.337 | 149.5847 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1701 | 1.1698 | 29.4206 | -90.558 | 149.368 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1701 | 1.1698 | 29.4206 | -90.558 | 149.368 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1701 | 1.1698 | 29.4206 | -90.558 | 149.368 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94989 | 0.95 | 0.94988 | 30.0044 | -90 | 149.9964 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93635 | 0.95001 | 0.93568 | 30.5314 | -89.999 | 149.5397 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93638 | 0.95002 | 0.93578 | 30.5269 | -89.9986 | 149.5388 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93637 | 0.95002 | 0.93575 | 30.5284 | -89.9987 | 149.5391 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93638 | 0.95002 | 0.93578 | 30.5269 | -89.9986 | 149.5388 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93639 | 0.95003 | 0.93581 | 30.5254 | -89.9984 | 149.5385 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9364 | 0.95003 | 0.93584 | 30.5239 | -89.9983 | 149.5382 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93639 | 0.95003 | 0.93581 | 30.5254 | -89.9984 | 149.5385 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93639 | 0.95003 | 0.93581 | 30.5254 | -89.9984 | 149.5385 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93639 | 0.95003 | 0.93581 | 30.5254 | -89.9984 | 149.5385 | 0
18 | 0.26955 | 0 | 0 | 0.062251 | 0 | 0 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.92547 | 0.95002 | 0.89909 | 32.7284 | -89.999 | 149.9916 | 0.26955
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93635 | 0.95001 | 0.93568 | 30.5314 | -89.999 | 149.5397 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93636 | 0.95002 | 0.93571 | 30.5299 | -89.9989 | 149.5394 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93636 | 0.95002 | 0.93571 | 30.5299 | -89.9989 | 149.5394 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93074 | 0.95002 | 0.9174 | 31.6218 | -89.999 | 149.7601 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93635 | 0.95001 | 0.93568 | 30.5314 | -89.999 | 149.5397 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93637 | 0.95002 | 0.93575 | 30.5284 | -89.9987 | 149.5391 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93638 | 0.95002 | 0.93578 | 30.5269 | -89.9986 | 149.5388 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93638 | 0.95002 | 0.93578 | 30.5269 | -89.9986 | 149.5388 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93638 | 0.95002 | 0.93578 | 30.5269 | -89.9986 | 149.5388 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89989 | 0.9 | 0.89989 | 30.0044 | -90 | 149.9964 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88707 | 0.90001 | 0.88644 | 30.5314 | -89.999 | 149.5397 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8871 | 0.90002 | 0.88653 | 30.5269 | -89.9986 | 149.5388 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88709 | 0.90002 | 0.8865 | 30.5284 | -89.9987 | 149.5391 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8871 | 0.90002 | 0.88653 | 30.5269 | -89.9986 | 149.5388 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88711 | 0.90003 | 0.88656 | 30.5254 | -89.9984 | 149.5385 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88712 | 0.90003 | 0.88659 | 30.5239 | -89.9983 | 149.5382 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88711 | 0.90003 | 0.88656 | 30.5254 | -89.9984 | 149.5385 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88711 | 0.90003 | 0.88656 | 30.5254 | -89.9984 | 149.5385 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88711 | 0.90003 | 0.88656 | 30.5254 | -89.9984 | 149.5385 | 0
18 | 0.25537 | 0 | 0 | 0.058975 | 0 | 0 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.87676 | 0.90002 | 0.85177 | 32.7284 | -89.999 | 149.9916 | 0.25537
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88707 | 0.90001 | 0.88644 | 30.5314 | -89.999 | 149.5397 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88708 | 0.90001 | 0.88647 | 30.5299 | -89.9989 | 149.5394 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88708 | 0.90001 | 0.88647 | 30.5299 | -89.9989 | 149.5394 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88175 | 0.90002 | 0.86912 | 31.6218 | -89.999 | 149.7601 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88707 | 0.90001 | 0.88644 | 30.5314 | -89.999 | 149.5397 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88709 | 0.90002 | 0.8865 | 30.5284 | -89.9987 | 149.5391 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8871 | 0.90002 | 0.88653 | 30.5269 | -89.9986 | 149.5388 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8871 | 0.90002 | 0.88653 | 30.5269 | -89.9986 | 149.5388 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8871 | 0.90002 | 0.88653 | 30.5269 | -89.9986 | 149.5388 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94829 | 0.95 | 0.94931 | 29.9889 | -89.9999 | 149.9054 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94932 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9057 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94931 | 29.9888 | -89.9998 | 149.9056 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94932 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9057 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94932 | 29.9886 | -89.9998 | 149.9058 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94831 | 0.95 | 0.94932 | 29.9886 | -89.9997 | 149.9059 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94932 | 29.9886 | -89.9998 | 149.9058 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94932 | 29.9886 | -89.9998 | 149.9058 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94932 | 29.9886 | -89.9998 | 149.9058 | 0
18 | 0.028531 | 0 | 0 | 0.0065888 | 0 | 0 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.94498 | 0.95 | 0.9458 | 30.119 | -89.9998 | 149.7961 | 0.028531
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94829 | 0.95 | 0.94931 | 29.9889 | -89.9999 | 149.9054 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94931 | 29.9889 | -89.9998 | 149.9055 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94931 | 29.9889 | -89.9998 | 149.9055 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94664 | 0.95 | 0.94756 | 30.0537 | -89.9998 | 149.8508 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94829 | 0.95 | 0.94931 | 29.9889 | -89.9999 | 149.9054 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94931 | 29.9888 | -89.9998 | 149.9056 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94932 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9057 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94932 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9057 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 | 0.95 | 0.94932 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9057 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89838 | 0.9 | 0.89934 | 29.9889 | -89.9999 | 149.9054 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89935 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9057 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89935 | 29.9888 | -89.9998 | 149.9056 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89935 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9057 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89936 | 29.9886 | -89.9998 | 149.9058 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8984 | 0.9 | 0.89936 | 29.9886 | -89.9997 | 149.9059 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89936 | 29.9886 | -89.9998 | 149.9058 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89936 | 29.9886 | -89.9998 | 149.9058 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89936 | 29.9886 | -89.9998 | 149.9058 | 0
18 | 0.027029 | 0 | 0 | 0.0062421 | 0 | 0 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.89524 | 0.9 | 0.89602 | 30.119 | -89.9998 | 149.7961 | 0.027029
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89838 | 0.9 | 0.89934 | 29.9889 | -89.9999 | 149.9054 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89935 | 29.9889 | -89.9998 | 149.9055 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89935 | 29.9889 | -89.9998 | 149.9055 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89682 | 0.9 | 0.89768 | 30.0537 | -89.9998 | 149.8508 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89838 | 0.9 | 0.89934 | 29.9889 | -89.9999 | 149.9054 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89935 | 29.9888 | -89.9998 | 149.9056 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89935 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9057 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89935 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9057 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89839 | 0.9 | 0.89935 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9057 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0478 | 1.0489 | 29.9501 | -90.0328 | 150.0348 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97984 | 0.76322 | 0.90197 | 22.8396 | -96.3321 | 155.2069 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0.85669 | 0.95997 | 23.6805 | -96.4431 | 153.1569 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.81881 | 0.93654 | 23.361 | -96.3449 | 153.9504 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 0.8466 | 0.95398 | 23.6083 | -96.3507 | 153.3564 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0.87439 | 0.97152 | 23.8474 | -96.3561 | 152.7838 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0.90219 | 0.98915 | 24.0784 | -96.3612 | 152.2316 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0.87439 | 0.97152 | 23.8474 | -96.3561 | 152.7838 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0.87439 | 0.97152 | 23.8474 | -96.3561 | 152.7838 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0.87439 | 0.97152 | 23.8474 | -96.3561 | 152.7838 | 0
18 | 0 | 3.8624 | 4.3207 | 0 | 0.89198 | 0.99783 | 0.010219 | 0.077882 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 0.69673 | 0 | 0.69673 | 4.153 | 0 | -175.847 | 3.548
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97984 | 0.76322 | 0.90197 | 22.8396 | -96.3321 | 155.2069 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99995 | 0.79437 | 0.92117 | 23.1312 | -96.372 | 154.495 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99746 | 0.79101 | 0.9192 | 23.1049 | -96.3387 | 154.5669 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84669 | 0.41301 | 0.78748 | 15.7614 | -96.7112 | 166.7721 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97984 | 0.76322 | 0.90197 | 22.8396 | -96.3321 | 155.2069 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0.82553 | 0.94051 | 23.4113 | -96.4089 | 153.8121 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0.85669 | 0.95997 | 23.6805 | -96.4431 | 153.1569 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0.85669 | 0.95997 | 23.6805 | -96.4431 | 153.1569 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0.85669 | 0.95997 | 23.6805 | -96.4431 | 153.1569 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0977 | 1.0988 | 29.9508 | -90.0319 | 150.0348 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.78846 | 0.94034 | 22.5829 | -96.5408 | 155.4887 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.88468 | 0.99923 | 23.4521 | -96.6308 | 153.4461 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | 0.84593 | 0.97558 | 23.1233 | -96.5415 | 154.2324 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0.87466 | 0.99336 | 23.3799 | -96.5419 | 153.6378 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0.9034 | 1.0112 | 23.628 | -96.5422 | 153.0642 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 | 0.93213 | 1.0292 | 23.8681 | -96.5425 | 152.5106 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0.9034 | 1.0112 | 23.628 | -96.5422 | 153.0642 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0.9034 | 1.0112 | 23.628 | -96.5422 | 153.0642 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0.9034 | 1.0112 | 23.628 | -96.5422 | 153.0642 | 0
18 | 0 | 3.9734 | 4.444 | 0 | 0.91762 | 1.0263 | 0.010272 | 0.08058 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 0.73323 | 0 | 0.73323 | 4.1202 | 0 | -175.8798 | 3.6105
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.78846 | 0.94034 | 22.5829 | -96.5408 | 155.4887 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0.82054 | 0.95983 | 22.8841 | -96.5731 | 154.7801 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0.8172 | 0.9579 | 22.8578 | -96.5412 | 154.849 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88675 | 0.42587 | 0.82421 | 15.5453 | -96.9007 | 167.0191 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0.78846 | 0.94034 | 22.5829 | -96.5408 | 155.4887 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 0.85261 | 0.97946 | 23.1736 | -96.6031 | 154.0997 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.88468 | 0.99923 | 23.4521 | -96.6308 | 153.4461 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.88468 | 0.99923 | 23.4521 | -96.6308 | 153.4461 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0857 | 0.88468 | 0.99923 | 23.4521 | -96.6308 | 153.4461 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0001 | -90.0001 | 150.0006 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0839 | 1.0844 | 30.0394 | -89.9785 | 150.105 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1162 | 1.1166 | 29.3506 | -90.6702 | 149.4 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1045 | 1.1031 | 1.1035 | 29.6225 | -90.3969 | 149.6783 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1141 | 1.1127 | 1.113 | 29.4193 | -90.6008 | 149.4705 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1223 | 1.1226 | 29.2197 | -90.8011 | 149.2662 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 1.132 | 1.1322 | 29.0233 | -90.998 | 149.0653 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1223 | 1.1226 | 29.2197 | -90.8011 | 149.2662 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1223 | 1.1226 | 29.2197 | -90.8011 | 149.2662 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1223 | 1.1226 | 29.2197 | -90.8011 | 149.2662 | 0
18 | 0 | 0.035581 | 0.035642 | 0 | 0.0082171 | 0.0082313 | 0.010219 | 0.077882 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 1.0959 | 1.0906 | 1.0936 | 29.7787 | -90.2029 | 150.0296 | 0.03559
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0839 | 1.0844 | 30.0394 | -89.9785 | 150.105 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 1.0946 | 1.0951 | 29.8053 | -90.2136 | 149.8654 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 1.0935 | 1.0939 | 29.8291 | -90.1895 | 149.8898 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 1.0939 | 1.0955 | 29.8565 | -90.1458 | 150.0083 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0839 | 1.0844 | 30.0394 | -89.9785 | 150.105 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 1.1054 | 1.1058 | 29.5758 | -90.4442 | 149.6305 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1162 | 1.1166 | 29.3506 | -90.6702 | 149.4 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1162 | 1.1166 | 29.3506 | -90.6702 | 149.4 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1162 | 1.1166 | 29.3506 | -90.6702 | 149.4 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30 | -90.0001 | 150.0005 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 1.1356 | 1.1362 | 30.0335 | -89.9852 | 150.1023 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.3728 | -90.6489 | 149.4253 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 1.155 | 1.1555 | 29.6322 | -90.3881 | 149.6911 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | 1.1648 | 1.1652 | 29.4365 | -90.5845 | 149.4906 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.1745 | 1.1749 | 29.244 | -90.7776 | 149.2935 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 1.1843 | 1.1846 | 29.0547 | -90.9676 | 149.0996 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.1745 | 1.1749 | 29.244 | -90.7776 | 149.2935 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.1745 | 1.1749 | 29.244 | -90.7776 | 149.2935 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.1745 | 1.1749 | 29.244 | -90.7776 | 149.2935 | 0
18 | 0 | 0.037257 | 0.037325 | 0 | 0.0086041 | 0.0086199 | 0.010272 | 0.08058 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 1.1477 | 1.1421 | 1.1452 | 29.7748 | -90.2075 | 150.0292 | 0.037265
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 1.1356 | 1.1362 | 30.0335 | -89.9852 | 150.1023 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.1465 | 1.147 | 29.8091 | -90.2106 | 149.8724 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 1.1453 | 1.1458 | 29.8312 | -90.1884 | 149.895 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | 1.1455 | 1.1473 | 29.8525 | -90.1504 | 150.0078 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 1.1356 | 1.1362 | 30.0335 | -89.9852 | 150.1023 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.1573 | 1.1578 | 29.589 | -90.4318 | 149.6468 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.3728 | -90.6489 | 149.4253 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.3728 | -90.6489 | 149.4253 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.3728 | -90.6489 | 149.4253 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9499 | 0.94777 | 0.94893 | 29.9261 | -90.0676 | 150.0408 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95166 | 0.69596 | 0.82249 | 21.026 | -101.5664 | 155.5541 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95225 | 0.69761 | 0.82279 | 21.0771 | -101.556 | 155.5143 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95205 | 0.69706 | 0.82269 | 21.06 | -101.5593 | 155.5277 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95224 | 0.69761 | 0.82279 | 21.0771 | -101.5557 | 155.5144 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95244 | 0.69816 | 0.82289 | 21.0941 | -101.5522 | 155.5012 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95263 | 0.69871 | 0.82299 | 21.1111 | -101.5487 | 155.488 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95244 | 0.69816 | 0.82289 | 21.0941 | -101.5522 | 155.5012 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95244 | 0.69816 | 0.82289 | 21.0941 | -101.5522 | 155.5012 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95244 | 0.69816 | 0.82289 | 21.0941 | -101.5522 | 155.5012 | 0
18 | 0 | 2.4785 | 2.5512 | 0 | 0.57239 | 0.58918 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.81155 | 0 | 0.81155 | 0.51049 | 0 | -179.4895 | 0.14041
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95166 | 0.69596 | 0.82249 | 21.026 | -101.5664 | 155.5541 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95186 | 0.69651 | 0.82259 | 21.0431 | -101.5629 | 155.5409 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95186 | 0.69651 | 0.82259 | 21.043 | -101.5628 | 155.5409 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86786 | 0.34852 | 0.7977 | 11.6081 | -101.593 | 167.9318 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95166 | 0.69596 | 0.82249 | 21.026 | -101.5664 | 155.5541 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95205 | 0.69706 | 0.82269 | 21.0601 | -101.5594 | 155.5276 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95225 | 0.69761 | 0.82279 | 21.0771 | -101.556 | 155.5143 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95225 | 0.69761 | 0.82279 | 21.0771 | -101.556 | 155.5143 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95225 | 0.69761 | 0.82279 | 21.0771 | -101.556 | 155.5143 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.89788 | 0.89898 | 29.9261 | -90.0676 | 150.0408 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90157 | 0.65933 | 0.7792 | 21.026 | -101.5664 | 155.5541 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90213 | 0.66089 | 0.77948 | 21.0771 | -101.556 | 155.5143 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0.66037 | 0.77939 | 21.06 | -101.5593 | 155.5277 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90213 | 0.66089 | 0.77948 | 21.0771 | -101.5557 | 155.5144 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90231 | 0.66141 | 0.77958 | 21.0941 | -101.5522 | 155.5012 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90249 | 0.66193 | 0.77967 | 21.1111 | -101.5487 | 155.488 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90231 | 0.66141 | 0.77958 | 21.0941 | -101.5522 | 155.5012 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90231 | 0.66141 | 0.77958 | 21.0941 | -101.5522 | 155.5012 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90231 | 0.66141 | 0.77958 | 21.0941 | -101.5522 | 155.5012 | 0
18 | 0 | 2.3481 | 2.417 | 0 | 0.54226 | 0.55818 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.76884 | 0 | 0.76884 | 0.51049 | 0 | -179.4895 | 0.13302
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90157 | 0.65933 | 0.7792 | 21.026 | -101.5664 | 155.5541 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90176 | 0.65985 | 0.7793 | 21.0431 | -101.5629 | 155.5409 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90176 | 0.65985 | 0.7793 | 21.043 | -101.5628 | 155.5409 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82218 | 0.33017 | 0.75572 | 11.6081 | -101.593 | 167.9318 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90157 | 0.65933 | 0.7792 | 21.026 | -101.5664 | 155.5541 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0.66037 | 0.77939 | 21.0601 | -101.5594 | 155.5276 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90213 | 0.66089 | 0.77948 | 21.0771 | -101.556 | 155.5143 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90213 | 0.66089 | 0.77948 | 21.0771 | -101.556 | 155.5143 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90213 | 0.66089 | 0.77948 | 21.0771 | -101.556 | 155.5143 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9029 | -90.1245 | 149.9902 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94814 | 29.9034 | -90.1244 | 149.99 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94814 | 29.9032 | -90.1244 | 149.9901 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94814 | 29.9034 | -90.1244 | 149.99 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9495 | 0.94758 | 0.94814 | 29.9035 | -90.1243 | 149.9899 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9495 | 0.94759 | 0.94814 | 29.9037 | -90.1243 | 149.9899 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9495 | 0.94758 | 0.94814 | 29.9035 | -90.1243 | 149.9899 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9495 | 0.94758 | 0.94814 | 29.9035 | -90.1243 | 149.9899 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9495 | 0.94758 | 0.94814 | 29.9035 | -90.1243 | 149.9899 | 0
18 | 0 | 0.028146 | 0.031214 | 0 | 0.0065001 | 0.0072085 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.94623 | 0.9402 | 0.94455 | 29.7735 | -90.1338 | 150.1368 | 0.026539
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9029 | -90.1245 | 149.9902 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9031 | -90.1245 | 149.9901 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9031 | -90.1245 | 149.9901 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94786 | 0.94388 | 0.94634 | 29.8384 | -90.1292 | 150.0632 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94756 | 0.94813 | 29.9029 | -90.1245 | 149.9902 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94814 | 29.9032 | -90.1244 | 149.9901 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94814 | 29.9034 | -90.1244 | 149.99 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94814 | 29.9034 | -90.1244 | 149.99 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94949 | 0.94757 | 0.94814 | 29.9034 | -90.1244 | 149.99 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89769 | 0.89823 | 29.9029 | -90.1245 | 149.9902 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.8977 | 0.89824 | 29.9034 | -90.1244 | 149.99 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.8977 | 0.89823 | 29.9032 | -90.1244 | 149.9901 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.8977 | 0.89824 | 29.9034 | -90.1244 | 149.99 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89824 | 29.9035 | -90.1243 | 149.9899 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89953 | 0.89771 | 0.89824 | 29.9037 | -90.1243 | 149.9899 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89824 | 29.9035 | -90.1243 | 149.9899 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89824 | 29.9035 | -90.1243 | 149.9899 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89771 | 0.89824 | 29.9035 | -90.1243 | 149.9899 | 0
18 | 0 | 0.026665 | 0.029571 | 0 | 0.006158 | 0.0068291 | 0.020809 | 2.3118 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.89643 | 0.89071 | 0.89484 | 29.7735 | -90.1338 | 150.1368 | 0.025142
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89769 | 0.89823 | 29.9029 | -90.1245 | 149.9902 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89769 | 0.89823 | 29.9031 | -90.1245 | 149.9901 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.89769 | 0.89823 | 29.9031 | -90.1245 | 149.9901 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89798 | 0.89421 | 0.89653 | 29.8384 | -90.1292 | 150.0632 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89951 | 0.89769 | 0.89823 | 29.9029 | -90.1245 | 149.9902 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.8977 | 0.89823 | 29.9032 | -90.1244 | 149.9901 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.8977 | 0.89824 | 29.9034 | -90.1244 | 149.99 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.8977 | 0.89824 | 29.9034 | -90.1244 | 149.99 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89952 | 0.8977 | 0.89824 | 29.9034 | -90.1244 | 149.99 | 0