## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | -0.031228
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76342 | -6.0346
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | -5.8396
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81932 | -5.8785
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84727 | -5.8082
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87523 | -5.7423
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90318 | -5.6806
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87523 | -5.7423
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87523 | -5.7423
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87523 | -5.7423
18 | 4.2793 | 2.9648 | 0.020732 | 0.055563 | 0 | 69.5382
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76342 | -6.0346
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79487 | -5.9644
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79137 | -5.9538
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41434 | -6.1032
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76342 | -6.0346
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82632 | -5.8996
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | -5.8396
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | -5.8396
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | -5.8396

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0977 | -0.030327
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78869 | -6.232
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88588 | -6.0096
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84651 | -6.0587
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87543 | -5.9806
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90434 | -5.9076
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93326 | -5.8391
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90434 | -5.9076
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90434 | -5.9076
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90434 | -5.9076
18 | 4.4124 | 3.057 | 0.020877 | 0.056503 | 0 | 69.7214
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78869 | -6.232
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82109 | -6.152
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8176 | -6.1423
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | -6.2864
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78869 | -6.232
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85348 | -6.0781
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88588 | -6.0096
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88588 | -6.0096
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88588 | -6.0096

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | -3.3731e-05
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.024519
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | -0.6656
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | -0.3931
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | -0.5965
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | -0.79641
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | -0.99292
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | -0.79641
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | -0.79641
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | -0.79641
18 | 0.035619 | 0.024677 | 0.020732 | 0.055563 | 1.0906 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.024519
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | -0.21006
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0934 | -0.18612
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | -0.14093
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.024519
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | -0.44005
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | -0.6656
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | -0.6656
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | -0.6656

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | -8.2349e-05
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.017899
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.6441
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | -0.3841
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1648 | -0.58006
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.77278
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1843 | -0.96232
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.77278
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.77278
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | -0.77278
18 | 0.037299 | 0.025842 | 0.020877 | 0.056503 | 1.1421 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.017899
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | -0.20695
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | -0.1848
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1455 | -0.14543
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.017899
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | -0.42758
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.6441
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.6441
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 | -0.6441

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94777 | -0.06747
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69595 | -11.5528
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6977 | -11.5223
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69711 | -11.5323
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69769 | -11.5221
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69827 | -11.5119
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69885 | -11.5018
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69827 | -11.5119
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69827 | -11.5119
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69827 | -11.5119
18 | 2.9036 | 2.0117 | 0.040334 | 0.063894 | 0 | 57.7375
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69595 | -11.5528
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69653 | -11.5426
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69653 | -11.5425
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34857 | -11.5684
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69595 | -11.5528
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69711 | -11.5324
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6977 | -11.5223
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6977 | -11.5223
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6977 | -11.5223

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89788 | -0.06747
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65932 | -11.5528
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66097 | -11.5223
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66042 | -11.5323
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66097 | -11.5221
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152 | -11.5119
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66207 | -11.5018
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152 | -11.5119
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152 | -11.5119
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66152 | -11.5119
18 | 2.7508 | 1.9058 | 0.040334 | 0.063894 | 0 | 57.7375
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65932 | -11.5528
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65987 | -11.5426
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65987 | -11.5425
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33023 | -11.5684
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65932 | -11.5528
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66042 | -11.5324
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66097 | -11.5223
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66097 | -11.5223
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66097 | -11.5223

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.0010057
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.1244
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12414
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12422
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12414
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12405
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.12396
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12405
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12405
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94758 | -0.12405
18 | 0.030707 | 0.021274 | 0.040334 | 0.063894 | 0.9402 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.1244
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12431
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.12431
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94388 | -0.12903
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94756 | -0.1244
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12422
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12414
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12414
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94757 | -0.12414

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.0010057
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.1244
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12414
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12422
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12414
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12405
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12396
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12405
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12405
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12405
18 | 0.029091 | 0.020155 | 0.040334 | 0.063894 | 0.89071 | 45
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.1244
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12431
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.12431
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89421 | -0.12903
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89769 | -0.1244
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12422
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12414
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12414
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | -0.12414

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.0478 | 1.0494 | 29.9362 | -90.0334 | 150.0546
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0.76283 | 0.97168 | 21.6008 | -96.4414 | 157.7405
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.85558 | 1.0134 | 22.7868 | -96.662 | 155.461
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 0.8181 | 0.99655 | 22.322 | -96.5155 | 156.3397
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0.84573 | 1.0092 | 22.6689 | -96.5489 | 155.6654
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0.87336 | 1.022 | 23.0071 | -96.5803 | 155.0079
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 0.90099 | 1.0349 | 23.3368 | -96.6096 | 154.3667
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0.87336 | 1.022 | 23.0071 | -96.5803 | 155.0079
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0.87336 | 1.022 | 23.0071 | -96.5803 | 155.0079
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0.87336 | 1.022 | 23.0071 | -96.5803 | 155.0079
18 | 0 | 3.6866 | 3.6866 | 0 | 0.85139 | 0.85139 | 0.010491 | 0.078075 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 0.95686 | 0 | 0.95686 | 0.81154 | 0 | -179.1885
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0.76283 | 0.97168 | 21.6008 | -96.4414 | 157.7405
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0.79375 | 0.98539 | 22.008 | -96.5206 | 156.9593
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0731 | 0.79046 | 0.98404 | 21.9661 | -96.4797 | 157.0312
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0055 | 0.41218 | 0.9513 | 12.5291 | -96.9234 | 168.4154
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0.76283 | 0.97168 | 21.6008 | -96.4414 | 157.7405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0.82466 | 0.99929 | 22.4031 | -96.5939 | 156.1997
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.85558 | 1.0134 | 22.7868 | -96.662 | 155.461
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.85558 | 1.0134 | 22.7868 | -96.662 | 155.461
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0.85558 | 1.0134 | 22.7868 | -96.662 | 155.461

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0977 | 1.0993 | 29.9371 | -90.0325 | 150.054
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.78805 | 1.0152 | 21.3176 | -96.6521 | 158.0368
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.88352 | 1.0572 | 22.5234 | -96.8519 | 155.7852
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0.84517 | 1.0404 | 22.0536 | -96.7148 | 156.6486
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0.87373 | 1.0532 | 22.4079 | -96.743 | 155.9797
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.90229 | 1.0662 | 22.7534 | -96.7695 | 155.3268
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0.93085 | 1.0793 | 23.0905 | -96.7943 | 154.6898
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.90229 | 1.0662 | 22.7534 | -96.7695 | 155.3268
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.90229 | 1.0662 | 22.7534 | -96.7695 | 155.3268
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0.90229 | 1.0662 | 22.7534 | -96.7695 | 155.3268
18 | 0 | 3.8016 | 3.8016 | 0 | 0.87794 | 0.87794 | 0.010567 | 0.080791 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 1.002 | 0 | 1.002 | 0.81646 | 0 | -179.1835
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.78805 | 1.0152 | 21.3176 | -96.6521 | 158.0368
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.81987 | 1.029 | 21.7313 | -96.7239 | 157.2659
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 0.81661 | 1.0277 | 21.6903 | -96.6846 | 157.3342
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0.42503 | 0.99524 | 12.3514 | -97.1115 | 168.6067
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0.78805 | 1.0152 | 21.3176 | -96.6521 | 158.0368
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1415 | 0.85169 | 1.0431 | 22.133 | -96.7903 | 156.5156
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.88352 | 1.0572 | 22.5234 | -96.8519 | 155.7852
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.88352 | 1.0572 | 22.5234 | -96.8519 | 155.7852
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.88352 | 1.0572 | 22.5234 | -96.8519 | 155.7852

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0503 | 29.9996 | -90.0008 | 150.0011
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.0817 | 1.0833 | 29.9778 | -90.0747 | 150.1737
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1146 | 1.1155 | 29.3065 | -90.7549 | 149.4543
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 1.1012 | 1.1024 | 29.5713 | -90.4858 | 149.7382
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 1.111 | 1.112 | 29.3732 | -90.686 | 149.5261
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 1.1207 | 1.1216 | 29.1784 | -90.8826 | 149.3176
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 1.1305 | 1.1312 | 28.9869 | -91.0759 | 149.1126
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 1.1207 | 1.1216 | 29.1784 | -90.8826 | 149.3176
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 1.1207 | 1.1216 | 29.1784 | -90.8826 | 149.3176
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 1.1207 | 1.1216 | 29.1784 | -90.8826 | 149.3176
18 | 0 | 0.06123 | 0.06123 | 0 | 0.01414 | 0.01414 | 0.010491 | 0.078075 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 1.0983 | 1.0824 | 1.0913 | 29.5371 | -90.4076 | 150.2855
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.0817 | 1.0833 | 29.9778 | -90.0747 | 150.1737
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 1.0927 | 1.094 | 29.7497 | -90.306 | 149.9292
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 1.0915 | 1.0929 | 29.7728 | -90.2821 | 149.9541
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 1.0889 | 1.0939 | 29.7119 | -90.2936 | 150.165
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.0817 | 1.0833 | 29.9778 | -90.0747 | 150.1737
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1079 | 1.1036 | 1.1048 | 29.5259 | -90.5327 | 149.6895
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1146 | 1.1155 | 29.3065 | -90.7549 | 149.4543
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1146 | 1.1155 | 29.3065 | -90.7549 | 149.4543
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.1146 | 1.1155 | 29.3065 | -90.7549 | 149.4543

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1002 | 1.1003 | 29.9995 | -90.0008 | 150.0011
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 1.1333 | 1.135 | 29.9689 | -90.086 | 150.1744
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1664 | 1.1675 | 29.3258 | -90.7381 | 149.4828
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.153 | 1.1543 | 29.5781 | -90.4815 | 149.7543
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 1.1629 | 1.164 | 29.3875 | -90.6742 | 149.5494
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.1728 | 1.1738 | 29.2001 | -90.8637 | 149.348
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 1.1827 | 1.1835 | 29.0157 | -91.0499 | 149.1499
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.1728 | 1.1738 | 29.2001 | -90.8637 | 149.348
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.1728 | 1.1738 | 29.2001 | -90.8637 | 149.348
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1.1728 | 1.1738 | 29.2001 | -90.8637 | 149.348
18 | 0 | 0.064112 | 0.064112 | 0 | 0.014806 | 0.014806 | 0.010567 | 0.080791 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 1.1502 | 1.1334 | 1.1428 | 29.5299 | -90.4167 | 150.2887
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 1.1333 | 1.135 | 29.9689 | -90.086 | 150.1744
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 1.1443 | 1.1458 | 29.7505 | -90.3075 | 149.9395
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.1431 | 1.1447 | 29.7718 | -90.2854 | 149.9625
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1509 | 1.1402 | 1.1455 | 29.7047 | -90.3028 | 150.1681
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 1.1333 | 1.135 | 29.9689 | -90.086 | 150.1744
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 1.1553 | 1.1566 | 29.5362 | -90.5249 | 149.709
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1664 | 1.1675 | 29.3258 | -90.7381 | 149.4828
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1664 | 1.1675 | 29.3258 | -90.7381 | 149.4828
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 1.1664 | 1.1675 | 29.3258 | -90.7381 | 149.4828

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94993 | 0.94777 | 0.94896 | 29.9249 | -90.0676 | 150.0417
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9555 | 0.69595 | 0.82644 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.69761 | 0.82671 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95588 | 0.69705 | 0.82662 | 20.9546 | -101.5596 | 155.6317
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.6976 | 0.82671 | 20.9719 | -101.5561 | 155.6186
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95626 | 0.69815 | 0.8268 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95645 | 0.6987 | 0.82689 | 21.0066 | -101.5492 | 155.5926
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95626 | 0.69815 | 0.8268 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95626 | 0.69815 | 0.8268 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95626 | 0.69815 | 0.8268 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
18 | 0 | 2.5141 | 2.5141 | 0 | 0.58062 | 0.58062 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.82286 | 0 | 0.82286 | 0.024856 | 0 | -179.9751
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9555 | 0.69595 | 0.82644 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95569 | 0.6965 | 0.82653 | 20.9373 | -101.5631 | 155.6447
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95569 | 0.6965 | 0.82653 | 20.9373 | -101.5631 | 155.6447
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87477 | 0.34851 | 0.80605 | 11.2767 | -101.5933 | 167.7995
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9555 | 0.69595 | 0.82644 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95588 | 0.69706 | 0.82662 | 20.9547 | -101.5598 | 155.6316
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.69761 | 0.82671 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.69761 | 0.82671 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95607 | 0.69761 | 0.82671 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89993 | 0.89788 | 0.89901 | 29.9249 | -90.0676 | 150.0417
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90521 | 0.65932 | 0.78294 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90575 | 0.66089 | 0.7832 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90557 | 0.66036 | 0.78311 | 20.9546 | -101.5596 | 155.6317
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90575 | 0.66088 | 0.7832 | 20.9719 | -101.5561 | 155.6186
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0.6614 | 0.78329 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90611 | 0.66192 | 0.78337 | 21.0066 | -101.5492 | 155.5926
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0.6614 | 0.78329 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0.6614 | 0.78329 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90593 | 0.6614 | 0.78329 | 20.9893 | -101.5527 | 155.6056
18 | 0 | 2.3818 | 2.3818 | 0 | 0.55006 | 0.55006 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.77956 | 0 | 0.77956 | 0.024856 | 0 | -179.9751
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90521 | 0.65932 | 0.78294 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90539 | 0.65985 | 0.78303 | 20.9373 | -101.5631 | 155.6447
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90539 | 0.65984 | 0.78303 | 20.9373 | -101.5631 | 155.6447
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82873 | 0.33017 | 0.76363 | 11.2767 | -101.5933 | 167.7995
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90521 | 0.65932 | 0.78294 | 20.92 | -101.5665 | 155.6577
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90557 | 0.66037 | 0.78311 | 20.9547 | -101.5598 | 155.6316
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90575 | 0.66089 | 0.7832 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90575 | 0.66089 | 0.7832 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90575 | 0.66089 | 0.7832 | 20.972 | -101.5564 | 155.6185

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94516 | 0.94702 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2464 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94522 | 0.94704 | 29.8143 | -90.2462 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9452 | 0.94704 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
18 | 0 | 0.052642 | 0.052642 | 0 | 0.012157 | 0.012157 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.94706 | 0.93059 | 0.94331 | 29.4265 | -90.265 | 150.4459
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94516 | 0.94702 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94517 | 0.94703 | 29.8128 | -90.2465 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94517 | 0.94703 | 29.8128 | -90.2465 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94881 | 0.93789 | 0.94516 | 29.6201 | -90.2559 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94516 | 0.94702 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94518 | 0.94703 | 29.8132 | -90.2465 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94519 | 0.94703 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9984 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89541 | 0.89718 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2464 | 150.0654
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89547 | 0.89719 | 29.8143 | -90.2462 | 150.0648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89546 | 0.89719 | 29.8139 | -90.2463 | 150.065
18 | 0 | 0.049871 | 0.049871 | 0 | 0.011517 | 0.011517 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.89722 | 0.88161 | 0.89366 | 29.4265 | -90.265 | 150.4459
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89541 | 0.89718 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89542 | 0.89718 | 29.8128 | -90.2465 | 150.0656
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89542 | 0.89718 | 29.8128 | -90.2465 | 150.0656
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.88852 | 0.89542 | 29.6201 | -90.2559 | 150.2552
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89541 | 0.89718 | 29.8124 | -90.2466 | 150.0658
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89544 | 0.89719 | 29.8132 | -90.2465 | 150.0654
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89545 | 0.89719 | 29.8136 | -90.2464 | 150.0652

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.0503 | 1.0493 | 30.0276 | -89.9968 | 149.9545 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91853 | 1.0877 | 0.95973 | 34.0386 | -89.5572 | 143.3065 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97346 | 1.121 | 1.0215 | 32.0368 | -90.0988 | 143.7055 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95144 | 1.1072 | 0.99611 | 32.8268 | -89.8962 | 143.5765 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96805 | 1.117 | 1.0143 | 32.2519 | -90.0613 | 143.7042 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98476 | 1.1268 | 1.0325 | 31.6964 | -90.2235 | 143.8275 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 1.1366 | 1.0507 | 31.1596 | -90.3829 | 143.9464 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98476 | 1.1268 | 1.0325 | 31.6964 | -90.2235 | 143.8275 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98476 | 1.1268 | 1.0325 | 31.6964 | -90.2235 | 143.8275 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98476 | 1.1268 | 1.0325 | 31.6964 | -90.2235 | 143.8275 | 0
18 | 3.8653 | 0 | 0 | 0.89265 | 0 | 0 | 0.010491 | 0.078075 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 0.70606 | 1.1033 | 0.63232 | 58.108 | -89.525 | 127.1854 | 3.8653
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91853 | 1.0877 | 0.95973 | 34.0386 | -89.5572 | 143.3065 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93671 | 1.0988 | 0.9803 | 33.3453 | -89.7414 | 143.4451 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93494 | 1.0974 | 0.97792 | 33.4221 | -89.7282 | 143.444 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80659 | 1.1033 | 0.80768 | 43.5472 | -89.525 | 137.3196 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91853 | 1.0877 | 0.95973 | 34.0386 | -89.5572 | 143.3065 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95503 | 1.1099 | 1.0009 | 32.6785 | -89.9219 | 143.578 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97346 | 1.121 | 1.0215 | 32.0368 | -90.0988 | 143.7055 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97346 | 1.121 | 1.0215 | 32.0368 | -90.0988 | 143.7055 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97346 | 1.121 | 1.0215 | 32.0368 | -90.0988 | 143.7055 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.1003 | 1.0992 | 30.0273 | -89.9969 | 149.9557 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95856 | 1.1397 | 1.0018 | 34.204 | -89.5532 | 143.1477 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 1.1734 | 1.0649 | 32.2267 | -90.0678 | 143.5567 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99208 | 1.1596 | 1.0391 | 33.0025 | -89.8764 | 143.4239 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 1.1695 | 1.0578 | 32.4319 | -90.0339 | 143.5547 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 1.1795 | 1.0765 | 31.8801 | -90.1888 | 143.681 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 1.1894 | 1.0951 | 31.3463 | -90.341 | 143.803 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 1.1795 | 1.0765 | 31.8801 | -90.1888 | 143.681 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 1.1795 | 1.0765 | 31.8801 | -90.1888 | 143.681 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 1.1795 | 1.0765 | 31.8801 | -90.1888 | 143.681 | 0
18 | 3.957 | 0 | 0 | 0.91383 | 0 | 0 | 0.010567 | 0.080791 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 0.74196 | 1.1554 | 0.66467 | 57.8276 | -89.5255 | 127.5013 | 3.957
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95856 | 1.1397 | 1.0018 | 34.204 | -89.5532 | 143.1477 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 1.151 | 1.0228 | 33.5198 | -89.7281 | 143.2896 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97526 | 1.1497 | 1.0205 | 33.5929 | -89.7162 | 143.2883 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84438 | 1.1554 | 0.84505 | 43.5987 | -89.5255 | 137.3021 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95856 | 1.1397 | 1.0018 | 34.204 | -89.5532 | 143.1477 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99558 | 1.1622 | 1.0439 | 32.8612 | -89.8996 | 143.4258 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 1.1734 | 1.0649 | 32.2267 | -90.0678 | 143.5567 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 1.1734 | 1.0649 | 32.2267 | -90.0678 | 143.5567 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 1.1734 | 1.0649 | 32.2267 | -90.0678 | 143.5567 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0006 | -89.9993 | 150 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.086 | 1.0855 | 30.102 | -89.8804 | 150.0364 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.1179 | 1.1176 | 29.3954 | -90.584 | 149.3459 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 1.1049 | 1.1045 | 29.6745 | -90.3064 | 149.6186 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 1.1144 | 1.1141 | 29.4663 | -90.5139 | 149.4151 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 1.1239 | 1.1236 | 29.2615 | -90.718 | 149.215 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 1.1334 | 1.1332 | 29.0603 | -90.9186 | 149.0182 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 1.1239 | 1.1236 | 29.2615 | -90.718 | 149.215 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 1.1239 | 1.1236 | 29.2615 | -90.718 | 149.215 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 1.1239 | 1.1236 | 29.2615 | -90.718 | 149.215 | 0
18 | 0.035604 | 0 | 0 | 0.0082224 | 0 | 0 | 0.010491 | 0.078075 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 1.0936 | 1.0989 | 1.0959 | 30.0248 | -89.9952 | 149.7739 | 0.035604
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.086 | 1.0855 | 30.102 | -89.8804 | 150.0364 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 | 1.0966 | 1.0962 | 29.8619 | -90.1195 | 149.8018 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 1.0955 | 1.095 | 29.8864 | -90.0952 | 149.8257 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 1.0989 | 1.0973 | 30.0034 | -89.9952 | 149.8516 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.086 | 1.0855 | 30.102 | -89.8804 | 150.0364 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 1.1073 | 1.1069 | 29.6264 | -90.3539 | 149.5716 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.1179 | 1.1176 | 29.3954 | -90.584 | 149.3459 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.1179 | 1.1176 | 29.3954 | -90.584 | 149.3459 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 1.1179 | 1.1176 | 29.3954 | -90.584 | 149.3459 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30.0005 | -89.9994 | 150 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 1.138 | 1.1374 | 30.0992 | -89.8825 | 150.0303 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1701 | 1.1698 | 29.4206 | -90.558 | 149.368 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | 1.1571 | 1.1567 | 29.6871 | -90.2929 | 149.6282 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 1.1667 | 1.1663 | 29.4863 | -90.493 | 149.432 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1763 | 1.176 | 29.2887 | -90.6899 | 149.2392 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | 1.1859 | 1.1857 | 29.0943 | -90.8836 | 149.0494 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1763 | 1.176 | 29.2887 | -90.6899 | 149.2392 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1763 | 1.176 | 29.2887 | -90.6899 | 149.2392 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 1.1763 | 1.176 | 29.2887 | -90.6899 | 149.2392 | 0
18 | 0.037282 | 0 | 0 | 0.0086099 | 0 | 0 | 0.010567 | 0.080791 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 1.1452 | 1.1509 | 1.1477 | 30.0243 | -89.9951 | 149.7699 | 0.037282
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 1.138 | 1.1374 | 30.0992 | -89.8825 | 150.0303 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 1.1487 | 1.1482 | 29.8687 | -90.1118 | 149.8054 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1459 | 1.1476 | 1.147 | 29.8914 | -90.0894 | 149.8276 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1473 | 1.1509 | 1.1491 | 30.0029 | -89.9951 | 149.8476 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 1.138 | 1.1374 | 30.0992 | -89.8825 | 150.0303 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 1.1594 | 1.159 | 29.6425 | -90.337 | 149.5847 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1701 | 1.1698 | 29.4206 | -90.558 | 149.368 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1701 | 1.1698 | 29.4206 | -90.558 | 149.368 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 1.1701 | 1.1698 | 29.4206 | -90.558 | 149.368 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94989 | 0.95 | 0.9499 | 30.0029 | -90 | 149.9958 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93682 | 0.95001 | 0.93854 | 30.3473 | -89.9991 | 149.4757 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0.95002 | 0.93862 | 30.3437 | -89.9985 | 149.4757 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93685 | 0.95001 | 0.9386 | 30.3449 | -89.9987 | 149.4757 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0.95002 | 0.93862 | 30.3437 | -89.9985 | 149.4757 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93687 | 0.95002 | 0.93865 | 30.3425 | -89.9984 | 149.4758 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93689 | 0.95003 | 0.93868 | 30.3413 | -89.9982 | 149.4758 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93687 | 0.95002 | 0.93865 | 30.3425 | -89.9984 | 149.4758 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93687 | 0.95002 | 0.93865 | 30.3425 | -89.9984 | 149.4758 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93687 | 0.95002 | 0.93865 | 30.3425 | -89.9984 | 149.4758 | 0
18 | 0.23886 | 0 | 0 | 0.055162 | 0 | 0 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.92211 | 0.95002 | 0.9055 | 32.1728 | -89.9989 | 149.5411 | 0.23886
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93682 | 0.95001 | 0.93854 | 30.3473 | -89.9991 | 149.4757 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93683 | 0.95001 | 0.93857 | 30.3461 | -89.9989 | 149.4757 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93683 | 0.95001 | 0.93857 | 30.3461 | -89.9989 | 149.4757 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92935 | 0.95002 | 0.92205 | 31.2514 | -89.9989 | 149.5071 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93682 | 0.95001 | 0.93854 | 30.3473 | -89.9991 | 149.4757 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93685 | 0.95001 | 0.9386 | 30.3449 | -89.9987 | 149.4757 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0.95002 | 0.93862 | 30.3437 | -89.9985 | 149.4757 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0.95002 | 0.93862 | 30.3437 | -89.9985 | 149.4757 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93686 | 0.95002 | 0.93862 | 30.3437 | -89.9985 | 149.4757 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.9 | 0.89991 | 30.0029 | -90 | 149.9958 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88751 | 0.90001 | 0.88914 | 30.3473 | -89.9991 | 149.4757 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88755 | 0.90002 | 0.88922 | 30.3437 | -89.9985 | 149.4757 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88754 | 0.90001 | 0.8892 | 30.3449 | -89.9987 | 149.4757 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88755 | 0.90002 | 0.88922 | 30.3437 | -89.9985 | 149.4757 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88756 | 0.90002 | 0.88925 | 30.3425 | -89.9984 | 149.4758 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88758 | 0.90002 | 0.88928 | 30.3413 | -89.9982 | 149.4758 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88756 | 0.90002 | 0.88925 | 30.3425 | -89.9984 | 149.4758 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88756 | 0.90002 | 0.88925 | 30.3425 | -89.9984 | 149.4758 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88756 | 0.90002 | 0.88925 | 30.3425 | -89.9984 | 149.4758 | 0
18 | 0.22629 | 0 | 0 | 0.052259 | 0 | 0 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.87358 | 0.90002 | 0.85784 | 32.1728 | -89.9989 | 149.5411 | 0.22629
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88751 | 0.90001 | 0.88914 | 30.3473 | -89.9991 | 149.4757 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88753 | 0.90001 | 0.88917 | 30.3461 | -89.9989 | 149.4757 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88753 | 0.90001 | 0.88917 | 30.3461 | -89.9989 | 149.4757 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88044 | 0.90002 | 0.87352 | 31.2514 | -89.9989 | 149.5071 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88751 | 0.90001 | 0.88914 | 30.3473 | -89.9991 | 149.4757 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88754 | 0.90001 | 0.8892 | 30.3449 | -89.9987 | 149.4757 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88755 | 0.90002 | 0.88922 | 30.3437 | -89.9985 | 149.4757 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88755 | 0.90002 | 0.88922 | 30.3437 | -89.9985 | 149.4757 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88755 | 0.90002 | 0.88922 | 30.3437 | -89.9985 | 149.4757 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94933 | 29.9885 | -89.9999 | 149.907 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94934 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9073 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94934 | 29.9883 | -89.9998 | 149.9072 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94934 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9073 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94935 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9074 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94935 | 29.9881 | -89.9997 | 149.9075 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94935 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9074 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94935 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9074 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94935 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9074 | 0
18 | 0.027937 | 0 | 0 | 0.0064517 | 0 | 0 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.94507 | 0.95 | 0.94591 | 30.1144 | -89.9998 | 149.7986 | 0.027937
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94933 | 29.9885 | -89.9999 | 149.907 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94934 | 29.9884 | -89.9999 | 149.9071 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94934 | 29.9884 | -89.9999 | 149.9071 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9467 | 0.95 | 0.94762 | 30.0512 | -89.9998 | 149.8529 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94933 | 29.9885 | -89.9999 | 149.907 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94934 | 29.9883 | -89.9998 | 149.9072 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94934 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9073 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94934 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9073 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94934 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9073 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9885 | -89.9999 | 149.907 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0.9 | 0.89938 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9073 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9883 | -89.9998 | 149.9072 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0.9 | 0.89938 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9073 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0.9 | 0.89938 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9074 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0.9 | 0.89938 | 29.9881 | -89.9997 | 149.9075 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0.9 | 0.89938 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9074 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0.9 | 0.89938 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9074 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0.9 | 0.89938 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9074 | 0
18 | 0.026466 | 0 | 0 | 0.0061121 | 0 | 0 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.89533 | 0.9 | 0.89612 | 30.1144 | -89.9998 | 149.7986 | 0.026466
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9885 | -89.9999 | 149.907 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9884 | -89.9999 | 149.9071 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9884 | -89.9999 | 149.9071 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89688 | 0.9 | 0.89775 | 30.0512 | -89.9998 | 149.8529 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9885 | -89.9999 | 149.907 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9883 | -89.9998 | 149.9072 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0.9 | 0.89938 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9073 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0.9 | 0.89938 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9073 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0.9 | 0.89938 | 29.9882 | -89.9998 | 149.9073 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0478 | 1.0489 | 29.95 | -90.0328 | 150.0348 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97996 | 0.76321 | 0.90222 | 22.8268 | -96.3322 | 155.2037 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0.85668 | 0.96017 | 23.6705 | -96.4434 | 153.1557 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0152 | 0.8188 | 0.93676 | 23.3499 | -96.3452 | 153.9484 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0329 | 0.84659 | 0.95419 | 23.5981 | -96.351 | 153.3549 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0.87438 | 0.97171 | 23.8379 | -96.3565 | 152.7828 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | 0.90218 | 0.98934 | 24.0697 | -96.3616 | 152.231 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0.87438 | 0.97171 | 23.8379 | -96.3565 | 152.7828 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0.87438 | 0.97171 | 23.8379 | -96.3565 | 152.7828 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0.87438 | 0.97171 | 23.8379 | -96.3565 | 152.7828 | 0
18 | 0 | 3.8647 | 4.3154 | 0 | 0.89251 | 0.99659 | 0.010491 | 0.078075 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 0.69719 | 0 | 0.69719 | 4.0976 | 0 | -175.9024 | 3.5401
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97996 | 0.76321 | 0.90222 | 22.8268 | -96.3322 | 155.2037 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 0.79437 | 0.9214 | 23.1194 | -96.3722 | 154.4925 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99758 | 0.79101 | 0.91943 | 23.093 | -96.3389 | 154.5643 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84692 | 0.41301 | 0.78791 | 15.7302 | -96.7114 | 166.7513 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97996 | 0.76321 | 0.90222 | 22.8268 | -96.3322 | 155.2037 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0.82552 | 0.94072 | 23.4004 | -96.4092 | 153.8103 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0.85668 | 0.96017 | 23.6705 | -96.4434 | 153.1557 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0.85668 | 0.96017 | 23.6705 | -96.4434 | 153.1557 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0.85668 | 0.96017 | 23.6705 | -96.4434 | 153.1557 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.0977 | 1.0988 | 29.9507 | -90.0319 | 150.0348 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0241 | 0.78846 | 0.94062 | 22.5691 | -96.541 | 155.4851 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.88467 | 0.99946 | 23.4412 | -96.6312 | 153.4446 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0602 | 0.84592 | 0.97583 | 23.1113 | -96.5418 | 154.23 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0.87465 | 0.9936 | 23.3687 | -96.5422 | 153.636 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0965 | 0.90338 | 1.0115 | 23.6177 | -96.5426 | 153.0629 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1147 | 0.93212 | 1.0294 | 23.8585 | -96.5429 | 152.5098 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0965 | 0.90338 | 1.0115 | 23.6177 | -96.5426 | 153.0629 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0965 | 0.90338 | 1.0115 | 23.6177 | -96.5426 | 153.0629 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0965 | 0.90338 | 1.0115 | 23.6177 | -96.5426 | 153.0629 | 0
18 | 0 | 3.9759 | 4.4382 | 0 | 0.91819 | 1.025 | 0.010567 | 0.080791 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 0.73373 | 0 | 0.73373 | 4.0625 | 0 | -175.9375 | 3.6021
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0241 | 0.78846 | 0.94062 | 22.5691 | -96.541 | 155.4851 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 0.82053 | 0.96009 | 22.8712 | -96.5734 | 154.7771 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0421 | 0.81719 | 0.95817 | 22.8449 | -96.5414 | 154.846 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88701 | 0.42587 | 0.82467 | 15.5125 | -96.9009 | 166.9969 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0241 | 0.78846 | 0.94062 | 22.5691 | -96.541 | 155.4851 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 0.8526 | 0.97971 | 23.1617 | -96.6034 | 154.0975 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.88467 | 0.99946 | 23.4412 | -96.6312 | 153.4446 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.88467 | 0.99946 | 23.4412 | -96.6312 | 153.4446 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0.88467 | 0.99946 | 23.4412 | -96.6312 | 153.4446 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0001 | -90.0001 | 150.0006 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0839 | 1.0844 | 30.0394 | -89.9785 | 150.105 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1162 | 1.1166 | 29.3506 | -90.6702 | 149.4 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1045 | 1.1031 | 1.1035 | 29.6225 | -90.3969 | 149.6783 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1141 | 1.1127 | 1.113 | 29.4193 | -90.6008 | 149.4705 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1223 | 1.1226 | 29.2197 | -90.8011 | 149.2662 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 1.132 | 1.1322 | 29.0233 | -90.998 | 149.0653 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1223 | 1.1226 | 29.2197 | -90.8011 | 149.2662 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1223 | 1.1226 | 29.2197 | -90.8011 | 149.2662 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 1.1223 | 1.1226 | 29.2197 | -90.8011 | 149.2662 | 0
18 | 0 | 0.035581 | 0.035642 | 0 | 0.008217 | 0.0082312 | 0.010491 | 0.078075 | 0.020732 | 0.055563 | 0.019346 | 0.056732 | 1.0959 | 1.0906 | 1.0936 | 29.7787 | -90.2029 | 150.0297 | 0.035589
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0839 | 1.0844 | 30.0394 | -89.9785 | 150.105 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 1.0946 | 1.0951 | 29.8053 | -90.2136 | 149.8654 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 1.0935 | 1.0939 | 29.8291 | -90.1895 | 149.8898 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 1.0939 | 1.0955 | 29.8565 | -90.1458 | 150.0083 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 1.0839 | 1.0844 | 30.0394 | -89.9785 | 150.105 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 1.1054 | 1.1058 | 29.5758 | -90.4442 | 149.6305 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1162 | 1.1166 | 29.3506 | -90.6702 | 149.4 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1162 | 1.1166 | 29.3506 | -90.6702 | 149.4 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 1.1162 | 1.1166 | 29.3506 | -90.6702 | 149.4 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30 | -90.0001 | 150.0005 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 1.1356 | 1.1362 | 30.0335 | -89.9852 | 150.1023 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.3728 | -90.6489 | 149.4253 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 1.155 | 1.1555 | 29.6322 | -90.3881 | 149.6911 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | 1.1648 | 1.1652 | 29.4365 | -90.5845 | 149.4907 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.1745 | 1.1749 | 29.244 | -90.7776 | 149.2935 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 1.1843 | 1.1846 | 29.0547 | -90.9676 | 149.0996 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.1745 | 1.1749 | 29.244 | -90.7776 | 149.2935 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.1745 | 1.1749 | 29.244 | -90.7776 | 149.2935 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.1745 | 1.1749 | 29.244 | -90.7776 | 149.2935 | 0
18 | 0 | 0.037257 | 0.037325 | 0 | 0.008604 | 0.0086198 | 0.010567 | 0.080791 | 0.020877 | 0.056503 | 0.019453 | 0.05768 | 1.1477 | 1.1421 | 1.1452 | 29.7748 | -90.2075 | 150.0292 | 0.037264
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 1.1356 | 1.1362 | 30.0335 | -89.9852 | 150.1023 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 1.1465 | 1.147 | 29.8091 | -90.2106 | 149.8724 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 1.1453 | 1.1458 | 29.8312 | -90.1884 | 149.895 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | 1.1455 | 1.1473 | 29.8525 | -90.1504 | 150.0078 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 1.1356 | 1.1362 | 30.0335 | -89.9852 | 150.1023 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 1.1573 | 1.1578 | 29.589 | -90.4318 | 149.6468 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.3728 | -90.6489 | 149.4253 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.3728 | -90.6489 | 149.4253 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 1.1682 | 1.1686 | 29.3728 | -90.6489 | 149.4253 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9499 | 0.94777 | 0.94893 | 29.9257 | -90.0676 | 150.0406 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95189 | 0.69595 | 0.82322 | 20.9783 | -101.5664 | 155.5269 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95248 | 0.69761 | 0.82351 | 21.0297 | -101.556 | 155.4874 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95228 | 0.69705 | 0.82341 | 21.0125 | -101.5593 | 155.5006 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95247 | 0.6976 | 0.82351 | 21.0296 | -101.5557 | 155.4875 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95267 | 0.69815 | 0.82361 | 21.0467 | -101.5522 | 155.4744 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95286 | 0.6987 | 0.82371 | 21.0638 | -101.5486 | 155.4613 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95267 | 0.69815 | 0.82361 | 21.0467 | -101.5522 | 155.4744 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95267 | 0.69815 | 0.82361 | 21.0467 | -101.5522 | 155.4744 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95267 | 0.69815 | 0.82361 | 21.0467 | -101.5522 | 155.4744 | 0
18 | 0 | 2.492 | 2.5377 | 0 | 0.57549 | 0.58605 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.81197 | 0 | 0.81197 | 0.32997 | 0 | -179.67 | 0.12421
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95189 | 0.69595 | 0.82322 | 20.9783 | -101.5664 | 155.5269 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95209 | 0.69651 | 0.82331 | 20.9955 | -101.5629 | 155.5137 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95208 | 0.6965 | 0.82331 | 20.9954 | -101.5628 | 155.5137 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86799 | 0.34852 | 0.79849 | 11.4982 | -101.593 | 167.8263 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95189 | 0.69595 | 0.82322 | 20.9783 | -101.5664 | 155.5269 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95228 | 0.69706 | 0.82341 | 21.0126 | -101.5594 | 155.5005 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95248 | 0.69761 | 0.82351 | 21.0297 | -101.556 | 155.4874 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95248 | 0.69761 | 0.82351 | 21.0297 | -101.556 | 155.4874 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95248 | 0.69761 | 0.82351 | 21.0297 | -101.556 | 155.4874 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.89788 | 0.89899 | 29.9257 | -90.0676 | 150.0406 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90179 | 0.65933 | 0.77989 | 20.9783 | -101.5664 | 155.5269 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90235 | 0.66089 | 0.78017 | 21.0297 | -101.556 | 155.4874 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90216 | 0.66037 | 0.78008 | 21.0125 | -101.5593 | 155.5006 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90234 | 0.66089 | 0.78017 | 21.0296 | -101.5557 | 155.4875 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90253 | 0.66141 | 0.78026 | 21.0467 | -101.5522 | 155.4744 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90271 | 0.66193 | 0.78036 | 21.0638 | -101.5486 | 155.4613 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90253 | 0.66141 | 0.78026 | 21.0467 | -101.5522 | 155.4744 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90253 | 0.66141 | 0.78026 | 21.0467 | -101.5522 | 155.4744 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90253 | 0.66141 | 0.78026 | 21.0467 | -101.5522 | 155.4744 | 0
18 | 0 | 2.3608 | 2.4041 | 0 | 0.5452 | 0.55521 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.76923 | 0 | 0.76923 | 0.32997 | 0 | -179.67 | 0.11768
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90179 | 0.65933 | 0.77989 | 20.9783 | -101.5664 | 155.5269 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90198 | 0.65985 | 0.77998 | 20.9955 | -101.5629 | 155.5137 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90198 | 0.65985 | 0.77998 | 20.9954 | -101.5628 | 155.5137 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82231 | 0.33017 | 0.75647 | 11.4982 | -101.593 | 167.8263 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90179 | 0.65933 | 0.77989 | 20.9783 | -101.5664 | 155.5269 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90216 | 0.66037 | 0.78008 | 21.0126 | -101.5594 | 155.5005 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90235 | 0.66089 | 0.78017 | 21.0297 | -101.556 | 155.4874 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90235 | 0.66089 | 0.78017 | 21.0297 | -101.556 | 155.4874 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90235 | 0.66089 | 0.78017 | 21.0297 | -101.556 | 155.4874 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94756 | 0.94815 | 29.9023 | -90.1245 | 149.9914 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9028 | -90.1244 | 149.9913 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9026 | -90.1244 | 149.9913 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9028 | -90.1244 | 149.9913 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94758 | 0.94816 | 29.9029 | -90.1243 | 149.9912 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94759 | 0.94817 | 29.9031 | -90.1243 | 149.9912 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94758 | 0.94816 | 29.9029 | -90.1243 | 149.9912 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94758 | 0.94816 | 29.9029 | -90.1243 | 149.9912 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94758 | 0.94816 | 29.9029 | -90.1243 | 149.9912 | 0
18 | 0 | 0.02816 | 0.030785 | 0 | 0.0065034 | 0.0071095 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.9463 | 0.9402 | 0.94465 | 29.7691 | -90.1338 | 150.1382 | 0.025549
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94756 | 0.94815 | 29.9023 | -90.1245 | 149.9914 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94756 | 0.94816 | 29.9025 | -90.1245 | 149.9914 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94756 | 0.94816 | 29.9025 | -90.1245 | 149.9914 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94791 | 0.94388 | 0.9464 | 29.8359 | -90.1292 | 150.0646 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94756 | 0.94815 | 29.9023 | -90.1245 | 149.9914 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9026 | -90.1244 | 149.9913 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9028 | -90.1244 | 149.9913 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9028 | -90.1244 | 149.9913 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94953 | 0.94757 | 0.94816 | 29.9028 | -90.1244 | 149.9913 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89769 | 0.89825 | 29.9023 | -90.1245 | 149.9914 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.8977 | 0.89826 | 29.9028 | -90.1244 | 149.9913 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.8977 | 0.89826 | 29.9026 | -90.1244 | 149.9913 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.8977 | 0.89826 | 29.9028 | -90.1244 | 149.9913 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.89771 | 0.89826 | 29.9029 | -90.1243 | 149.9912 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89956 | 0.89771 | 0.89826 | 29.9031 | -90.1243 | 149.9912 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.89771 | 0.89826 | 29.9029 | -90.1243 | 149.9912 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.89771 | 0.89826 | 29.9029 | -90.1243 | 149.9912 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.89771 | 0.89826 | 29.9029 | -90.1243 | 149.9912 | 0
18 | 0 | 0.026678 | 0.029165 | 0 | 0.0061611 | 0.0067353 | 0.46795 | 2.5725 | 0.040334 | 0.063894 | 0.040292 | 0.063951 | 0.8965 | 0.89071 | 0.89493 | 29.7691 | -90.1338 | 150.1382 | 0.024205
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89769 | 0.89825 | 29.9023 | -90.1245 | 149.9914 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89769 | 0.89825 | 29.9025 | -90.1245 | 149.9914 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89769 | 0.89825 | 29.9025 | -90.1245 | 149.9914 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89802 | 0.89421 | 0.89659 | 29.8359 | -90.1292 | 150.0646 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89769 | 0.89825 | 29.9023 | -90.1245 | 149.9914 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.8977 | 0.89826 | 29.9026 | -90.1244 | 149.9913 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.8977 | 0.89826 | 29.9028 | -90.1244 | 149.9913 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.8977 | 0.89826 | 29.9028 | -90.1244 | 149.9913 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.8977 | 0.89826 | 29.9028 | -90.1244 | 149.9913 | 0