## LLL_max_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | -0.022089
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89616 | -3.5837
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9369 | -3.7281
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95727 | -3.7956
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | -3.8604
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99802 | -3.9225
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | -3.8604
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | -3.8604
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | -3.8604
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92233 | -3.7021
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89616 | -3.5837
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69088 | -3.6966
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91653 | -3.6575
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92233 | -3.7021
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89616 | -3.5837
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48561 | -3.9048
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28036 | -4.4181
8 | 2.8955 | 2.0061 | 0.03368 | 0.082749 | 0 | 67.853
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | -0.021715
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93116 | -3.723
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97328 | -3.8496
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99434 | -3.9088
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | -3.9656
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0365 | -4.0201
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | -3.9656
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | -3.9656
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154 | -3.9656
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95797 | -3.8287
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93116 | -3.723
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71722 | -3.8291
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95222 | -3.7877
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95797 | -3.8287
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93116 | -3.723
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50328 | -4.0255
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28935 | -4.5121
8 | 2.9884 | 2.0704 | 0.034015 | 0.083967 | 0 | 67.9471
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_max_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0.0001189
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.04413
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1072 | -0.27791
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | -0.39934
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | -0.61538
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | -0.82775
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1315 | -1.0365
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | -0.82775
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | -0.82775
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | -0.82775
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | -0.23699
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.04413
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | -0.045609
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0934 | -0.17953
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | -0.23699
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.04413
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | -0.1339
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | -0.22078
8 | 0.036162 | 0.025054 | 0.03368 | 0.082749 | 1.1072 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1072 | -0.27791

## LLL_max_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 8.4951e-05
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.040403
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1586 | -0.28286
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1549 | -0.38616
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1645 | -0.59415
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | -0.79872
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | -0.99995
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | -0.79872
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | -0.79872
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | -0.79872
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | -0.22756
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.040403
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | -0.049679
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | -0.17467
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | -0.22756
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.040403
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | -0.13838
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1621 | -0.22574
8 | 0.037841 | 0.026217 | 0.034015 | 0.083967 | 1.1586 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1586 | -0.28286

## LLL_min_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94876 | -0.045634
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8074 | -6.6736
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80807 | -6.6633
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80841 | -6.6582
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80874 | -6.6531
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80908 | -6.648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80874 | -6.6531
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80874 | -6.6531
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80874 | -6.6531
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80774 | -6.6685
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8074 | -6.6736
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6059 | -6.6848
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80774 | -6.6685
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80774 | -6.6685
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8074 | -6.6736
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | -6.7071
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2029 | -6.7737
8 | 1.6901 | 1.171 | 0.078223 | 0.10359 | 0 | 52.9428
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89883 | -0.045634
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76491 | -6.6736
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76554 | -6.6633
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76586 | -6.6582
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76618 | -6.6531
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7665 | -6.648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76618 | -6.6531
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76618 | -6.6531
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76618 | -6.6531
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76523 | -6.6685
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76491 | -6.6736
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57401 | -6.6848
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76522 | -6.6685
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76523 | -6.6685
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76491 | -6.6736
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38312 | -6.7071
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19222 | -6.7737
8 | 1.6012 | 1.1093 | 0.078223 | 0.10359 | 0 | 52.9428
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LLL_min_fault_6
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94998 | -0.00099652
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.12325
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93303 | -0.14275
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12308
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9476 | -0.12299
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.1229
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94762 | -0.12282
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.1229
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.1229
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94761 | -0.1229
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.12317
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.12325
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94395 | -0.12819
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.12316
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.12317
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94759 | -0.12325
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94032 | -0.13317
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93669 | -0.13818
8 | 0.030473 | 0.021112 | 0.078223 | 0.10359 | 0.93303 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93303 | -0.14275

## LLL_min_fault_10
name | pf_ikss_ka | pf_skss_mw | pf_rk_ohm | pf_xk_ohm | pf_vm_pu | pf_va_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89998 | -0.00099652
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12325
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88393 | -0.14275
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89773 | -0.12308
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89773 | -0.12299
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.1229
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.12282
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.1229
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.1229
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89774 | -0.1229
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12317
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12325
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89427 | -0.12819
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12316
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89772 | -0.12317
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89771 | -0.12325
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89083 | -0.13317
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88739 | -0.13818
8 | 0.028869 | 0.020001 | 0.078223 | 0.10359 | 0.88393 | 45
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88393 | -0.14275

## LL_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 1.0488 | 1.0497 | 29.9627 | -90.0238 | 150.0324
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0743 | 0.89576 | 1.011 | 25.1922 | -93.8517 | 154.4239
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98391 | 0 | 0.98391 | 1.3636 | 0 | -178.6364
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | 0.93623 | 1.0342 | 25.4032 | -94.1146 | 153.4226
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 | 0.95646 | 1.0458 | 25.5053 | -94.2377 | 152.9386
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0.97671 | 1.0576 | 25.6052 | -94.3557 | 152.4654
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | 0.99695 | 1.0694 | 25.703 | -94.4689 | 152.0026
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0.97671 | 1.0576 | 25.6052 | -94.3557 | 152.4654
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0.97671 | 1.0576 | 25.6052 | -94.3557 | 152.4654
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0.97671 | 1.0576 | 25.6052 | -94.3557 | 152.4654
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.92147 | 1.0255 | 25.3255 | -94.0679 | 153.7993
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0743 | 0.89576 | 1.011 | 25.1922 | -93.8517 | 154.4239
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0.6893 | 0.98758 | 20.082 | -94.1149 | 160.5395
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 0.91599 | 1.0225 | 25.2989 | -93.9861 | 153.9176
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.92147 | 1.0255 | 25.3255 | -94.0679 | 153.7993
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0743 | 0.89576 | 1.011 | 25.1922 | -93.8517 | 154.4239
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0227 | 0.48287 | 0.97587 | 14.713 | -94.6031 | 166.8762
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0.27652 | 0.9763 | 9.1653 | -95.8203 | 173.2865
8 | 0 | 2.4733 | 2.4733 | 0 | 0.57118 | 0.57118 | 0.011994 | 0.083104 | 0.03368 | 0.082749 | 0.030487 | 0.086664 | 0.98391 | 0 | 0.98391 | 1.3636 | 0 | -178.6364
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98391 | 0 | 0.98391 | 1.3636 | 0 | -178.6364

## LL_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 1.0988 | 1.0997 | 29.963 | -90.0234 | 150.0322
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.93074 | 1.0568 | 24.9952 | -93.9996 | 154.609
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 1.0294 | 1.3425 | 0 | -178.6575
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0.97254 | 1.0803 | 25.2265 | -94.248 | 153.6208
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0.99345 | 1.0921 | 25.3385 | -94.3643 | 153.1427
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 1.0144 | 1.1041 | 25.4482 | -94.4759 | 152.675
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1862 | 1.0353 | 1.1161 | 25.5556 | -94.583 | 152.2172
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 1.0144 | 1.1041 | 25.4482 | -94.4759 | 152.675
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 1.0144 | 1.1041 | 25.4482 | -94.4759 | 152.675
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 1.0144 | 1.1041 | 25.4482 | -94.4759 | 152.675
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0.95705 | 1.0713 | 25.14 | -94.2037 | 153.9981
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.93074 | 1.0568 | 24.9952 | -93.9996 | 154.609
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0.71561 | 1.0327 | 19.9129 | -94.2512 | 160.6959
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0.95164 | 1.0685 | 25.1121 | -94.1265 | 154.1095
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0.95705 | 1.0713 | 25.14 | -94.2037 | 153.9981
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.93074 | 1.0568 | 24.9952 | -93.9996 | 154.609
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 0.50051 | 1.0207 | 14.5694 | -94.719 | 166.9987
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 0.28549 | 1.0213 | 9.0427 | -95.8918 | 173.3722
8 | 0 | 2.5535 | 2.5535 | 0 | 0.58971 | 0.58971 | 0.012111 | 0.085874 | 0.034015 | 0.083967 | 0.030817 | 0.087848 | 1.0294 | 0 | 1.0294 | 1.3425 | 0 | -178.6575
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 0 | 1.0294 | 1.3425 | 0 | -178.6575

## LL_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0503 | 29.9998 | -90.0006 | 150.0012
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 1.0821 | 1.0833 | 30.008 | -90.0497 | 150.1786
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1191 | 1.0945 | 1.1086 | 29.3144 | -90.5892 | 150.4614
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1052 | 1.1013 | 1.1023 | 29.574 | -90.4867 | 149.7188
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 1.111 | 1.1118 | 29.3625 | -90.6996 | 149.4947
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1241 | 1.1206 | 1.1213 | 29.1545 | -90.9087 | 149.2745
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 1.1303 | 1.1308 | 28.95 | -91.1143 | 149.058
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1241 | 1.1206 | 1.1213 | 29.1545 | -90.9087 | 149.2745
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1241 | 1.1206 | 1.1213 | 29.1545 | -90.9087 | 149.2745
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1241 | 1.1206 | 1.1213 | 29.1545 | -90.9087 | 149.2745
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.0944 | 1.0954 | 29.7334 | -90.3275 | 149.8874
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 1.0821 | 1.0833 | 30.008 | -90.0497 | 150.1786
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0884 | 1.0926 | 29.8312 | -90.1932 | 150.2335
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 1.0917 | 1.0928 | 29.7892 | -90.2702 | 149.9467
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 1.0944 | 1.0954 | 29.7334 | -90.3275 | 149.8874
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 1.0821 | 1.0833 | 30.008 | -90.0497 | 150.1786
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 1.0947 | 1.1019 | 29.6579 | -90.3351 | 150.2875
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1198 | 1.1011 | 1.1112 | 29.488 | -90.4753 | 150.3406
8 | 0 | 0.061915 | 0.061915 | 0 | 0.014299 | 0.014299 | 0.011994 | 0.083104 | 0.03368 | 0.082749 | 0.030487 | 0.086664 | 1.1191 | 1.0945 | 1.1086 | 29.3144 | -90.5892 | 150.4614
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1191 | 1.0945 | 1.1086 | 29.3144 | -90.5892 | 150.4614

## LL_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1002 | 1.1003 | 29.9998 | -90.0006 | 150.0011
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1384 | 1.1336 | 1.135 | 30.0021 | -90.0581 | 150.182
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 1.1452 | 1.1601 | 29.3048 | -90.5988 | 150.4664
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 1.1531 | 1.1542 | 29.5852 | -90.4782 | 149.7388
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.1629 | 1.1638 | 29.3818 | -90.683 | 149.5227
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1727 | 1.1734 | 29.1818 | -90.8843 | 149.3101
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 1.1825 | 1.1831 | 28.9849 | -91.0823 | 149.101
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1727 | 1.1734 | 29.1818 | -90.8843 | 149.3101
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1727 | 1.1734 | 29.1818 | -90.8843 | 149.3101
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1727 | 1.1734 | 29.1818 | -90.8843 | 149.3101
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 1.146 | 1.1471 | 29.7407 | -90.3227 | 149.9039
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1384 | 1.1336 | 1.135 | 30.0021 | -90.0581 | 150.182
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 1.1397 | 1.1442 | 29.8241 | -90.2019 | 150.2374
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 1.1434 | 1.1446 | 29.7919 | -90.2699 | 149.9586
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1505 | 1.146 | 1.1471 | 29.7407 | -90.3227 | 149.9039
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1384 | 1.1336 | 1.135 | 30.0021 | -90.0581 | 150.182
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1607 | 1.1459 | 1.1535 | 29.6495 | -90.3441 | 150.2919
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 1.152 | 1.1628 | 29.4783 | -90.4849 | 150.3455
8 | 0 | 0.06478 | 0.06478 | 0 | 0.01496 | 0.01496 | 0.012111 | 0.085874 | 0.034015 | 0.083967 | 0.030817 | 0.087848 | 1.1712 | 1.1452 | 1.1601 | 29.3048 | -90.5988 | 150.4664
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 1.1452 | 1.1601 | 29.3048 | -90.5988 | 150.4664

## LL_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95002 | 0.94876 | 0.94936 | 29.9564 | -90.0457 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9578 | 0.8074 | 0.87317 | 24.7631 | -96.6816 | 152.6817
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82324 | 0 | 0.82324 | 0.037449 | 0 | -179.9626
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95802 | 0.80804 | 0.87331 | 24.7834 | -96.6781 | 152.6685
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95812 | 0.80836 | 0.87337 | 24.7935 | -96.6764 | 152.6619
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80868 | 0.87344 | 24.8036 | -96.6746 | 152.6552
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95834 | 0.809 | 0.87351 | 24.8138 | -96.6729 | 152.6486
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80868 | 0.87344 | 24.8036 | -96.6746 | 152.6552
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80868 | 0.87344 | 24.8036 | -96.6746 | 152.6552
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95823 | 0.80868 | 0.87344 | 24.8036 | -96.6746 | 152.6552
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80772 | 0.87324 | 24.7733 | -96.6799 | 152.6751
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9578 | 0.8074 | 0.87317 | 24.7631 | -96.6816 | 152.6817
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90956 | 0.60586 | 0.84299 | 19.3384 | -96.696 | 159.1143
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80772 | 0.87324 | 24.7732 | -96.6798 | 152.6751
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95791 | 0.80772 | 0.87324 | 24.7733 | -96.6799 | 152.6751
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9578 | 0.8074 | 0.87317 | 24.7631 | -96.6816 | 152.6817
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87033 | 0.40432 | 0.82413 | 13.3666 | -96.7249 | 165.9314
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84138 | 0.20277 | 0.81737 | 6.9089 | -96.8112 | 172.9632
8 | 0 | 1.4628 | 1.4628 | 0 | 0.33782 | 0.33782 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.82324 | 0 | 0.82324 | 0.037449 | 0 | -179.9626
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82324 | 0 | 0.82324 | 0.037449 | 0 | -179.9626

## LL_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.89883 | 0.8994 | 29.9564 | -90.0457 | 150.021
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90739 | 0.76491 | 0.82722 | 24.7631 | -96.6816 | 152.6817
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77991 | 0 | 0.77991 | 0.037449 | 0 | -179.9626
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9076 | 0.76551 | 0.82734 | 24.7834 | -96.6781 | 152.6685
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9077 | 0.76581 | 0.82741 | 24.7935 | -96.6764 | 152.6619
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9078 | 0.76612 | 0.82747 | 24.8036 | -96.6746 | 152.6552
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9079 | 0.76642 | 0.82753 | 24.8138 | -96.6729 | 152.6486
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9078 | 0.76612 | 0.82747 | 24.8036 | -96.6746 | 152.6552
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9078 | 0.76612 | 0.82747 | 24.8036 | -96.6746 | 152.6552
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9078 | 0.76612 | 0.82747 | 24.8036 | -96.6746 | 152.6552
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0.76521 | 0.82728 | 24.7733 | -96.6799 | 152.6751
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90739 | 0.76491 | 0.82722 | 24.7631 | -96.6816 | 152.6817
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86169 | 0.57397 | 0.79862 | 19.3384 | -96.696 | 159.1143
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90749 | 0.76521 | 0.82728 | 24.7732 | -96.6798 | 152.6751
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0.76521 | 0.82728 | 24.7733 | -96.6799 | 152.6751
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90739 | 0.76491 | 0.82722 | 24.7631 | -96.6816 | 152.6817
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82452 | 0.38304 | 0.78075 | 13.3666 | -96.7249 | 165.9314
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79709 | 0.1921 | 0.77435 | 6.9089 | -96.8112 | 172.9632
8 | 0 | 1.3858 | 1.3858 | 0 | 0.32004 | 0.32004 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.77991 | 0 | 0.77991 | 0.037449 | 0 | -179.9626
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77991 | 0 | 0.77991 | 0.037449 | 0 | -179.9626

## LL_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94996 | 0.94998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94525 | 0.94707 | 29.816 | -90.2427 | 150.0645
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94376 | 0.91664 | 0.9398 | 29.0548 | -90.282 | 150.8139
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94528 | 0.94708 | 29.8167 | -90.2425 | 150.0641
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94529 | 0.94708 | 29.8171 | -90.2424 | 150.0639
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8175 | -90.2424 | 150.0637
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.94531 | 0.94709 | 29.8178 | -90.2423 | 150.0635
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8175 | -90.2424 | 150.0637
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8175 | -90.2424 | 150.0637
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95057 | 0.9453 | 0.94709 | 29.8175 | -90.2424 | 150.0637
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94526 | 0.94708 | 29.8164 | -90.2426 | 150.0643
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94525 | 0.94707 | 29.816 | -90.2427 | 150.0645
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94885 | 0.93811 | 0.94524 | 29.6269 | -90.2526 | 150.2505
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94526 | 0.94708 | 29.8164 | -90.2426 | 150.0643
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0.94526 | 0.94708 | 29.8164 | -90.2426 | 150.0643
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95055 | 0.94525 | 0.94707 | 29.816 | -90.2427 | 150.0645
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94715 | 0.93097 | 0.94342 | 29.4372 | -90.2626 | 150.4372
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94546 | 0.92383 | 0.94161 | 29.2469 | -90.2729 | 150.6246
8 | 0 | 0.051853 | 0.051853 | 0 | 0.011975 | 0.011975 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.94376 | 0.91664 | 0.9398 | 29.0548 | -90.282 | 150.8139
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94376 | 0.91664 | 0.9398 | 29.0548 | -90.282 | 150.8139

## LL_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89996 | 0.89998 | 29.9985 | -90.002 | 150.0006
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.8955 | 0.89723 | 29.816 | -90.2427 | 150.0645
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89409 | 0.86839 | 0.89034 | 29.0548 | -90.282 | 150.8139
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89552 | 0.89723 | 29.8167 | -90.2425 | 150.0641
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89553 | 0.89724 | 29.8171 | -90.2424 | 150.0639
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8175 | -90.2424 | 150.0637
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89556 | 0.89724 | 29.8178 | -90.2423 | 150.0635
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8175 | -90.2424 | 150.0637
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8175 | -90.2424 | 150.0637
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90054 | 0.89555 | 0.89724 | 29.8175 | -90.2424 | 150.0637
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89551 | 0.89723 | 29.8164 | -90.2426 | 150.0643
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.8955 | 0.89723 | 29.816 | -90.2427 | 150.0645
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89891 | 0.88874 | 0.89549 | 29.6269 | -90.2526 | 150.2505
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89551 | 0.89723 | 29.8164 | -90.2426 | 150.0643
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90053 | 0.89551 | 0.89723 | 29.8164 | -90.2426 | 150.0643
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90052 | 0.8955 | 0.89723 | 29.816 | -90.2427 | 150.0645
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8973 | 0.88197 | 0.89377 | 29.4372 | -90.2626 | 150.4372
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8957 | 0.8752 | 0.89205 | 29.2469 | -90.2729 | 150.6246
8 | 0 | 0.049124 | 0.049124 | 0 | 0.011345 | 0.011345 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.89409 | 0.86839 | 0.89034 | 29.0548 | -90.282 | 150.8139
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89409 | 0.86839 | 0.89034 | 29.0548 | -90.282 | 150.8139

## LG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.0503 | 1.0496 | 30.0161 | -89.9966 | 149.9672 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96863 | 1.0876 | 1.006 | 32.2342 | -89.5307 | 145.4196 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68012 | 1.1323 | 0.60763 | 64.156 | -89.1001 | 121.1443 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9976 | 1.1066 | 1.0363 | 31.3317 | -89.9341 | 145.4399 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 1.1161 | 1.0514 | 30.8999 | -90.1307 | 145.4496 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0268 | 1.1256 | 1.0665 | 30.4804 | -90.324 | 145.459 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 1.1351 | 1.0817 | 30.0727 | -90.514 | 145.4682 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0268 | 1.1256 | 1.0665 | 30.4804 | -90.324 | 145.459 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0268 | 1.1256 | 1.0665 | 30.4804 | -90.324 | 145.459 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0268 | 1.1256 | 1.0665 | 30.4804 | -90.324 | 145.459 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98673 | 1.1 | 1.0256 | 31.6467 | -89.7752 | 145.4088 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96863 | 1.0876 | 1.006 | 32.2342 | -89.5307 | 145.4196 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88284 | 1.1025 | 0.90706 | 37.6403 | -89.3833 | 141.6096 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98309 | 1.0971 | 1.0211 | 31.7763 | -89.7342 | 145.4299 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98673 | 1.1 | 1.0256 | 31.6467 | -89.7752 | 145.4088 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96863 | 1.0876 | 1.006 | 32.2342 | -89.5307 | 145.4196 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80654 | 1.1174 | 0.81312 | 44.1372 | -89.2398 | 136.8941 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74265 | 1.1323 | 0.72609 | 51.8675 | -89.1001 | 130.9996 | 0
8 | 2.9424 | 0 | 0 | 0.67951 | 0 | 0 | 0.011994 | 0.083104 | 0.03368 | 0.082749 | 0.030487 | 0.086664 | 0.68012 | 1.1323 | 0.60763 | 64.156 | -89.1001 | 121.1443 | 2.9424
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68012 | 1.1323 | 0.60763 | 64.156 | -89.1001 | 121.1443 | 0

## LG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 1.1003 | 1.0996 | 30.0161 | -89.9967 | 149.9678 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 1.1397 | 1.051 | 32.3432 | -89.5249 | 145.2741 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | 1.1847 | 0.63716 | 63.8647 | -89.1198 | 121.4898 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 1.1589 | 1.0821 | 31.4515 | -89.9103 | 145.3083 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 1.1685 | 1.0976 | 31.0244 | -90.0982 | 145.3247 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1782 | 1.1131 | 30.6093 | -90.2831 | 145.3406 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 1.1878 | 1.1287 | 30.2055 | -90.4649 | 145.3561 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1782 | 1.1131 | 30.6093 | -90.2831 | 145.3406 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1782 | 1.1131 | 30.6093 | -90.2831 | 145.3406 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.1782 | 1.1131 | 30.6093 | -90.2831 | 145.3406 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0295 | 1.1521 | 1.0709 | 31.7683 | -89.7564 | 145.2728 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 1.1397 | 1.051 | 32.3432 | -89.5249 | 145.2741 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92281 | 1.1547 | 0.94813 | 37.7287 | -89.3864 | 141.521 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 1.1493 | 1.0665 | 31.8909 | -89.7192 | 145.2914 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0295 | 1.1521 | 1.0709 | 31.7683 | -89.7564 | 145.2728 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 1.1397 | 1.051 | 32.3432 | -89.5249 | 145.2741 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84421 | 1.1697 | 0.85032 | 44.1837 | -89.2514 | 136.8804 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77841 | 1.1847 | 0.7595 | 51.8427 | -89.1198 | 131.0839 | 0
8 | 3.0201 | 0 | 0 | 0.69747 | 0 | 0 | 0.012111 | 0.085874 | 0.034015 | 0.083967 | 0.030817 | 0.087848 | 0.71425 | 1.1847 | 0.63716 | 63.8647 | -89.1198 | 121.4898 | 3.0201
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | 1.1847 | 0.63716 | 63.8647 | -89.1198 | 121.4898 | 0

## LG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0007 | -89.9992 | 150.0002 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 1.0858 | 1.0854 | 30.1127 | -89.8677 | 150.0554 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 1.1202 | 1.1155 | 30.0487 | -89.9866 | 149.6626 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 1.1046 | 1.1043 | 29.6604 | -90.319 | 149.6118 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 1.114 | 1.1137 | 29.44 | -90.5389 | 149.3956 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 1.1234 | 1.1232 | 29.2233 | -90.7552 | 149.1831 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | 1.1328 | 1.1327 | 29.0103 | -90.9679 | 148.9741 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 1.1234 | 1.1232 | 29.2233 | -90.7552 | 149.1831 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 1.1234 | 1.1232 | 29.2233 | -90.7552 | 149.1831 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 1.1234 | 1.1232 | 29.2233 | -90.7552 | 149.1831 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 1.0978 | 1.0975 | 29.8259 | -90.1534 | 149.7742 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 1.0858 | 1.0854 | 30.1127 | -89.8677 | 150.0554 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | 1.0973 | 1.0959 | 30.0837 | -89.9082 | 149.9483 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | 1.0952 | 1.0948 | 29.8846 | -90.0953 | 149.8317 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 1.0978 | 1.0975 | 29.8259 | -90.1534 | 149.7742 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 1.0858 | 1.0854 | 30.1127 | -89.8677 | 150.0554 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1.1087 | 1.1063 | 30.0552 | -89.9478 | 149.8433 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 1.1202 | 1.1168 | 30.0272 | -89.9866 | 149.7402 | 0
8 | 0.036187 | 0 | 0 | 0.008357 | 0 | 0 | 0.011994 | 0.083104 | 0.03368 | 0.082749 | 0.030487 | 0.086664 | 1.1119 | 1.1202 | 1.1155 | 30.0487 | -89.9866 | 149.6626 | 0.036187
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 1.1202 | 1.1155 | 30.0487 | -89.9866 | 149.6626 | 0

## LG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30.0006 | -89.9992 | 150.0002 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 1.1378 | 1.1373 | 30.1126 | -89.8669 | 150.0522 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 | 1.1724 | 1.1674 | 30.0488 | -89.9866 | 149.6577 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 1.1567 | 1.1564 | 29.6771 | -90.3014 | 149.6255 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 1.1663 | 1.166 | 29.4646 | -90.5134 | 149.4174 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 1.1758 | 1.1755 | 29.2557 | -90.7219 | 149.2126 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 1.1853 | 1.1851 | 29.0502 | -90.927 | 149.0112 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 1.1758 | 1.1755 | 29.2557 | -90.7219 | 149.2126 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 1.1758 | 1.1755 | 29.2557 | -90.7219 | 149.2126 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 1.1758 | 1.1755 | 29.2557 | -90.7219 | 149.2126 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 1.1498 | 1.1494 | 29.839 | -90.1395 | 149.7842 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 1.1378 | 1.1373 | 30.1126 | -89.8669 | 150.0522 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 1.1493 | 1.1478 | 30.0837 | -89.9076 | 149.9446 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | 1.1472 | 1.1468 | 29.893 | -90.086 | 149.8371 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 1.1498 | 1.1494 | 29.839 | -90.1395 | 149.7842 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1361 | 1.1378 | 1.1373 | 30.1126 | -89.8669 | 150.0522 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 1.1608 | 1.1583 | 30.0552 | -89.9475 | 149.839 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 1.1724 | 1.1688 | 30.0273 | -89.9866 | 149.7353 | 0
8 | 0.037865 | 0 | 0 | 0.0087446 | 0 | 0 | 0.012111 | 0.085874 | 0.034015 | 0.083967 | 0.030817 | 0.087848 | 1.1636 | 1.1724 | 1.1674 | 30.0488 | -89.9866 | 149.6577 | 0.037865
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 | 1.1724 | 1.1674 | 30.0488 | -89.9866 | 149.6577 | 0

## LG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94989 | 0.95 | 0.9499 | 30.0034 | -90 | 149.9961 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93697 | 0.95002 | 0.93782 | 30.4035 | -89.9988 | 149.5106 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91197 | 0.95008 | 0.87085 | 34.279 | -89.9985 | 149.9229 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93699 | 0.95002 | 0.93788 | 30.401 | -89.9984 | 149.5104 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93701 | 0.95003 | 0.9379 | 30.3997 | -89.9983 | 149.5103 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93702 | 0.95003 | 0.93793 | 30.3984 | -89.9981 | 149.5102 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93703 | 0.95004 | 0.93796 | 30.3971 | -89.9979 | 149.5101 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93702 | 0.95003 | 0.93793 | 30.3984 | -89.9981 | 149.5102 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93702 | 0.95003 | 0.93793 | 30.3984 | -89.9981 | 149.5102 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93702 | 0.95003 | 0.93793 | 30.3984 | -89.9981 | 149.5102 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93698 | 0.95002 | 0.93785 | 30.4022 | -89.9986 | 149.5105 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93697 | 0.95002 | 0.93782 | 30.4035 | -89.9988 | 149.5106 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93032 | 0.95004 | 0.9211 | 31.351 | -89.9987 | 149.607 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93698 | 0.95002 | 0.93785 | 30.4022 | -89.9986 | 149.5105 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93698 | 0.95002 | 0.93785 | 30.4022 | -89.9986 | 149.5105 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93697 | 0.95002 | 0.93782 | 30.4035 | -89.9988 | 149.5106 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92394 | 0.95006 | 0.90438 | 32.3118 | -89.9986 | 149.7069 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91781 | 0.95008 | 0.88766 | 33.2857 | -89.9985 | 149.8106 | 0
8 | 0.24388 | 0 | 0 | 0.056321 | 0 | 0 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.91197 | 0.95008 | 0.87085 | 34.279 | -89.9985 | 149.9229 | 0.24388
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91197 | 0.95008 | 0.87085 | 34.279 | -89.9985 | 149.9229 | 0

## LG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8999 | 0.9 | 0.8999 | 30.0034 | -90 | 149.9961 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88765 | 0.90002 | 0.88846 | 30.4035 | -89.9988 | 149.5106 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86397 | 0.90008 | 0.82501 | 34.279 | -89.9985 | 149.9229 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88768 | 0.90002 | 0.88851 | 30.401 | -89.9984 | 149.5104 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88769 | 0.90003 | 0.88854 | 30.3997 | -89.9983 | 149.5103 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8877 | 0.90003 | 0.88857 | 30.3984 | -89.9981 | 149.5102 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88771 | 0.90003 | 0.8886 | 30.3971 | -89.9979 | 149.5101 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8877 | 0.90003 | 0.88857 | 30.3984 | -89.9981 | 149.5102 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8877 | 0.90003 | 0.88857 | 30.3984 | -89.9981 | 149.5102 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8877 | 0.90003 | 0.88857 | 30.3984 | -89.9981 | 149.5102 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88767 | 0.90002 | 0.88849 | 30.4022 | -89.9986 | 149.5105 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88765 | 0.90002 | 0.88846 | 30.4035 | -89.9988 | 149.5106 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88136 | 0.90004 | 0.87262 | 31.351 | -89.9987 | 149.607 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88767 | 0.90002 | 0.88849 | 30.4022 | -89.9986 | 149.5105 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88767 | 0.90002 | 0.88849 | 30.4022 | -89.9986 | 149.5105 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88765 | 0.90002 | 0.88846 | 30.4035 | -89.9988 | 149.5106 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87531 | 0.90006 | 0.85678 | 32.3118 | -89.9986 | 149.7069 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86951 | 0.90008 | 0.84094 | 33.2857 | -89.9985 | 149.8106 | 0
8 | 0.23104 | 0 | 0 | 0.053357 | 0 | 0 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.86397 | 0.90008 | 0.82501 | 34.279 | -89.9985 | 149.9229 | 0.23104
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86397 | 0.90008 | 0.82501 | 34.279 | -89.9985 | 149.9229 | 0

## LG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.95 | 0.94999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94832 | 0.95 | 0.94933 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9069 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94181 | 0.95001 | 0.94245 | 30.2437 | -89.9996 | 149.6898 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94933 | 29.9886 | -89.9998 | 149.9071 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94934 | 29.9885 | -89.9997 | 149.9072 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94934 | 29.9884 | -89.9997 | 149.9073 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94834 | 0.95 | 0.94934 | 29.9884 | -89.9997 | 149.9074 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94934 | 29.9884 | -89.9997 | 149.9073 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94934 | 29.9884 | -89.9997 | 149.9073 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94934 | 29.9884 | -89.9997 | 149.9073 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94933 | 29.9887 | -89.9998 | 149.907 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94832 | 0.95 | 0.94933 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9069 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94669 | 0.95 | 0.94761 | 30.052 | -89.9997 | 149.8529 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94933 | 29.9887 | -89.9998 | 149.907 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.95 | 0.94933 | 29.9887 | -89.9998 | 149.907 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94832 | 0.95 | 0.94933 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9069 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94507 | 0.95 | 0.9459 | 30.1155 | -89.9996 | 149.7987 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94344 | 0.95001 | 0.94418 | 30.1792 | -89.9996 | 149.7444 | 0
8 | 0.028102 | 0 | 0 | 0.0064899 | 0 | 0 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.94181 | 0.95001 | 0.94245 | 30.2437 | -89.9996 | 149.6898 | 0.028102
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94181 | 0.95001 | 0.94245 | 30.2437 | -89.9996 | 149.6898 | 0

## LG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.9 | 0.89999 | 29.9999 | -90 | 149.9992 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89841 | 0.9 | 0.89936 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9069 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89224 | 0.90001 | 0.89285 | 30.2437 | -89.9996 | 149.6898 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9886 | -89.9998 | 149.9071 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9885 | -89.9997 | 149.9072 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9884 | -89.9997 | 149.9073 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89938 | 29.9884 | -89.9997 | 149.9074 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9884 | -89.9997 | 149.9073 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9884 | -89.9997 | 149.9073 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9884 | -89.9997 | 149.9073 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9887 | -89.9998 | 149.907 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89841 | 0.9 | 0.89936 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9069 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89687 | 0.9 | 0.89774 | 30.052 | -89.9997 | 149.8529 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9887 | -89.9998 | 149.907 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89842 | 0.9 | 0.89937 | 29.9887 | -89.9998 | 149.907 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89841 | 0.9 | 0.89936 | 29.9887 | -89.9998 | 149.9069 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89533 | 0.9 | 0.89611 | 30.1155 | -89.9996 | 149.7987 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89378 | 0.90001 | 0.89449 | 30.1792 | -89.9996 | 149.7444 | 0
8 | 0.026623 | 0 | 0 | 0.0061483 | 0 | 0 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.89224 | 0.90001 | 0.89285 | 30.2437 | -89.9996 | 149.6898 | 0.026623
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89224 | 0.90001 | 0.89285 | 30.2437 | -89.9996 | 149.6898 | 0

## LLG_max_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 1.0488 | 1.0493 | 29.9717 | -90.0232 | 150.0158 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0132 | 0.89611 | 0.96237 | 26.0751 | -93.7594 | 152.1993 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64259 | 0 | 0.64259 | 5.7624 | 0 | -174.2376 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0.93677 | 0.99248 | 26.1199 | -93.9817 | 151.3759 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0.95711 | 1.0076 | 26.1413 | -94.0858 | 150.9827 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0723 | 0.97745 | 1.0228 | 26.1622 | -94.1856 | 150.6012 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0.99779 | 1.038 | 26.1825 | -94.2812 | 150.2308 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0723 | 0.97745 | 1.0228 | 26.1622 | -94.1856 | 150.6012 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0723 | 0.97745 | 1.0228 | 26.1622 | -94.1856 | 150.6012 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0723 | 0.97745 | 1.0228 | 26.1622 | -94.1856 | 150.6012 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0.92206 | 0.9814 | 26.0957 | -93.9429 | 151.6714 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0132 | 0.89611 | 0.96237 | 26.0751 | -93.7594 | 152.1993 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92427 | 0.6901 | 0.86925 | 22.8115 | -93.9753 | 157.6816 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0279 | 0.91644 | 0.9774 | 26.0978 | -93.873 | 151.7813 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0.92206 | 0.9814 | 26.0957 | -93.9429 | 151.6714 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0132 | 0.89611 | 0.96237 | 26.0751 | -93.7594 | 152.1993 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0.48411 | 0.78594 | 18.8695 | -94.3748 | 164.3997 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75859 | 0.27818 | 0.71585 | 14.0646 | -95.3661 | 172.5664 | 0
8 | 0 | 2.7524 | 3.0808 | 0 | 0.63565 | 0.71148 | 0.011994 | 0.083104 | 0.03368 | 0.082749 | 0.030487 | 0.086664 | 0.64259 | 0 | 0.64259 | 5.7624 | 0 | -174.2376 | 3.0612
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64259 | 0 | 0.64259 | 5.7624 | 0 | -174.2376 | 0

## LLG_max_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.0988 | 1.0993 | 29.9719 | -90.0228 | 150.016 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0.93111 | 1.0041 | 25.9108 | -93.9056 | 152.3442 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67673 | 0 | 0.67673 | 5.7265 | 0 | -174.2735 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0.97313 | 1.0349 | 25.9767 | -94.1128 | 151.5274 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0.99414 | 1.0504 | 26.0083 | -94.2099 | 151.1371 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 1.0152 | 1.0659 | 26.0391 | -94.3029 | 150.7581 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1351 | 1.0362 | 1.0815 | 26.069 | -94.3922 | 150.3899 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 1.0152 | 1.0659 | 26.0391 | -94.3029 | 150.7581 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 1.0152 | 1.0659 | 26.0391 | -94.3029 | 150.7581 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 1.0152 | 1.0659 | 26.0391 | -94.3029 | 150.7581 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0.95767 | 1.0234 | 25.9447 | -94.0771 | 151.8255 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0.93111 | 1.0041 | 25.9108 | -93.9056 | 152.3442 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96709 | 0.71643 | 0.90816 | 22.6412 | -94.112 | 157.8578 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0.95212 | 1.0195 | 25.9442 | -94.0115 | 151.9297 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0.95767 | 1.0234 | 25.9447 | -94.0771 | 151.8255 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0.93111 | 1.0041 | 25.9108 | -93.9056 | 152.3442 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87869 | 0.50176 | 0.82254 | 18.6985 | -94.495 | 164.5936 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79536 | 0.28715 | 0.75079 | 13.9028 | -95.4507 | 172.7501 | 0
8 | 0 | 2.8293 | 3.1716 | 0 | 0.65341 | 0.73246 | 0.012111 | 0.085874 | 0.034015 | 0.083967 | 0.030817 | 0.087848 | 0.67673 | 0 | 0.67673 | 5.7265 | 0 | -174.2735 | 3.1213
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67673 | 0 | 0.67673 | 5.7265 | 0 | -174.2735 | 0

## LLG_max_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 30.0002 | -89.9999 | 150.0007 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 1.0839 | 1.0843 | 30.0597 | -89.9601 | 150.1168 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1155 | 1.1072 | 1.1119 | 29.6763 | -90.2913 | 150.0618 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 1.1029 | 1.1032 | 29.6166 | -90.4041 | 149.6651 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 1.1125 | 1.1127 | 29.4007 | -90.6205 | 149.445 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 1.122 | 1.1222 | 29.1885 | -90.8331 | 149.2286 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 1.1316 | 1.1317 | 28.9798 | -91.0422 | 149.0159 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 1.122 | 1.1222 | 29.1885 | -90.8331 | 149.2286 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 1.122 | 1.1222 | 29.1885 | -90.8331 | 149.2286 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1232 | 1.122 | 1.1222 | 29.1885 | -90.8331 | 149.2286 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0961 | 1.0964 | 29.7791 | -90.2418 | 149.8306 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 1.0839 | 1.0843 | 30.0597 | -89.9601 | 150.1168 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 1.0928 | 1.0942 | 29.9558 | -90.0529 | 150.0909 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0948 | 1.0934 | 1.0938 | 29.8363 | -90.1841 | 149.889 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 1.0961 | 1.0964 | 29.7791 | -90.2418 | 149.8306 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | 1.0839 | 1.0843 | 30.0597 | -89.9601 | 150.1168 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 1.1017 | 1.104 | 29.8539 | -90.1443 | 150.0654 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 1.1105 | 1.1139 | 29.7539 | -90.2342 | 150.0403 | 0
8 | 0 | 0.036159 | 0.03619 | 0 | 0.0083506 | 0.0083577 | 0.011994 | 0.083104 | 0.03368 | 0.082749 | 0.030487 | 0.086664 | 1.1155 | 1.1072 | 1.1119 | 29.6763 | -90.2913 | 150.0618 | 0.036214
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1155 | 1.1072 | 1.1119 | 29.6763 | -90.2913 | 150.0618 | 0

## LLG_max_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 30.0002 | -89.9999 | 150.0007 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 1.1357 | 1.1361 | 30.0567 | -89.964 | 150.117 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 1.1586 | 1.1636 | 29.6714 | -90.2962 | 150.0618 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 1.1549 | 1.1553 | 29.6305 | -90.3912 | 149.682 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 1.1646 | 1.1649 | 29.4227 | -90.5994 | 149.4699 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 1.1742 | 1.1745 | 29.2183 | -90.8043 | 149.2612 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 1.1839 | 1.1841 | 29.0171 | -91.0058 | 149.056 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 1.1742 | 1.1745 | 29.2183 | -90.8043 | 149.2612 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 1.1742 | 1.1745 | 29.2183 | -90.8043 | 149.2612 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 1.1742 | 1.1745 | 29.2183 | -90.8043 | 149.2612 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 1.1479 | 1.1483 | 29.7892 | -90.2325 | 149.8439 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 1.1357 | 1.1361 | 30.0567 | -89.964 | 150.117 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 1.1445 | 1.146 | 29.9522 | -90.0571 | 150.091 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | 1.1453 | 1.1457 | 29.8418 | -90.1794 | 149.8977 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 1.1479 | 1.1483 | 29.7892 | -90.2325 | 149.8439 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 1.1357 | 1.1361 | 30.0567 | -89.964 | 150.117 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 1.1533 | 1.1558 | 29.8497 | -90.1488 | 150.0654 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 1.1621 | 1.1657 | 29.749 | -90.2391 | 150.0403 | 0
8 | 0 | 0.037835 | 0.037871 | 0 | 0.0087376 | 0.008746 | 0.012111 | 0.085874 | 0.034015 | 0.083967 | 0.030817 | 0.087848 | 1.1674 | 1.1586 | 1.1636 | 29.6714 | -90.2962 | 150.0618 | 0.037892
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 1.1586 | 1.1636 | 29.6714 | -90.2962 | 150.0618 | 0

## LLG_min_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94999 | 0.94876 | 0.94933 | 29.9574 | -90.0457 | 150.02 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95423 | 0.80741 | 0.86975 | 24.8571 | -96.6814 | 152.5594 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80527 | 0 | 0.80527 | 0.819 | 0 | -179.181 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95445 | 0.80804 | 0.8699 | 24.8768 | -96.6778 | 152.546 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95456 | 0.80836 | 0.86997 | 24.8867 | -96.676 | 152.5393 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95467 | 0.80868 | 0.87005 | 24.8965 | -96.6742 | 152.5326 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95479 | 0.809 | 0.87012 | 24.9063 | -96.6724 | 152.5259 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95467 | 0.80868 | 0.87005 | 24.8965 | -96.6742 | 152.5326 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95467 | 0.80868 | 0.87005 | 24.8965 | -96.6742 | 152.5326 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95467 | 0.80868 | 0.87005 | 24.8965 | -96.6742 | 152.5326 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95434 | 0.80773 | 0.86982 | 24.867 | -96.6797 | 152.5527 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95423 | 0.80741 | 0.86975 | 24.8571 | -96.6814 | 152.5594 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90345 | 0.60586 | 0.83509 | 19.655 | -96.6958 | 159.1041 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95434 | 0.80772 | 0.86982 | 24.867 | -96.6796 | 152.5527 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95434 | 0.80773 | 0.86982 | 24.867 | -96.6797 | 152.5527 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95423 | 0.80741 | 0.86975 | 24.8571 | -96.6814 | 152.5594 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86095 | 0.40432 | 0.81217 | 13.8874 | -96.7247 | 166.115 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82802 | 0.20278 | 0.802 | 7.5924 | -96.8108 | 173.4168 | 0
8 | 0 | 1.4301 | 1.4976 | 0 | 0.33027 | 0.34587 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.80527 | 0 | 0.80527 | 0.819 | 0 | -179.181 | 0.13013
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80527 | 0 | 0.80527 | 0.819 | 0 | -179.181 | 0

## LLG_min_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89999 | 0.89883 | 0.89937 | 29.9574 | -90.0457 | 150.02 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90401 | 0.76491 | 0.82397 | 24.8571 | -96.6814 | 152.5594 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76288 | 0 | 0.76288 | 0.819 | 0 | -179.181 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90422 | 0.76552 | 0.82411 | 24.8768 | -96.6778 | 152.546 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90432 | 0.76582 | 0.82418 | 24.8867 | -96.676 | 152.5393 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90443 | 0.76612 | 0.82425 | 24.8965 | -96.6742 | 152.5326 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90453 | 0.76642 | 0.82432 | 24.9063 | -96.6724 | 152.5259 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90443 | 0.76612 | 0.82425 | 24.8965 | -96.6742 | 152.5326 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90443 | 0.76612 | 0.82425 | 24.8965 | -96.6742 | 152.5326 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90443 | 0.76612 | 0.82425 | 24.8965 | -96.6742 | 152.5326 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90412 | 0.76521 | 0.82404 | 24.867 | -96.6797 | 152.5527 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90401 | 0.76491 | 0.82397 | 24.8571 | -96.6814 | 152.5594 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8559 | 0.57398 | 0.79114 | 19.655 | -96.6958 | 159.1041 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90411 | 0.76521 | 0.82404 | 24.867 | -96.6796 | 152.5527 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90412 | 0.76521 | 0.82404 | 24.867 | -96.6797 | 152.5527 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90401 | 0.76491 | 0.82397 | 24.8571 | -96.6814 | 152.5594 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81564 | 0.38304 | 0.76942 | 13.8874 | -96.7247 | 166.115 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78444 | 0.19211 | 0.75979 | 7.5924 | -96.8108 | 173.4168 | 0
8 | 0 | 1.3548 | 1.4188 | 0 | 0.31289 | 0.32766 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.76288 | 0 | 0.76288 | 0.819 | 0 | -179.181 | 0.12328
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76288 | 0 | 0.76288 | 0.819 | 0 | -179.181 | 0

## LLG_min_fault_6
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.94998 | 0.94998 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94951 | 0.94759 | 0.94816 | 29.9038 | -90.1235 | 149.9906 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94312 | 0.93303 | 0.94113 | 29.6437 | -90.1433 | 150.2816 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94951 | 0.9476 | 0.94816 | 29.9041 | -90.1234 | 149.9905 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.9476 | 0.94817 | 29.9042 | -90.1233 | 149.9905 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94761 | 0.94817 | 29.9044 | -90.1233 | 149.9904 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94762 | 0.94817 | 29.9045 | -90.1232 | 149.9903 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94761 | 0.94817 | 29.9044 | -90.1233 | 149.9904 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94761 | 0.94817 | 29.9044 | -90.1233 | 149.9904 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0.94761 | 0.94817 | 29.9044 | -90.1233 | 149.9904 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94951 | 0.94759 | 0.94816 | 29.9039 | -90.1234 | 149.9906 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94951 | 0.94759 | 0.94816 | 29.9038 | -90.1235 | 149.9906 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94791 | 0.94395 | 0.9464 | 29.8391 | -90.1285 | 150.0628 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94951 | 0.94759 | 0.94816 | 29.9039 | -90.1234 | 149.9906 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94951 | 0.94759 | 0.94816 | 29.9039 | -90.1234 | 149.9906 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94951 | 0.94759 | 0.94816 | 29.9038 | -90.1235 | 149.9906 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94632 | 0.94032 | 0.94465 | 29.7743 | -90.1336 | 150.1353 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94473 | 0.93668 | 0.94289 | 29.7092 | -90.1387 | 150.208 | 0
8 | 0 | 0.027931 | 0.030826 | 0 | 0.0064504 | 0.007119 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.94312 | 0.93303 | 0.94113 | 29.6437 | -90.1433 | 150.2816 | 0.025981
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94312 | 0.93303 | 0.94113 | 29.6437 | -90.1433 | 150.2816 | 0

## LLG_min_fault_10
name | pf_ikss_a_ka | pf_ikss_b_ka | pf_ikss_c_ka | pf_skss_a_mw | pf_skss_b_mw | pf_skss_c_mw | pf_rk0_ohm | pf_xk0_ohm | pf_rk1_ohm | pf_xk1_ohm | pf_rk2_ohm | pf_xk2_ohm | pf_vm_a_pu | pf_vm_b_pu | pf_vm_c_pu | pf_va_a_degree | pf_va_b_degree | pf_va_c_degree | 3xI0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89998 | 0.89999 | 29.9992 | -90.001 | 149.9999 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89953 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9038 | -90.1235 | 149.9906 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89348 | 0.88392 | 0.8916 | 29.6437 | -90.1433 | 150.2816 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89773 | 0.89826 | 29.9041 | -90.1234 | 149.9905 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89773 | 0.89826 | 29.9042 | -90.1233 | 149.9905 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89774 | 0.89827 | 29.9044 | -90.1233 | 149.9904 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89955 | 0.89774 | 0.89827 | 29.9045 | -90.1232 | 149.9903 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89774 | 0.89827 | 29.9044 | -90.1233 | 149.9904 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89774 | 0.89827 | 29.9044 | -90.1233 | 149.9904 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89774 | 0.89827 | 29.9044 | -90.1233 | 149.9904 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89772 | 0.89826 | 29.9039 | -90.1234 | 149.9906 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89953 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9038 | -90.1235 | 149.9906 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89802 | 0.89427 | 0.89659 | 29.8391 | -90.1285 | 150.0628 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89772 | 0.89826 | 29.9039 | -90.1234 | 149.9906 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89954 | 0.89772 | 0.89826 | 29.9039 | -90.1234 | 149.9906 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89953 | 0.89771 | 0.89825 | 29.9038 | -90.1235 | 149.9906 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89651 | 0.89083 | 0.89493 | 29.7743 | -90.1336 | 150.1353 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0.88739 | 0.89327 | 29.7092 | -90.1387 | 150.208 | 0
8 | 0 | 0.026461 | 0.029204 | 0 | 0.0061109 | 0.0067443 | 0.21206 | 2.4661 | 0.078223 | 0.10359 | 0.078186 | 0.10382 | 0.89348 | 0.88392 | 0.8916 | 29.6437 | -90.1433 | 150.2816 | 0.024614
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89348 | 0.88392 | 0.8916 | 29.6437 | -90.1433 | 150.2816 | 0